MENTION COMPLEMENTAIRE

#### TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES EPREUVE E1 : PREPARATION D’UNE INTERVENTION

SESSION 2015

CONSTRUCTION DES BUREAUX

DES SERVICES TECHNIQUES DE FOUESNANT

CALCULATRICE AUTORISEE - AUCUN DOCUMENT AUTORISE

DUREE CONSEILLEE

PARTIE 1 : « ANALYSE DU   BATI »	0  h  45

PARTIE 2 : « ETUDE DE SOLUTIONS   TECHNIQUES »	1  h  45

PARTIE 3 : « PREPARATION DE LA MISE EN   ŒUVRE »	1  h  30

TOTAL  :	4   HEURES

| MENTION COMPLEMENTAIRE TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | Code : Facultatif | Session : 2015 | CORRIGE |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE E1 | Durée : 4 H | Coefficient : 4 | Page 1 / 15 |

# NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment de bureaux (construction à ossature bois) destiné aux services techniques de Kerambris à Fouesnant (29), on étudiera :

- Les performances thermiques des murs composant la structure bois.

- La ventilation double flux avec récupération de chaleur.

- La production de chaleur à partir d’un système aérothermique.

- Une installation photovoltaïque.

- Une production d’eau chaude sanitaire Solaire.

On vous demandera lors cette étude de justifier les solutions techniques retenues, d’implanter le matériel et de planifier une de vos interventions.

#### PARTIE  A : « ANALYSE DU BATI »

##### Question A.2 :

Calculez la résistance thermique de ce mur et concluez en comparant avec la valeur imposée par le cahier des charges (R = 5,5 m².K/W). Pour simplifier on considérera que le mur est constitué de la façon définie dans le tableau ci-dessous :

#### MISE EN ŒUVRE DE L’ISOLATION ET  DU PARE-VAPEUR	30 points

##### Le bâtiment étudié est un bâtiment à ossature bois. Ce type de structure impose la mise en œuvre de matériaux spécifiques. On se propose dans un premier temps de définir la fonction de du pare pluie et du pare vapeur mis en œuvre au niveau des murs de ce bâtiment. Dans un second temps, on évaluera l’efficacité de l’échangeur de la C.T.A. assurant la ventilation et participant au chauffage des bureaux.

Question A 1 :

A partir de la coupe du mur extérieur type « Ossature bois » fournie dans le dossier Ressource, Justifiez la mise en œuvre d’un écran pare-pluie rigide + isolant de 35 mm disposé de façon  croisée en plus de l’isolation principale selon la coupe du mur extérieur fourni dans le dossier ressource.

Calcul de la résistance thermique Rth de ce mur :

Rth = 0,13+0,04+0,18+(0,008/0,1)+(0,2/0.032)+(0.035/0.047)+0.04

##### Rth =7,46 m².K.W-1

Conclusions par rapport à la valeur imposée par le cahier des charges :

En considérant que la surface de l’isolant est homogène. La résistance  ainsi  obtenue est	supérieure à 5,5 m²K.W-1

##### Question A.3 :

A partir de l’observation du profil de température dans ce mur disponible page suivante, identifiez le phénomène physique qui risque de se produire dans ce mur si aucune précaution n’est prise.

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 2 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

##### Question A.4 :

A partir des informations fournies dans le dossier ressources concernant le pare vapeur DELTA FOL WS, indiquez les deux fonctions essentielles de ce film.

- Il évite la condensation sur le mur intérieur.

- Il assure une couche d’étanchéité à l’air du bâtiment.

##### Question A.6 :

La norme RT2012 exige un indice d’étanchéité à l’air (i4) inférieur ou égale à 0,6 m3/h.m². Après avoir posé l’isolation des murs extérieurs, il est nécessaire de réaliser une vérification d’étanchéité à l’air. On vous demande d’indiquer le type de test à réaliser.

Test de la porte soufflante

##### Question A.5 :

Indiquez sur le profil de température, l’interface où sera disposé ce film DELTA FOL WS. Justifiez cette disposition.

Comme défini dans la notice, on le dispose du « côté chaud » empêchant ainsi la migration de la vapeur l’isolant.

##### Question A 7:

Le graphe suivant indique l’évolution des performances réelles d’une ventilation double flux avec récupérateur en fonction de la perméabilité du bâtiment. Si l’on considère une efficacité échangeur (théorique) égale à 0,9 (donnée par le constructeur SWEGON), quelle serait le taux de récupération effectif dans un bâtiment dont l’indice de perméabilité I4 serait égal à 1,2 m3/h.m².

Vue en coupe du mur extérieur

On obtient une efficacité réelle de la CTA de 0,6 soit 60% dans ces conditions

##### Emplacement du film pare vapeur

Extérieur

-2°C

Efficacité échangeur (théorique)

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 3 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

##### Question  A 8:	Question B 1.2 :

Indiquez comment évoluera ce taux de récupération effectif, si la perméabilité du bâti est égale à celle exigée par la RT2012 (I4=0,6 m3/h.m²).

Si la perméabilité du bâti est de 0,6 m3/h.m², les infiltrations seront donc plus faibles et l’efficacité de l’ensemble VMC  double flux + récupérateur augmentera.

On vous demande d’indiquer, sur le plan disponible page suivante (5/16) du présent dossier :

  - par une croix X les bouches appartenant au réseau d’extraction.

  - Par  un  cercle	les bouches appartenant au réseau de soufflage.

Complétez le tableau en indiquant pour les locaux, si il y a  insufflation et /ou extraction d’air.

#### PARTIE  B : « ETUDE DES SOLUTIONS TECHNIQUES »

PARTIE B.1 : ETUDE DU  RESEAU VENTILATION	25 points

##### Pré-sélection de la Centrale de traitement d’air double flux à récupération.

On vous demande ici de vérifier la circulation de l’air dans ce bâtiment et d’effectuer la présélection de la centrale de traitement d’air.

Question B 1.1 :

Rappelez l’intérêt d’une Centrale de Traitement d’Air double flux avec récupération et indiquez quelles déperditions limite-t-on avec ce type de ventilation.

La ventilation double flux permet ici d’insuffler de l’air neuf nécessaire au renouvellement d’air et d’extraire l’air vicié

L’air neuf extérieur est ainsi filtré et préchauffé en passant à travers un échangeur de chaleur à haute efficacité. Cet échangeur permet de récupérer l’énergie sur l’air extrait, sans être mélangé à l’air neuf de renouvellement. Ceci permet donc de limiter considérablement les déperditions par renouvellement d’air.

Indiquez comment se fait l’extraction de l’air insufflé dans l’espace exposition.

L’air extrait (permettant de compenser l’air insufflé dans le hall d’exposition) se fait par les bouches disposées dans le bloc sanitaire (douches), les toilettes, l’espace «  repro détente »

et enfin les archives.

##### Question B 1.3 :

Indiquez quelles dispositions particulières doivent être mises en œuvre pour que cette circulation d’air se fasse de la pièce de soufflage à la pièce d’extraction sans difficultés.

Des passages de transit doivent être impérativement ménagés tels que le détalonnage des portes du bloc « douche », des WC de l’espace « repro -détente » et local « archives ».

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 4 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Plan du bâtiment

TMP 125/60

TMP   125/30	TMP 125/30

TMP 160/120

TMP 125/30

TMP 125/60

TMP 125/60

TMP   125/30	TMP 125/30

# X		X		X

TMP 160/120

TMP 125/30

# X

TMP 125/30

# X

TMP 125/30	30

X

X

30

ECS

Grille de rejet 50x h : 30 A intégrer au bardage

TMP 125/60

TMP 125/60

# X

TMP   125/30	TMP 125/30

X		30	X

30

X		60

Implantation

Implantation Volume tampon PAC

Centrale Traitement d’Air Double- flux

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 5 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question B 1.4 :

A partir des informations disponibles dans l’extrait du CCTP, Déterminez le débit d’air à extraire que  doit traiter la centrale.

Le débit à extraire est de 510 m3/h, celui-ci correspond au cumul des débits extraits dans l’ensemble des locaux.

Partie B.2 : ETUDE DE LA POMPE A  CHALEUR AEROTHERMIQUE	25 points

##### On se propose ici de vérifier la compatibilité du matériel sélectionné dans le cahier des charges par rapport au projet de construction et de définir les séquences de fonctionnement.

Question B.2.1:

Déterminez, à partir des informations contenues dans l’extrait du Cahier des charges « chauffage », les déperditions de l’ensemble de ce bâtiment.

##### Question B 1.5 :

L’étude du réseau aéraulique a défini que les pertes de charges à prendre pour la sélection de la centrale est de 350 Pa et un débit de 500 m3/h environ. Sélectionnez à partir de l’abaque constructeur, le type de centrale adaptée à cette installation.

La centrale est de type Gold  RX 04  ou  RX 04 TOP

Les déperditions cumulées des différents locaux sont de 5,55 kW (sans coefficient de surpuissance).

##### Question B 2.2 :

Relevez sur le schéma de principe du CCTP les références de la pompe à chaleur.

##### Marque   :	Weishaupt	Type (ou référence) : WWP L 9 A M triphasée

Question B 1.6 : Détermination de l’alimentation électrique de la centrale

A partir des informations fournies par le constructeur définissez les caractéristiques de d’alimentation électrique et le calibre de la protection à mettre en œuvre pour le raccordement électrique de cette centrale de traitement d’air.

Alimentation monophasée 230 V  protection par disjoncteur calibre 10A.

##### Question B 2.3 :

A l’aide du dossier technique et ressources, donnez la signification de chaque terme de la référence constructeur de la pompe à chaleur.

□

- Pompe à chaleur Weishaupt

- Source de chaleur air extérieur (aérothermie)

- Puissance calorifique 9 kW

- Installation extérieure au bâtiment

- Température de sortie d’eau condenseur < 65°C.

□

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 6 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question B 2.4 :

Complétez le tableau en indiquant pour chaque point figurant sur le schéma suivant :

- La désignation (exemple : entrée détendeur).

- Le niveau de pression du point considéré (HP ou BP) en cochant la case correspondante.

- L’’état physique du fluide (Liquide, Vapeur, liquide + Vapeur).

##### Question B 2.5 :

A partir du graphe ci-après, déterminez la température d’équilibre (ou de bivalence) pour laquelle la PAC ne parvient plus à compenser les déperditions du bâtiment.

La température d’équilibre pour laquelle les déperditions sont égales à la puissance

calorifique délivrée par la PAC est pour Text = -4°C

### Puissance calorifique Weishaupt WWP L9 A

16

Puissance calorifique pour

Puuisnsaencteecmalopriféiqrueature départ

pour une température

dépda’ret eaauucocnodennsdeeurn3s5°eCur 35°C

14	Conditions :

Débit d ’eau de chauffage : 1,2 m /h3

12

10

5,6

8	kW

6

4

Droite des déperditions

2

-20

-10

0	10	20

##### B

30	40

Température  extérieure (°C)

Text =-2°C

Text= Tamb

##### Question B 2.6 :

La PAC sélectionnée convient-elle aux besoins de ce bâtiment, justifiez votre réponse ?

La température extérieure de base est de -2°C pour ce site. On en conclue donc qu’a cette température extérieure de -2°C, la PAC parvient encore à subvenir aux besoins de chauffage du bâtiment. Elle est donc adaptée à cette utilisation

.

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 7 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question B 2.7 :

A partir de l’observation du schéma de principe du module chauffage dans le dossier ressources, indiquez la solution technique retenue pour fournir l’appoint, si la température extérieure descend en dessous de cette température d’équilibre.

On note que sur ce schéma de principe, le volume tampon dispose d’un appoint électrique de 4,5 kW

#### PARTIE B.3 :  INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE	35 points

##### On se propose de vérifier le dimensionnement des onduleurs prescrits dans le cahier des charges et d’en déduire ensuite le plan de connexion des modules photovoltaïques

Question B 3.1 :

Rappelez ci-dessous la notion de puissance crête d’un module photovoltaïque.

##### Question B 2.8 :

Quel phénomène peut se produire au niveau de l’évaporateur et comment peut-on y remédier ?

Cette puissance crête correspond à la puissance électrique maximale que délivre le module ou l’installation photovoltaïque pour un ensoleillement de 1 000 W/m2 et une température extérieure de 25 °C et avec la meilleure inclinaison.

Il y aura un phénomène de prise en glace de l’évaporateur plus ou moins rapide en fonction de la température extérieure qui donnera lieu à des cycles de dégivrage. (ici par inversion de cycles)

##### Question B 3.2 :

Question B 2.9 :

Justifiez l’utilité du volume tampon représenté sur le schéma de principe du module chauffage.

Ce volume tampon permet d’augmenter le volume de l’installation  et d’éviter les

Calculez la puissance crête prévue dans cette installation à partir des informations disponibles dans le CCTP.

Il y a 40 modules en prévision soit Pcrête de l’installation = 40 x 280 =11200 W.

court-cycles. Il constitue également un stockage d’énergie qui permet de « lisser » la production par rapport à la demande (besoins de chauffage)

##### Question B 2.10 :

Déterminez le volume tampon adapté à cette installation en considérant que:

Vtampon  [m³] = 1/10  x débit d’eau de chauffage [m³/h]

##### Question B 3.3 :

En  se  référant	à la note concernant le dimensionnement des onduleurs présente dans le dossier ressource, déterminez la puissance maximale de chaque onduleur installé.

La puissance des onduleurs = 0,9 Pinstallée = 0,9 x11200 = 10080 W sur 2 onduleurs

Dans la formule ci-dessus, le terme 1/10 correspond à une durée entre deux démarrages de 1/10 d’heure.

Soit Puissance d’un onduleur = 10080 /2 = 5040 W

Vtampon = 1,2/10 = 0,120 m3 soit 120 litres

##### Question B 2.11 :

Donnez la référence du volume tampon Weishaupt à installer.

Volume tampon Weishaupt WES 140 soit un volume installé de 140 litres

##### Question B 3.4 :

Justifiez alors ci-dessous le choix des onduleurs prescrits dans le cahier des charges.

On choisira un onduleur Solarmax 6000S .cet onduleur peu supporter une puissance max des panneaux de 6000Wc (20x280 =5600Wc)

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 8 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question B 3.5 :

Indiquez quelles sont les prescriptions du cahier des charges concernant le raccordement des modules et des strings.

##### Question B 3.7 :

Quelle précaution essentielle doit être prise lors de la pose des câbles pour éviter les surtensions engendrées par la foudre.

Chaque onduleur sera raccordé à 2 strings de 10 modules chacun.

On évite la réalisation de grande boucle d’induction en plaçant côte à côte le câble de polarité positive, le câble de polarité négative  et proche du conducteur de mise à la terre.

##### Question B 3.6 :

Représentez alors le raccordement de ces modules entre eux ci-dessous ainsi que les raccordements aux onduleurs

##### Question B 3.8 :

Déterminez, à partir de ce schéma de raccordement, la tension d’entrée CC (Courant continu) maximale au niveau de chaque onduleur.

La tension d’entrée est de 10x43.2= 432 V.

##### -

+

8

points

Question B 3.9 :

Vérifiez que la tension ainsi obtenue soit compatible avec la tension CC (Courant continu) de chaque onduleur SOLARMAX 6000S. Conclure quant au choix des onduleurs.

La tension d’entrée maximale côté DC des onduleurs SOLARMAX 6000S est de 600 V soit > 432 V calculés ci-dessus

##### -

##### +

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 9 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

#### PARTIE B.4 : ETUDE DE LA PRODUCTION SOLAIRE D’EAU CHAUDE SANITAIRE

10 points

##### On se propose ici de vérifier la faisabilité de réalisation d’une production Solaire d’eau chaude sanitaire en fonction de l’implantation de cette construction.

Question B 4.1 :

Le schéma suivant représente le diagramme solaire du site. Identifiez, à partir du plan de masse, la nature (ou origine) de ces deux masques repérés 1 et 2, figurant sur ce diagramme.

- Le masque repéré 1 sur le diagramme solaire correspond à l’atelier garage orienté plein Sud par rapport au projet de construction.

##### Question B 4.2 :

Précisez alors les conséquences (ombrage, heure …) de chacun de ces deux masques sur l’ensoleillement perçu par les capteurs solaires.

1.

L’ombre du bâtiment Atelier garage ne perturbera l’ensoleillement des capteurs que quelques jours avant et après le 21 décembre entre 10h45 et 13h45 environ.

- Le masque repéré 2 sur le diagramme solaire correspond à l’usine de traitement des ordures ménagères orientée Sud Ouest par rapport au projet de construction.

2.

L’ombre du bâtiment de l’usine de traitement des OM perturbera l’ensoleillement des capteurs de façon plus importante approximativement entre 14h30 et 16h15, ceci sur une période allant de novembre à février.

##### Question B 4.3 :

Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ?

Exploitation solaire envisageable même si l’ombre générée par l’usine de traitement des OM est préjudiciable en hiver à partir de 14h30.

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 10 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### PARTIE C : « PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE »

PARTIE C.1 : MISE EN OEUVRE DE LA POMPE A CHALEUR AEROTHERMIQUE

15 points

##### Question C 1.4 :

Indiquez et justifiez la nature du fluide circulant dans la tuyauterie TAN 42,4 x 2,9 assurant la liaison entre la P.A.C et le matériel implanté dans le local technique.

##### IL s’agit ici d’identifier et de positionner sur le site, les différents éléments du système aérothermique.

Question C 1.1 :

La pompe à chaleur installée est de type monobloc. Indiquez ci-dessous ce que cela signifie :

Eau glycolée car il est indispensable de protéger ce circuit extérieur contre le gel.

| Les 4 éléments principaux de la PAC, à savoir compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur sont |
| --- |
| disposés en un seul et même bloc disposé à l’extérieur en opposition au PAC bi-bloc. |  |  |

##### Question C 1.2 :

On vous demande de justifier l’emplacement de la PAC représenté sur le plan d’implantation des capteurs solaires.

La PAC est disposée à proximité de la chaufferie, environ 3m, donc éloignée des bureaux, afin de façon à limiter les nuisances sonores générées essentiellement par le ventilateur. Ceci permet de plus de minimiser les pertes calorifiques dues aux déperditions du réseau enterré entre le module et le

local technique.

##### Question C 1.3 :

Identifiez les éléments repérés sur le schéma de principe module chauffage disponible dans le dossier ressource et précisez leur emplacement en cochant la case correspondante dans le tableau suivant :

| Numéros | Désignation | Localisation |
| --- | --- | --- |
|  |  | Extérieur | Local technique |
| 1 | Circulateur chauffage plancher chauffant |  | X |
| 2 | Vase expansion |  | X |
| 3 | Module hydraulique bloc extérieur/Volume tampon | / 4 pts | X |
| 4 | Bouteille d’injection de produits de traitement (antigel, inhibiteur de boues…) |  | X |
| 5 | Volume tampon |  | X |
| 6 | P.A.C. | X |  |

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 11 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE C.2 : MISE EN ŒUVRE DU CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE         15 points

##### IL s’agit ici de mettre en œuvre la production d’eau chaude sanitaire solaire comprenant 3 capteurs solaires installés sur le toit du projet de construction, couplés à un préparateur ECS  de 300 litres. Ce préparateur comporte de plus un appoint électrique.

  - La longueur de tube aller-retour (liaison capteur-préparateur ECS) avoisine 15 mètres.

  - Le point le plus haut  de l’installation sera considéré égal à la hauteur du bâtiment plus 1 m.

##### Question C 2.1 :

On se propose ici de déterminer une partie du matériel à mettre en œuvre dans cette installation.

A partir des informations disponibles dans le dossier ressources, donner le volume du vase d’expansion.

Selon le tableau disponible dans le dossier ressources, le vase d’expansion défini pour une installation de 3 capteurs et une longueur de 15 m est de 18 litres.

#### PARTIE C.3 : IMPLANTATION DES MATERIELS DANS LE LOCAL TECHNIQUE

25 points

##### On vous demande ici d’implanter dans le local technique, les différents matériels définis précédemment.

Les réseaux aérauliques circuleront en faux plafond. La centrale de traitement d’air sera disposée au sol sur silentblocs.

##### Question C 3.1 .1

En fonction de la configuration du local technique et du plan défini par le maitre d’œuvre (disponible page suivante), encadrez ci-dessous la configuration de centrale de traitement d’air la plus adaptée.

##### Question C 2.2 :

Déterminez ensuite la pression de gonflage du vase d’expansion.

La pression de gonflage serait de

P gonflage = [(4,62+1)/10]+1 = 1,56 soit environ 1,6 bars

##### Question C 2.3 :

Si l’on souhaite une protection optimale de l’installation contre le gel et la corrosion, le constructeur préconise une concentration minimale de 40% d’antigel. Déterminez à partir des informations délivrées par le constructeur, jusqu’à quelle température la protection contre le gel est assurée avec une telle concentration. Est-ce satisfaisant dans notre cas de figure ?

On constate que le point de floculation de la glace est obtenu pour une température du mélange -20°C.

Ceci  est ici amplement suffisant car la température extérieure de base du site est de -2°C.

##### Question C 2.4 :

Indiquez le critère sanitaire impératif lié à l’emploi d’un liquide antigel dans le cas d’une production d’eau chaude sanitaire.

L’antigel employé doit être non toxique (qualité alimentaire), ceci pour éviter la contamination de l’ECS en cas de fuite au niveau de l’échangeur entre le fluide caloporteur et l’eau chaude sanitaire

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 12 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question C 3.1.2 :

A partir des caractéristiques techniques fournies par le constructeur, implantez à l’échelle sur le plan du local technique ci-contre le caisson de la centrale de traitement d’air sélectionné en précisant les côtes extérieures de la centrale, les raccordements d’air neuf, d’air extrait, d’air soufflé et d’air rejeté.

Gaine d’Air Soufflé

PLAN DU LOCAL TECHNIQUE

Gaine d’Air neuf

##### Question C 3.2 : Implantation du volume tampon du système de production d’eau chaude sanitaire.

Le bureau d’étude impose finalement un volume tampon WEISHAUPT référence WES 200H.

Représentez, à l’échelle, sur ce même plan, le volume tampon.

##### 825 mm

Grille Air

##### rejeté

La disposition des matériels dans ce local respectera les zones définies sur le plan du bâtiment disponible dans le dossier ressource.

##### 1500 mm

Gaine d’Air extrait

##### Volume tampon WES 200 H

Echelle 1/25 ème

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 13 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS CETTE PARTIE	NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

PARTIE C.4 : ORGANISATION  DE CHANTIER

Question C 4.1 :

Le tableau ci-dessous vous indique le temps total de mise en œuvre correspondant à la pose et au raccordement aux plénums des bouches de reprise et de soufflage, ainsi que le temps de pose et de raccordement de la centrale de traitement d’air. Après avoir recensé les différentes bouches de ce bâtiment, évaluez alors le temps total de pose et de raccordement de l’ensemble des bouches, accessoires, conduit et de la centrale de traitement d’air.

##### Question C 4.2 :

Citez la contrainte d’organisation liée à l’implantation de la centrale de traitement d’air et au volume tampon dans le local technique.

Pour une pose plus aisée de la CTA, il faut que le volume tampon de 200 litres soit disposé postérieurement à la CTA dans le local technique. Dans le cas contraire le volume tampon, les modules hydrauliques, vase d’expansion et autres accessoires risques d’être dérangeant pour l’implantation et raccordement de la CTA dans ce local.

##### Question C 4.3 :

En sachant que 2 personnes vont être nécessaires à la réalisation de cette tâche, combien de temps passeront- elles sur ce chantier afin de poser ces matériels.

Ces deux personnes passeront 17,37 heures à la réalisation de cette tâche.

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 14 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Question C 4.4 :

Afin d’obtenir une marge d’ajustement au niveau du planning organisationnel du chantier, on vous demande de « griser », sur le planning disponible ci-dessous, les différentes semaines possibles pour réaliser la pose et le raccordement de la cta et des bouches. On considérera ici que cette tâche a une durée effective de 3 jours.

Planning prévisionnel –	Début  de  chantier février 2013	Fin de chantier septembre 2013

| MENTION COMPLEMENTAIRE – TECHNICIEN EN ENERGIES RENOUVELABLES | CORRIGE | Session : 2015 | Epreuve : E1 | Page 15 / 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

| Désignation | Epaisseur mm | Conductivité thermique W.m-1.K-1 | Résistance thermique m².K.W-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance superficielle intérieure (convection intérieure) |  |  | 0,13 |
| Plaque de plâtre type BA 13 | 13 |  | 0,04 |
| Lame d’air non ventilée d’épaisseur | 45 |  | 0,18 |
| Panneau de contreventement Type PAVAPLAN 3F | 8 | 0,1 |  |
| Isolant type laine de verre type ISOCONFORT MOB 32 | 200 | 0,032 |  |
| Ecran pare pluie Isolant Type ISOROOF KN 35 | 35 | 0,047 |  |
| Résistance superficielle extérieure (convection extérieure) |  |  | 0,04 |

L’utilisation du pare pluie isolant ISOROOF disposé de façon croisée par rapport au 200 mm d’isolant permet ainsi de supprimer les ponts thermiques sur toute la hauteur du lé

de l’isolant à la jonction avec le montant de l’ossature bois, ceci de chaque côté de ce lé. Déperditions de type linéique..

Il y aura un phénomène de condensation interne à l’isolant, ce qui risque d’altérer les performances de celui-ci et de générer des moisissures internes au mur.

Source CETE Lyon.

| Locaux | Insufflation | Extraction |
| --- | --- | --- |
| Espace expo | X |  |
| Accueil secrétariat | X | X |
| Bureaux | X | X |
| Douche |  | X |
| Réunion | X | X |
| Archives |  | X |
| Repro-détente |  | X |
| W.C. |  | X |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

Plan du bâtiment

TMP 125/60

TMP 125/30

TMP 125/30

TMP 125/30

TMP 160/120

TMP 125/60

TMP 125/60

TMP 125/30

TMP 125/30

TMP 160/120

TMP 125/30

TMP 125/30

TMP 125/30

X

30

30

ECS

TMP 125/60

60

TMP 125/60

30

TMP 125/30

TMP 125/30

30

Puissance de chauffage (kW)

| Points | Désignation | Haute Pression | Basse Pression | Etat physique du fluide frigorigène / 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entrée compresseur |  | x |  |
|  |  |  |  | vapeur |
| 2 | Sortie compresseur | x |  | Vapeur |
| 3 | Sortie condenseur | x |  | liquide |
| 4 | Entrée détendeur | x |  | liquide |
| 5 | Entrée évaporateur |  | x | Liquide- vapeur |
| 6 | Sortie évaporateur |  | x | vapeur |

String n° 3

: Borne positive courant continu

-

+

: Borne négative courant continu

| Air rejeté Air neuf | Air extrait Air soufflé | Air soufflé Air extrait | Air neuf Air rejeté |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modèle avec entrées et sorties latérales | Modèle avec entrées et sorties sur le dessus |

| Intitulé de l’ouvrage composé | Libellé des ouvrages élémentaires composants l’ouvrage | Barème de temps de mise en œuvre de l’ouvrage | Quantité | Durée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pose de la centrale | Implantation caisson CTA Raccordement gaines +Tube PVC + Raccordement électrique + caisson acoustique. | 8,6 h | 1 | 8,6 / 1 pt |
| Conduit diam. 315 en local technique. | Pose conduits et fixation au mur. | 2,51 h /m de conduits | 6 m. | 15,06 |
| accessoires (coudes, tés…) en local technique. | Coudes et tés de raccordement | 2,06 h | 1 | 2.,06 |
| Pose et raccordement bouche aéraulique | Bouche d’extraction | 0,41 h / bouche | 12 | 4,92 |
| Pose et raccordement bouche aéraulique. | Bouche de soufflage | 0,41 h/bouche | 10 | 4,10 |
|  | Durée totale : | 34,74 heures |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

| Intervention | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| terrassement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondations-réseaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evacuations EU-EV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ossature bois charpente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bardage bois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couverture étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menuiserie extérieure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isolation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloisons - faux plafonds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricité-courants faibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation (passage des résaux) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation plancher chauffant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réseaux sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chape liquide |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrelage faïence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peinture- revêtement de sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occultation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose appareils sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation et raccordement volume tampon et PAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pose et raccordement de la CTA et des bouches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation photovoltaïque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation production ECS Solaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |