Pompe à chaleur

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/4 |

# Contexte : On vous demande de réaliser la mise en service d'une pompe à chaleur.Vous devez également respecter la réglementation au niveau des fluides frigorigènes.

Vous disposez :

- D'une pompe à chaleur en état de fonctionnement.

- De la notice de mise en service.

- D'un diagramme enthalpique.

- Des appareils de mesures nécessaires.

- Des équipements de protection individuelle.

# Vous devez :

  - Avant la mise sous tension, vérifier la tension d'alimentation de la PAC, et contrôler si la protection électrique est conforme aux prescriptions du constructeur. Vous indiquerez le niveau d'habilitation requis et les EPI nécessaires pour votre mesure.

  - Réaliser le schéma de principe de la PAC, en indiquant les 4 principaux éléments, représenter également l'état du fluide frigorigène :

Tracer en bleu le fluide en basse pression. Tracer en rouge le fluide en haute pression. Tracer en pointillé le fluide à l'état gazeux. Tracer en trait continu le fluide à l'état liquide.

  - Poser les manifolds,

Noter les pressions HP et BP.

Mesurer la surchauffe et le sous-refroidissement.

Mesurer les températures d'air ou d'eau entrée/sortie condenseur et évaporateur.(indiquer vos mesures de températures sur votre schéma de principe).

Effectuer la dépose des manifolds et les contrôles nécessaires.

  - Tracer le cycle frigorifique sur le diagramme de Mollier.

  - Remplir la fiche d'intervention client ci-jointe.

  - Remplir la fiche d'intervention sur circuit de froid, climatisation, pompe à chaleur afin de respecter la réglementation.

# Critères d’évaluation :

- Une mesure en toute sécurité avec une habilitation et des  EPI adaptés.

- Un schéma lisible avec l'état du  fluide frigorigène.

- Une pose de manifold avec les EPI.

des mesures indiquées sur le schéma  de principe.

- Un  cycle frigorifique cohérent.

- Une fiche d'intervention  correctement remplie.

- La réglementation des fluides  frigorigènes respectée.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/4 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 3/4 |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 4/4 |