Chaudière fioul

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 1/7 |

# Contexte :

Vous faites une première mise en service d’une chaufferie. Après la mise à feu vous devez vérifier les valeurs de combustion et les réglages sur le brûleur.

Vous devez contrôler les paramètres avant la première mise en service puis effectuer des mesures de combustion afin d’améliorer le rendement d’une chaudière équipée d’un brûleur fioul 1 allure en tenant compte de la réglementation concernant la qualité des fumées.

# Vous disposez :

- Des documentations de l’installation.

- D’un diagramme d’Ostwald.

- De la documentation de l’analyseur électronique.

- Des appareils de mesures : analyseur électronique, manomètre fioul, outils.

# Vous devez :

- Relever la plaque signalétique de la chaudière et du brûleur.

- Indiquer le gicleur préconisé par le constructeur.

- Réaliser les contrôles préalables, renseigner la fiche de mise en service, puis contrôler le gicleur installé.

- Indiquer les préréglages préconisés par la notice, puis régler le brûleur

- Réaliser la mise à feu puis procéder à un contrôle d’étanchéité des circuits.

- Réaliser le contrôle de combustion.

- Tracer le point de combustion sur le diagramme d’Ostwald.

# Critères d’évaluation :

- Les plaques signalétiques sont  correctement relevées.

- Les caractéristiques du gicleur  sont correctes.

- Les contrôles préalables sont  clairement explicités.

- La fiche est correctement renseignée.

- Les préréglages sont  correctement effectués.

- Le contrôle d'étanchéité  est correct.

- Le contrôle de combustion est  correctement effectué.

- Le point est   correctement tracé.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 2/7 |

1	Relever la plaque signalétique de la chaudière et du brûleur.

| Plaque signalétique du brûleur |
| --- |
| Marque : |  | Type : |
| N° de série : |  | Puissance nominale : |
| Type de combustible : Débit : | FIOUL |  |

2 Lire les notices du brûleur et de la chaudière sur la mise en service puis indiquer les caractéristiques du gicleur préconisé par le constructeur dans votre situation.

Marque : ………….. Débit : …………….

Angle de pulvérisation : ………….. Lettre :………………..

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 3/7 |

3 Réaliser les contrôles préalables, renseigner la fiche de mise en service, et contrôler le gicleur installé.

4- Indiquer les préréglages préconisés par la notice puis régler le brûleur suivant ceux-ci.

Faire valider par l’examinateur.

|  | Valeurs relevées ou état | Valeurs attendues |
| --- | --- | --- |
| Tension d’alimentation |  |  |
| Pression d’eau du circuit chauffage |  |  |
| Fonctionnement du circulateur |  |  |
| Vérification du siphon condensat |  |  |
| Calibre des fusibles de protection |  |  |
| Fonctionnement du régulateur de tirage sur le tuyau des fumées |  |  |
| Niveau de fuel |  |  |
| Remplissage de la tuyauterie d’aspiration |  |  |
| Position des flexibles aspiration et retour |  |  |
| Ouverture des vannes de police et du préfiltre |  |  |
| réglages |
| Référence du gicleur installé sur le brûleur | Marque : débit : Angle de pulvérisation : Lettre : |  |
| Position du volet d’air |  |  |
| Pression de fioul (bar) |  |  |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 4/7 |

5		En présence de l’examinateur procéder à la mise à feu puis contrôler d’étanchéité des circuits.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 5/7 |

6	Après 3 minutes,réaliser les tests de combustion puis renseigner la première colonne de la fiche de mise en service.

| Fiche de mise en service | 1ère série | 2ème série |
| --- | --- | --- |
| Mesures avant introduction de l’analyseur |
| Température d’eau chaudière [°C] |  |  |
| Pression fioul [bar] |  |  |
| Smoke test |  |  |
| Mesures avec l’analyseur électronique |
| T° ambiante [°C] |  |  |
| T° des fumées [°C] |  |  |
| Facteur d’air N ou λ |  |  |
| CO2 [%] |  |  |
| O2 [%] |  |  |
| CO fumées [ppm] |  |  |
| Rendement de combustion ηcombustion |  |  |
| Contrôle et vérification après intervention |
| CO ambiant [ppm] | …………………………………………….. |
| Débit massique de fioul (par lecture sur la réglette) [kg/h] | ……………………………………………. |
| Pbrûleur = Qmfioul x PCIfiou avec PCIfioul = 12 [kWh/kgfioul] [kW] | ……………………………………………………………………………….. |
| Pchaudière = Pbrûleur x ηcombustion [kW] | ……………………………………………………………………………… |
| Type de combustion | …………………………… | …………………………… |

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 6/7 |

7.  Tracer le point de combustion sur le diagramme d’Ostwald.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TISEC Technicien en Installation des Systèmes Energétiques et Climatiques | Code : 1509 TIS P 33 | Session 2015 | Dossier SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E. 3 Epreuve Pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel - Réalisation mise en service, contrôle Sous épreuve. E 33 : Mise en service, réglage et contrôle | Durée : 2h | Coefficient : 1 | Page 7/7 |

# Text boxes

Plaque signalétique de la chaudière

Marque :

Type :

N° de série :

Contenance en eau :

P nominale à 50/30°c :

P (kW) :

T max de fonctionnement :