E.3 ÉTUDE DES INSTALLATIONS - OPTION A

SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 4

# Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire N°99 -186,16/11/1999).

# Tout autre matériel est interdit.

Documents à rendre avec la copie :

DR 1 ............................................................................................................ page 21/24

DR 2 ............................................................................................................ page 22/24

DR 3 ............................................................................................................ page 23/24

DR 4 ............................................................................................................ page 24/24

# Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet comporte 24 pages, numérotées de 1/24 à 24/24.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 1/24 |

Chaque partie sera rendue sur une copie séparée

| PARTIE | TITRE | TEMPS conseillé |
| --- | --- | --- |
|  | Lecture du sujet | 15 min |
| 1 | Analyse technique de l’installation | 30 min |
| 2 | Dimensionnement de la production d’E.C.S. | 30 min |
| 3 | Étude du bouclage eau chaude sanitaire | 30 min |
| 4 | Analyse énergétique de la production d’E.C.S. solaire | 30 min |
| 5 | Régulation et gestion automatique de la production de chaleur | 45 min |
| 6 | Traitement d’eau à usage sanitaire | 60 min |

Documents à rendre avec la copie :

DR 1 bilan énergétique de la production E.C.S........................................... page 21/24 DR 2 bilan énergétique ............................................................................... page 22/24

DR 3 schéma électrique.............................................................................. page 23/24

DR 4 diagramme d’équilibre calcocarbonique............................................. page 24/24

# Liste des documents techniques :

DT 1 extraits du C.C.T.P lot chauffage et plomberie ..................................... page 7/24 DT 2 formulaire  .......................................................................................... page 10/24

DT 3 schéma du réseau de distribution ECS ............................................. page 10/24

DT 4 légende du schéma électrique à compléter........................................ page 11/24 DT 5 besoins en E.C.S................................................................................ page 11/24

DT 6 analyse physico-chimique de l’eau froide à 20°C............................... page 11/24

DT 7 pouvoir d’échange de la résine cationique ......................................... page 11/24

DT 8 note de calcul réseau de bouclage .................................................... page 12/24 DT 9 documentation technique pompes de bouclage ................................. page 13/24

DT 10 documentation technique régulateur DIEMATIC .............................. page 14/24 DT 11 classification périodique des éléments ............................................. page 19/24

DT 12 documentation technique adoucisseur ............................................. page 20/24

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 2/24 |

L’étude porte sur la rénovation des installations de production d’Eau Chaude Sanitaire équipant un gymnase. Ce gymnase est situé en région parisienne. Le client souhaite que l’énergie solaire soit mise en œuvre pour assurer en partie la production de l’Eau Chaude Sanitaire de ce gymnase.

# Question 1.1.

Justifier le type de production d’E.C.S. retenu pour équiper le gymnase.

# Question 1.2.

Le CCTP propose une solution liée au développement durable, de quoi s’agit t-il ?

Proposer une autre solution envisageable pour le bâtiment considéré.

# Question 1.3.

Le circuit « capteur solaire » et le réseau Eau Chaude Basse Température sont alimentés par de l’eau adoucie à TH nul.

Expliciter l’intérêt d’un tel traitement.

# Question 1.4.

Le circuit « capteur solaire » sera traité à l’aide d’un produit anticorrosion antigel.

Justifier l’intérêt d’un traitement antigel ici.

# Question 1.5.

Justifier l’intérêt de mettre en œuvre un bouclage ECS, et un mitigeage au plus près des pommes de douche, notamment pour lutter contre les développements bactériens.

Question 2.1.  (DT 1 page 7/24).

En supposant que le débit effectif de puisage d’une douche est de 0,2 [l/s] :

    - Déterminer le débit de pointe probable d’E.C.S.

    - Déterminer la puissance instantanée à mettre en œuvre pour faire face à un événement de puisage continu important.

# Question 2.2.

En supposant que le volume de stockage doit faire face à un événement de puisage continu important pendant 10 minutes :

    - Déterminer le volume d’eau puisé en 10 minutes.

    - Déterminer le volume de stockage à prévoir pour faire face à cet événement.

# Hypothèses :

- le stockage a un rendement volumétrique de 95 % ;

- la puissance utile de l’échangeur E1 est de 128 [kW].

Question 2.3. (DT 2 page 10/24).

    - Déterminer la valeur du volume de stockage minimum d’E.C.S. à 60 [°C] à mettre en  œuvre pour couvrir les besoins selon la formule proposée et issue de la méthode AICFV.

    - Conclure quant à l’adéquation aux besoins du volume présent sur l’installation.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 3/24 |

Question 3.1. (DT 3 page 10/24 ; DT 8 page 12/24).

Vérifier que la chute de température de l’eau sur le réseau de bouclage reste inférieure à 2°C.

Question 3.2. (DT 9 page 13/24).

Déterminer la puissance consommée par la pompe « STRATOS Z » associée au réseau de bouclage. Votre démarche sera explicite.

Question 3.3. (DT 9 page 13/24).

Comparer cette pompe d’un point de vue technologique avec la pompe « TOP Z ».

Question 3.4. (DT 9 page 13/24).

Déterminer l’économie d’énergie annuelle exprimée en [kWh], réalisée grâce à la mise en œuvre d’une pompe « STRATOS Z » par rapport à une pompe de type « TOP Z »

# Hypothèses :

- la puissance dissipée par le réseau de bouclage est de 1500 [W] ;

- la puissance électrique absorbée par la pompe de bouclage est de 100 [W] ;

- coût du kWh électrique : 0,1329 [€/kWh] TTC ;

- coût du kWh gaz : 0,0567 [€/kWh] TTC ;

- émissions de CO2 : 206 gCO2/kWhgaz.

# Question 4.1.

Déterminer l’énergie thermique et électrique consommée chaque année pour assurer le bouclage.

Question 4.2. (DR1 page 21/24 et DR 2 page 22/24).

Sur le schéma de principe, à partir des informations du tableau bilan énergétique, représenter

sous formes de flèches les flux énergétiques de l’installation de production d’E.C.S.

Question 4.3 (DT 2 page 10/24).

    - À partir de votre bilan et des résultats de la question 4.1, déterminer :

- le rendement global annuel de l’installation de production d’E.C.S. si il n’y avait pas de production solaire ;

- le taux de couverture solaire Fecs ;

- le taux d’économie d’énergie Fsav avec l’installation solaire ;

- l’économie financière effectuée chaque année grâce à l’installation solaire.

    - Compléter le tableau bilan énergétique de la production d’ECS (DR1 page 21/24).

    - Conclure sur l’aspect environnemental, notamment sur l’impact lié à l’émission de CO2.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 4/24 |

Question 5.1. (DT 1 pages 7 à 9/24 ; DT 4 page 11/24 ; DT 10 pages 14 à 18/24).

À partir du descriptif de la cascade chaudières et de la documentation du régulateur DIEMATIC, réaliser un graphe fonctionnel (en mode production d’ECS) faisant apparaître l’évolution de la puissance de la chaufferie en fonction de la température de production. Des hypothèses seront clairement formulées.

Question 5.2. (DT 1 pages 7 à 9/24 ; DT 4 page 11/24 ; DT 10 pages 14 à 18/24).

À partir du descriptif de la cascade chaudières, de la documentation technique du régulateur DIEMATIC, et du descriptif fonctionnel de l’armoire électrique, compléter le schéma électrique  (DR 3 page 23/24).

On souhaite, dans le cadre de la rénovation de l’installation, réutiliser le matériel existant : Adoucisseur PERMO 7150, tout en optimisant son fonctionnement.

# Hypothèses :

-      le volume d’ECS produite par jour est de 7000 litres.

Question 6.1. (DT 6 page 11/24 ; DT 11 page 19/24).

Montrer que  les valeurs des titres de l’eau brute sont les suivantes :

-	TH Calcique = 2,74 [mmol/l] ;

-	CMT = 6,16 [mmol/l].

Des hypothèses seront clairement formulées.

Question 6.2. (DR 4 page 24/24).

    - Placer le point représentatif de l’eau sur le diagramme d’équilibre calco-carbonique.

    - En déduire le caractère agressif ou entartrant de cette eau à froid et à chaud (60°C).

    - Déterminer	alors	la	quantité	de	tartre	calcique	potentiellement	formée	exprimée en mg(CaCO3) par litre.

    - Justifier enfin la mise en place d’un traitement d’adoucissement.

Question 6.3. (DR 4 page 24/24).

    - Déterminer la valeur du THcalcique résiduel strictement nécessaire pour obtenir une eau chaude sanitaire à l’équilibre calco-carbonique.

    - En déduire la valeur du TH total à régler après adoucissement.

    - Justifier de l’intérêt de ne pas avoir un TH trop bas.

# Question 6.4. :

On décide de remplacer la résine contenue dans l’adoucisseur avant de le remettre en service. Justifier de l’intérêt de cette précaution, en citant les risques et dysfonctionnements encourus si cette opération n’était pas faite.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 5/24 |

# Pour la suite, on émet les hypothèses suivantes :

- la valeur du pouvoir d’échange de la résine est de 5,5 °F.m3 par litre de résine ;

- la valeur du TH résiduel à régler est de 25 °F ;

- la saumure est une solution de NaCl concentrée à 360 gr/l ;

- le débit de pointe d’eau froide brute entrant dans le poste de traitement est de 2,7 l/s ;

- TH de fuite = 0,5 °F.

Question 6.5. (DT 7 page 11/24; DT 12 page 20/24).

Déterminer la capacité d’échange moyenne mobilisée chaque jour afin de préparer l’eau au TH résiduel souhaité.

Question 6.6. (DT 7 page 11/24).

    - Déterminer le volume de résine permettant de régénérer l’adoucisseur en moyenne une fois par semaine.

    - Déterminer la masse de sel consommée en moyenne chaque semaine.

    - En déduire le volume de saumure à préparer en moyenne chaque semaine.

# Question 6.7.

    - Déterminer la répartition de débit traversant le bipasse et l’adoucisseur.

    - En déduire le Kv de la vanne de bipasse, si la perte de charge de l’adoucisseur pour le débit de pointe est égale à 8 mCE.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 6/24 |

1 - 1 / PRÉSENTATION :

Le gymnase est équipé d’une grande salle, de deux salles multisports, et de plusieurs terrains extérieurs (foot, piste athlétisme, saut).

Il dispose de 6 vestiaires collectifs équipés de 42 douches au total.

1 - 2 / BASES DE CALCUL

…

# Eau froide - Eau chaude sanitaire

      - Température de l’eau froide : 7 [°C].

      - La pression en tout point d'utilisation ne sera jamais supérieure à 3 bars ni inférieure à         1,5 bars quelles que soient les variations de pression du réseau d’alimentation.

      - Les coefficients concernant les appareils sanitaires seront conformes au paragraphe 2.12 du DTU 60-11, sauf pour les douches collectives. Pour les douches collectives, les coefficients de simultanéité seront :

        - pour 1 à 25 pommes de douche = 1 ;

        - pour 25 à 30 pommes de douche = 0,86 ;

        - pour 30 à 35 pommes de douche = 0,76 ;

        - pour 35 à 40 pommes de douche = 0,68 ;

        - pour 40 à 50 pommes de douche = 0,57 ;

        - pour 50 à 60 pommes de douche = 0,49.

      - Pour les réseaux généraux, la vitesse sera inférieure à 2 m/s ;

      - Pour les autres locaux, la vitesse sera inférieure à 1,5 m/s.

…

# Eau Chaude Sanitaire

Température  de production :	60 °C Température maximale de consommation d'eau  mitigée :		38 °C

…

# 1 - 3 / DESCRIPTION ET SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DES OUVRAGES

1 - 3.1 /  Production de chaleur

La production d’eau chaude basse température est assurée par deux chaudières gaz à haut rendement à brûleur atmosphérique deux allures de type DGT 220 D de chez DE DIETRICH ou équivalent.

La puissance utile nominale de chaque chaudière est de 70 kW pour un rendement de 94% / PCI. Ces deux chaudières fonctionnent en cascade et produisent de l’eau chaude pour le chauffage et la production d’E.C.S.

En mode production d’E.C.S., la température de départ chaudière est de 80 °C, et les deux chaudières fonctionnent à puissance nominale.

En mode chauffage les chaudières produisent de l’eau à une température variable en fonction de la température extérieure et des besoins réels du bâtiment.

Le mode production d’ECS est prioritaire sur le mode chauffage.

La cascade chaudière est pilotée en fonction de la température de production d’E.C.B.T. via un régulateur de type DIEMATIC M delta de chez DE DIETRICH ou équivalent.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 7/24 |

1 - 3.2 /  Production d'eau chaude sanitaire

…

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une installation solaire couplée à une installation semi instantanée.

La production d'eau chaude sanitaire solaire, comprend :

- deux ballons solaires d’un volume unitaire de 2000 litres, équipés d’échangeurs tubulaires internes ;

et associés à :

- un ensemble de 96 capteurs plans vitrés d’une surface d’entrée de l’ordre de 240 m² installés en toiture terrasse du gymnase.

Les capteurs alimentent en eau chaude les deux échangeurs des ballons solaires via une pompe de circulation située en local technique. Cette pompe sera pilotée en fonction des écarts de température mesurés entre les capteurs et l’eau contenue dans les ballons solaires.

Un ensemble de vannes permet d’isoler un ballon ou les deux ballons solaires de l’installation afin d’en assurer la maintenance.

Un vase d’expansion fermé maintien la pression de l’eau dans le circuit solaire et permet d’absorber la dilatation de l’eau de ce circuit.

La production d'eau chaude semi instantanée, comprend :

-	1 ballon d’un volume unitaire de 2000 litres, équipé d’un échangeur tubulaire interne.

…

Les ballons sont en tôle d'acier galvanisé, avec revêtement intérieur par résine époxy, et comprennent :

- un trou d'homme de diamètre 400 mm mini, calorifugé ;

- thermostat de sécurité ;

- un thermomètre de précision à verre optique grossissant de 200 mm de longueur ;

- une vanne de vidange quart de tour de 50 mm ;

- un purgeur d'air automatique sur bossage avec robinet 1/4 tours ;

- purgeur d'air manuel D26 avec évacuation ramenée sur l'entonnoir du groupe de sécurité ;

- une soupape de sécurité avec raccordement au siphon ;

- vannes d'isolement à boisseau sphérique ou à papillon, et un robinet de prélèvement ;

- jaquette calorifugée (épaisseur mini 80 mm), démontable ;

- certificat d'épreuve à 12 bars ;

- une anode de protection anticorrosion au magnésium.

1 - 3.3 /  Distribution d'eau chaude sanitaire

…

- La distribution d’E.C.S. et le réseau de bouclage sont réalisés en cuivre calorifugé par 20 mm mini de laine minéral, revêtement extérieur en PVC Classé M1.

…

1 - 3.4 /  Bouclage eau chaude sanitaire - mitigeage

…

- Le réseau de distribution d’ECS est bouclé de manière à maintenir une température sur ce réseau constante et supérieure à 58 °C en tout point.

- Une pompe de bouclage de type rotor noyé, monophasée fait circuler l’eau dans ce réseau de manière à maintenir une vitesse de circulation supérieure ou égale à 0,2 m/s. Modèle STRATOS Z de chez WILO ou équivalent.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 8/24 |

- Un ensemble de vannes d’équilibrage permet de régler les débits sur chaque branche du réseau.

- Des mitigeurs thermostatiques abaisseront la température de l’eau chaude sanitaire à une température de 38 [°C]. Un mitigeur sera installé par groupe de douche.

…

1 - 3.5 /  Traitement de l’eau chaude sanitaire

…

L'eau destinée à la production d'eau chaude sanitaire sera adoucie par adoucisseur à échange d'ion par permutation sodique.

Perte de charge maxi = 10 m CE

Le matériel existant PERMO 7150 sera remis en fonctionnement et adapté dans la mesure du possible.

…

# 1 - 3.6 /  Traitement de l’eau des réseaux solaires et chauffage

…

L'eau destinée au remplissage des réseaux solaires et chauffage sera adoucie à TH nul. Un piquage spécifique sera réalisé en aval de l’adoucisseur existant à cet effet.

Chaque réseau disposera d’un vase d’introduction de produit de traitement monté en parallèle du flux principal d’eau.

Le réseau solaire sera traité grâce à un produit anti-corrosion antigel, compatible avec les règlements sanitaires.

Le réseau chauffage sera traité grâce à un produit anti-corrosion, compatible avec les règlements.

…

# 1 - 3.7 /  Automatisation et Gestion Technique centralisée

…

# Cascade chaudière

La production d’eau chaude basse température est assurée par deux chaudières gaz à haut rendement à brûleur atmosphérique deux allures de type DGT 220 D de chez DE DIETRICH ou équivalent.

Ces chaudières sont pilotées en cacade par un régulateur DIEMATIC DELTA M ou équivalent. Ce dernier enclenche les différents étages du brûleur en fonction de l’écart entre la température de production d’Eau Chaude Basse Température mesurée au sein de la chaudière et la consigne générée par le régulateur selon le mode de fonctionnement (ECS ou Chauffage).

En mode chauffage, la température de production d’Eau Chaude Basse Température est variable selon une loi d’eau qui prend en compte la température extérieure et la température ambiante.

En mode production d’E.C.S, la température de production d’Eau Chaude Basse Température est fixe et vaut 80 °C.

…

# Armoire électrique

…

Pour faciliter la maintenance et la gestion des installations, l’ensemble des actionneurs : pompes, chaudières, sera piloté via une armoire électrique située en local technique chaufferie.

…

Les pompes et les chaudières seront pilotables soit en mode manuel, soit en mode automatique : Des sélecteurs situés sur l’armoire permettront à l’utilisateur de basculer du mode automatique, arrêt, et marche manuelle pour les actionneurs suivants : Pompe chaudière, Ensemble chaudière, Pompe Bouclage, Pompe Solaire.

Des voyants situés en armoire permettront de visualiser :

- la mise sous tension de l’armoire électrique,

- la mise sous tension des différentes pompes,

- la mise sous tension des chaudières.

…

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 9/24 |

Extrait du Guide AICVF

Où :

VstoSEMI   =

(Vp10 . (1 − PSEMI / Pinst     ))

STO

Vpuisage maxi   =  Vpuisage moyen . Cjmax . Cmmax

Où :

VstoSEMI : est le volume de stockage à mettre en œuvre, Vp10 : est le volume de puisage maximum sur 10 minutes exprimé à la température de production,

PSEMI : est la puissance du système semi instantané, Pinst : est la puissance du système instantané capable de couvrir les besoins,

STO : est le rendement de stockage du ballon utilisé.

Vpuisage maxi : est le volume puisage journalier maximum;

Vpuisage moyen : le volume puisage journalier moyen, Cjmax  : est le coefficient journalier maxi,

Cmmax : est le coefficient Mensuelle maxi.

Chimie de l’eau

CMT = HCO3   + CO3      + CO2 libre	TAC = HCO3   + CO3       + OH	TH total  = TH calcique + TH magnésien

Domaines de prépondérance de l’acide carbonique en fonction du pH

CO2    libre	HCO3	CO3

Bilan énergétique

pK1   =  6,4	pK1   =  10,4	pH

Fsav  =

(E C A sans solaire – E C A avec solaire ) E C A sans solaire

E C A : Energie Consommée par l’Appoint

Taux de couverture =

Energie solaire fournie à l’ECS Besoins en Energie pour l’ECS

I, J, K vestiaires équipés de 6 douches F, G, H vestiaires équipés de 8 douches

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 10/24 |

M1 : moteur pompe chaudières M2 : moteur pompe bouclage

M3 : moteur Vanne 3 voies basculement ECS Chauffage

M4 : moteur Vanne d’isolement Chaudière 1 M5 : moteur Vanne d’isolement Chaudière 2 KA2 : relais marche Production d’ECS

KA1 : relais marche Chauffage

KM1 : contacteur pompe chaudières KM2 : contacteur  pompe bouclage

KM3 : contacteur Vanne 3 Voies Mode ECS

KM4 : contacteur Vanne 3 Voies Mode Chauffage KM5 : contacteur Marche Chaudières

Qv1 : contrôleur de débit Chaudière 1 Qv2 : contrôleur de débit Chaudière 2 ARU : arrêt d’Urgence

V1 : voyant Sous Tension

V2 : voyant Marche Pompe Chaudière V3 : voyant Marche Pompe Bouclage V4 : voyant Marche Chaudières

Les besoins en ECS ont été évalués sur la base de mesures effectuées sur les installations du gymnase. La consommation journalière maxi d’eau à 38°C est de : 12 000 litres.

Conductivité : 530 µS (micro Siemens) pH = 7,9

TH : 36 °F

Mg2+ : 20 mg/l

O2 dissous : 9 mg/l CO2 libre : 15,9 mg/l

2-

TAC : 29 °F

Sulfate SO4

: 65 mg/l

Ca2+   : 110 mg/l	Chlorures en Cl-   : 25 mg/l.

Pouvoir d'échange théorique de la résine

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340

gramme de sel / litre de résine

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 11/24 |

| Repère | Diamètre Intérieur | Débit Bouclage à régler | Longueur | U Réelle | Jr | JT | JT par Tronçon | Pertes Thermiques Unitaires | Puissance dissipée | Ecart de température bouclage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | mm | l/h | m | m/s | mCE/m | mCE | mCE | W/m°C | W | °C |
| A | 72,1 | 4 223 | 4,0 | 0,29 | 0,001 | 0,006 |  | 0,45 | 72,00 | 0,01 |
| B | 72,1 | 3 607 | 6,5 | 0,25 | 0,001 | 0,008 |  | 0,45 | 117,00 | 0,03 |
| C | 72,1 | 2 991 | 6,5 | 0,20 | 0,001 | 0,006 |  | 0,45 | 117,00 | 0,03 |
| D | 72,1 | 2 376 | 6,2 | 0,16 | 0,001 | 0,004 |  | 0,45 | 111,60 | 0,04 |
| E | 52,0 | 1 529 | 3,2 | 0,20 | 0,001 | 0,004 |  | 0,40 | 51,20 | 0,03 |
| F | 33,0 | 713 | 8,8 | 0,23 | 0,003 | 0,026 |  | 0,33 | 116,16 | 0,14 |
| G | 38,0 | 817 | 5,4 | 0,20 | 0,002 | 0,010 |  | 0,33 | 71,28 | 0,08 |
| H | 38,0 | 847 | 7,4 | 0,21 | 0,002 | 0,015 |  | 0,33 | 97,68 | 0,10 |
| I | 33,0 | 616 | 5,6 | 0,20 | 0,002 | 0,013 |  | 0,28 | 62,72 | 0,09 |
| J | 33,0 | 616 | 5,6 | 0,20 | 0,002 | 0,013 |  | 0,28 | 62,72 | 0,09 |
| K | 33,0 | 616 | 5,6 | 0,20 | 0,002 | 0,013 |  | 0,28 | 62,72 | 0,09 |
| A Bouclage | 33,0 | 4 223 | 4,0 | 1,37 | 0,057 | 0,745 | 0,751 | 0,24 | 38,40 | 0,01 |
| B Bouclage | 33,0 | 3 607 | 6,5 | 1,17 | 0,043 | 0,323 | 0,330 | 0,24 | 62,40 | 0,01 |
| C Bouclage | 27,0 | 2 991 | 6,5 | 1,45 | 0,081 | 0,603 | 0,609 | 0,24 | 62,40 | 0,02 |
| D Bouclage | 27,0 | 2 376 | 6,2 | 1,15 | 0,054 | 0,384 | 0,388 | 0,24 | 59,52 | 0,02 |
| E Bouclage | 20,0 | 1 529 | 3,2 | 1,35 | 0,104 | 0,382 | 0,386 | 0,20 | 25,60 | 0,01 |
| F Bouclage | 14,0 | 713 | 8,8 | 1,29 | 0,148 | 1,650 | 1,676 | 0,18 | 63,36 | 0,08 |
| G Bouclage | 14,0 | 817 | 5,4 | 1,47 | 0,188 | 1,169 | 1,179 | 0,18 | 38,88 | 0,04 |
| H Bouclage | 14,0 | 847 | 7,4 | 1,53 | 0,201 | 1,706 | 1,721 | 0,18 | 53,28 | 0,05 |
| I Bouclage | 14,0 | 616 | 5,6 | 1,11 | 0,115 | 0,740 | 0,752 | 0,18 | 40,32 | 0,06 |
| J Bouclage | 14,0 | 616 | 5,6 | 1,11 | 0,115 | 0,740 | 0,752 | 0,18 | 40,32 | 0,06 |
| K Bouclage | 14,0 | 616 | 5,6 | 1,11 | 0,115 | 0,740 | 0,752 | 0,18 | 40,32 | 0,06 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 12/24 |

# WILO STRATOS Z

WILO TOP Z

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 13/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 14/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 15/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 16/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 17/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 18/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 19/24 |

# DT 12 - DOCUMENTATION TECHNIQUE ADOUCISSEUR

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 20/24 |

| FLUX ÉNERGÉTIQUE |  | Avec Solaire | Sans Solaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Énergie incidente | kW.h | Thermique | 265 569 | / |
|  | kW.h | Auxiliaires | / | / |
| Énergie récupérée par les capteurs | kW.h | Thermique | 70 215 | / |
|  | kW.h | Auxiliaires | / | / |
| Énergie perdue par le réseau solaire | kW.h | Thermique | 6 827 | / |
|  | kW.h | Auxiliaires | 576 | / |
| Énergie perdue par les ballons solaires | kW.h | Thermique | 2 167 | / |
|  | kW.h | Auxiliaires | / | / |
| Énergie perdue par le ballon d'appoint | kW.h | Thermique | 2 003 | 2 003 |
|  | kW.h | Auxiliaires | / | / |
| Énergie perdue par le réseau de bouclage | kW.h | Thermique |  |  |
|  | kW.h | Auxiliaires |  |  |
| Énergie consommée par la chaudière | kW.h | Thermique | 41 429 | 107 652 |
|  | kW.h | Auxiliaires | 35 | 123 |
| Besoins en énergie pour ECS | kW.h | Thermique | 82 143 | 82 143 |
| Rendement annuel production ECS | % |  | / |  |
| Coût Energétique | € | Thermique |  |  |
|  | € | Electrique |  |  |

| Fsav | % |  |
| --- | --- | --- |
| Taux de couverture | % |  |
| Économie réalisée | € / an |  |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 21/24 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 22/24 |

DIEMATIC K (esclave)

TS	(C)

(C)

(B)

(B)

SF SCH

(VI)	CR

ALIM

VA		Pomp VA

TS	CHAUF

Pomp

CS

ECS

3    2    1

L    N    T   L

N    T  L

N     T    L   N    T	N   T

N    T   L    N    T

N    T   L    N    T

L    N    T

N     T	L    N    T

L    N    T   L    N    T

52   51 50  49  48  47  46  45  44  43  42  41  40

39  38  37  36  35  34  33  32   31 30  29  28 27  26  25  24  23     22

21    20  19   18   17  16   15  14  13  12   11  10  9   8

7   6    5

4	3    2    1

41  40  41  40  27  26  25  24  23  22

1    2    3    4    5

6    7   8

9   10  11  12  13 14   15

Tecs

Text

Tamb

Q  1	Q 2

M   4	M3~	M   5	M3~

ALIMENTATION 230 V 50 hZ

ARU

Q 0

V 1

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

KM 1

KM 2

KM 3

KM 4

KM 5

KM 1

V  2	KM 2

V  3	KM  3	KM  4	KM 5

V 4    KA 1	KA 2

M   1	M1~	M 2

M1~	M 3

M3~

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 23/24 |

T=80°C

10

T=60°C

T=20°C

9

8

7

6

5

4	Pente 1

3	Pente suivie lors

d’une précipitation

2	de CaCO3

1

0

1	2	3	4

Ca exprimé en mmol/l

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations - OPTION A | Code : FEAEISI | Page : 24/24 |

# Text boxes

BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS

ÉTUDE D’UN GYMNASE

PREMIÈRE PARTIE : ANALYSE TECHNIQUE DE L’INSTALLATION

Temps conseillé : (30 minutes)

DEUXIÈME PARTIE : DIMENSIONNEMENT DE LA PRODUCTION D’E.C.S.

Temps conseillé : (30 minutes)

TROISIÈME PARTIE : ÉTUDE DU BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE

Temps conseillé : (30 minutes)

QUATRIÈME PARTIE : ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DE LA PRODUCTION D’E.C.S. SOLAIRE

Temps conseillé : (30 minutes)

CINQUIÈME PARTIE : RÉGULATION ET GESTION AUTOMATIQUE DE LA PRODUCTION DE CHALEUR

Temps conseillé : (45 minutes)

SIXIÈME PARTIE : TRAITEMENT D’EAU À USAGE SANITAIRE

Temps conseillé : (60 minutes)

DT 2 - FORMULAIRE

-	2-	-	2-	-

-	2-

DT 3 - SCHÉMA DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ECS

DT 4 - LÉGENDE DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE À COMPLÉTER

DT 5 - BESOINS EN E.C.S.

DT 6 - ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU FROIDE À 20°C

DT 7- POUVOIR D’ÉCHANGE DE LA RÉSINE CATIONIQUE

pouvoir d'échange °f.m3 / litre de résine

DT 8 - NOTE DE CALCUL RÉSEAU DE BOUCLAGE

DT 9 - DOCUMENTATION TECHNIQUE POMPES DE BOUCLAGE

DT 10 - DOCUMENTATION TECHNIQUE RÉGULATEUR DIEMATIC 3/5

DT 11 - CLASSIFICATION PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS

DR1. BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA PRODUCTION D’E.C.S.

Document réponse à rendre avec la copie

DR2. BILAN ÉNERGÉTIQUE - Document réponse à rendre avec la copie

DR3. SCHÉMA ÉLECTRIQUE - Document réponse à rendre avec la copie

|  | DIEMATIC M DELTA (maître) |
| --- | --- |
|  | SB RT SCH SEXT | SAMB | SF | (A) | (ECS) (AUX) (REC) | (VI) | CR | VA | V3V | Pomp | V3V | Pomp | CS VA ALIM |

ARMOIRE   ELECTRIQUE

DR4. DIAGRAMME D’ÉQUILIBRE CALCOCARBONIQUE

Document réponse à rendre avec la copie

| Eaux agressives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eaux entartrantes |

CMT 20

Pente 1 CMT 80

CMT exprimé en mmol/l