FLUIDIQUE – ÉNERGÉTIQUE - ENVIRONNEMENT

# SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 4

#### Matériel autorisé :

##### Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (circulaire n°99-186, 16/11/1999).

Tout autre matériel est interdit.

Documents-réponse à rendre avec la copie :

­  DR 1..................................................................................................................... page 17/19

­  DR 2..................................................................................................................... page 18/19

­  DR 3..................................................................................................................... page 19/19

#### Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet comporte 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Énergétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 1/19 |

Consignes générales

- Aucun document personnel n’est autorisé.

- Chaque partie sera rendue sur copie séparée.

- Le document rendu sera numéroté de 1/n à n/n, n étant le nombre total de compris les documents réponses à compléter.

- Il est rappelé que la présentation, la lisibilité, la rédaction des copies sont l’évaluation du travail fourni par le candidat.

feuilles rendues, y des  éléments de

- Toutes   les   réponses   devront

être   justifiées   à   l’aide   d’une   explication,

d’une   référence

documentaire, d’une note de calcul,…

#### Temps de travail estimatif par partie et barème :

| PARTIE | TITRE | TEMPS conseillé |
| --- | --- | --- |
|  | Lecture du sujet | 10 min |
| 1 | Étude thermique et fluidique | 60 min |
| 2 | Étude de la climatisation et régulation | 70 min |
| 3 | Impact énergétique et environnemental d’une PAC | 45 min |
| 4 | Étude de l’échangeur piscine | 30 min |
| 5 | Étude acoustique | 25 min |

Documents mis à la disposition du candidat

Sujet................................................................................................................. pages 2 à 8/19

Annexes :

Formulaire .................................................................................................... pages 10 à 11/19 DT documentations techniques .................................................................... pages 12 à 15/19

DR documents à rendre avec la copie .......................................................... pages 17 à 19/19

#### Description sommaire

Le dossier proposé porte sur la rénovation d’une ancienne station de téléski en un centre aqualudique situé dans la station de ski de Piau Engaly (dept : 65 ; altitude : 1840m), région Midi Pyrénées.

Le  bâtiment  est   construit  sur  trois  niveaux :  le  sous-sol  technique,  le  rez-de-chaussée     (zone

aqualudique) et les combles (réservés aux systèmes de climatisation). La surface de la zone aqualudique est d’environ 338 m².

La structure du bâti étant entièrement repensée, le maître d’ouvrage impose que les études techniques de chauffage et de traitement d’air soient réalisées dans un souci d’optimisation de leur performance énergétique et dans l’obligation d’étudier toutes les pistes  de  réduction  des  émissions  de  CO2   et des

consommations  énergétiques,  tout  en  assurant  le

confort et la sécurité des personnes accueillies.

Ainsi, le maître d’œuvre souhaite au minimum, l’incorporation d’un puits canadien et l’utilisation, en matière de ventilation, d’un système à récupération de chaleur.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 2/19 |

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

- Caractéristiques techniques et climatiques du site

- Localisation :  Piau Engaly (station de ski).

- Altitude  :	1840 m.

- Constitution du sol (étude du forage réalisé à proximité du site par le bureau BRGM). Compatible avec le forage du puits canadien (données non nécessaires dans l’étude).

| Profondeur | Lithologie | Stratigraphie |
| --- | --- | --- |
| De 0 à 1,1 m | Terre végétale de débris |  |
| De 1,1 à 7 m | Sable gris fin avec débris rocheux avec quelques filons de calcite | Quaternaire |
| De 7 à 10,5 m | Calcschiste | Dévonien |

- Température du sol à la profondeur de 6m : 5 °C (en hiver et en moyenne).

- Conditions climatiques extérieures en hiver:

  - Text  = -14 °C

  - HRext  = 90 %

- Conditions de chauffage de la zone aqualudique étudiée ici :

- conditions climatiques intérieures :

Tint = 29 °C HR = 70 %

- nombre d’heures de chauffage jusqu’à 8°C  extérieur :	4507 h/saison de chauffe

- volume de la zone  étudiée :	1200 m3

- charges climatiques :

  - hiver   :	déperditions sensibles :	85 kW

charge  hydrique :	150 kgeau/h

  - été   :	non fournies.

- Caractéristiques du puits canadien projeté : société REHAU

Le puits canadien permettra le préchauffage de l’air pulsé dans la zone aqualudique (piscine).

  - Débit  d’air  neuf véhiculé :	6500 m3/h

  - Longueur  totale du puits:	30 m

  - Nombre de piquages :	15

  - Collecteur  (Dext  x ép) :	630 mm x 24,0 mm

  - Piquages  (Dext  x ép) :	250 mm x 8,80 mm

  - Conductivité thermique du  tube :	0,16 W/m.K (qualité alimentaire)

  - Schéma  de principe :	voir DT1 page 12/19

  - Coût global du puits  installé :	35 000 €.

- Centrale de traitement d’air de la zone aqualudique :

- Composition :

- filtre type F2 ;

- récupérateur double batteries ;

- caisson de mélange ;

- batterie chaude à eau ;

- filtre type F7.

- Prix de l’énergie électrique sur  site :	14 c€/kWh

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 3/19 |

L’étude va porter sur la zone aqualudique. Seule cette zone sera équipée de puits canadien.

On  donne :	- conditions techniques et climatiques : extrait du cahier des charges ;

- schéma de principe du puits canadien : page 12/19 ;

- formulaire : page 10/19.

- Étude énergétique sans la présence du puits

  - Déterminez la puissance nécessaire au chauffage de l’air neuf porté à la température de 8 °C (valeur de la température dans le caisson de mélange de la centrale de traitement d’air).

  - En supposant que ce chauffage est réalisé par une batterie électrique, déterminez la consommation énergétique liée au débit d’air neuf introduit dans la zone.

On donne le rendement du système de chauffage : 0,95

  - Pour un coût de 14 c€/kWh, calculez le montant de la facture énergétique (hors abonnement) de la ventilation d’air neuf de la zone aqualudique.

- Étude énergétique avec la présence du puits

- Étude thermique du puits canadien

  - Calculez la vitesse de l’air dans un tube (piquage).

  - Calculez la résistance thermique par mètre linéaire du tube « Rtotale » en m.K/W, et par conséquent le coefficient de transmission thermique du tube « K ».

  - Évaluez la température de l’air à la sortie du puits.

On donne : masse volumique moyenne de l’air : 1,2 kg/m3 chaleur massique de l’air : 1000 J/kg.K

- Étude de l’impact énergétique du puits canadien

  - Calculez la puissance récupérée par le puits si la température de l’air en sortie du puits est  estimée à  -1 °C.

  - Évaluez le gain énergétique réalisé sur la saison par l’utilisation du puits canadien, en kWh puis en euros.

  - Estimez le temps de retour brut sur l’investissement de ce puits canadien. Concluez.

- Optimisation du puits canadien :

Le projet a été basé sur une longueur totale du puits de 30 m. Le maître d’œuvre souhaiterait savoir s’il est possible de doubler la puissance récupérée si on doublait la longueur du puits, soit une longueur de piquage de 60 m.

On donne :   Ktube  =  6,00 W/m.K

Calculez alors la puissance récupérée par le puits. Conclure sur le résultat obtenu vis-à-vis du projet initial.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 4/19 |

L’étude va porter sur la zone aqualudique. Cette zone est initialement équipée d’une CTA sans récupération de chaleur. On considéra ici l’air neuf à la température extérieure de base (pas de présence du puits canadien). Le nombre de personnes maximum en forte occupation pouvant être accueilli (FMI : Fréquence Maximale Instantanée) dans cette zone du bâtiment est de 145. L’étude se fera uniquement dans le cas HIVER.

On  donne :		conditions techniques et climatiques : extrait du cahier des charges formulaire pages 10/19 et 11/19

réglementation  ventilation  :	RSDT   :	22 m3/h d’air neuf par personne

préconisation  DDASS  :	60 m3/h d’air neuf par personne

écart de température au soufflage  fixé :	20 °C

diagramme psychrométrique :	page 18/19

- Étude de la climatisation des locaux selon le R. S.D.T.

  - Déterminez le débit minimum d’air neuf à introduire selon le RSDT.

  - Donnez toutes les caractéristiques de l’air soufflé. Vous indiquerez vos valeurs dans le tableau fourni avec le diagramme psychrométrique page 18/19.

  - Précisez le débit de soufflage obtenu.

Hypothèse : on prendra le volume spécifique de l’air au soufflage égal au volume spécifique de l’air intérieur.

  - Dans la mesure de l’utilisation d’un caisson de mélange dans la CTA, la récupération de chaleur sur l’air extrait était-elle nécessaire ? Pourquoi ?

Dans la suite des calculs, il sera fait usage d’un récupérateur de chaleur (double batteries) permettant d’obtenir un air à 8 °C à l’entrée du caisson de mélange.

  - Réalisez sur le diagramme de l’air humide proposé en page 18/19, le tracé de l’évolution de l’air dans la CTA afin d’atteindre le point de soufflage. Vous indiquerez les valeurs des points caractéristiques dans le tableau fourni sur le diagramme psychrométrique. On prendra le volume spécifique de l’air neuf égal à 0,918 m3/kgas.

  - Le point de mélange obtenu permet-il d’atteindre rigoureusement le point de soufflage avec juste une batterie chaude ?

Quelle solution technique envisageriez-vous alors ? Expliquez en deux lignes maximum. Évaluez la puissance de la batterie chaude nécessaire pour porter l’air à 49 °C.

- Étude de la climatisation des locaux selon les recommandations de la DDASS :

On  donne :	point  de soufflage :	température :  49 °C

hygrométrie :  14 %

Présence d’un récupérateur de chaleur : température de préchauffage = 8 °C

  - Déterminez le nouveau point de mélange obtenu.

  - Tracez la nouvelle évolution de l’air sur le même digramme psychrométrique que précédemment page 18/19. Conclusion.

  - Évaluez la nouvelle puissance de la batterie chaude.

- Conclusions :

  - Quels avantages peut-on tirer de l’augmentation du débit d’air neuf ?

  - Quel principal impact économique ont imposé les recommandations de la DDASS ?

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 5/19 |

Initialement, le projet prévoit l’implantation d’une chaudière électrique de 216 kW pour le chauffage de tous les locaux, la possibilité d’utilisation du fioul ou du gaz ayant été rapidement abandonnée pour des raisons d’approvisionnement sur site en hiver.

Afin de réduire la facture énergétique de l’ensemble du projet, vous allez étudier la solution d’implantation d’une PAC pour la zone aqualudique seulement.

On donne :

Conditions techniques et climatiques : extrait du cahier des charges Formulaire pages 10/19 et 11/19

Besoins en chauffage de la zone aqualudique :      85 kW pour -14°C.

Pompe à chaleur :     marque CIAT  type Aquaciat2 Air/Eau type ILD 350V  page 14/19.

Implantation : en sous-sol.

Température d’eau produite par la PAC : 40 °C (quelle que soit la température extérieure). Le puits canadien ne sera pas raccordé à la PAC.

Données climatologiques :

- Degrés  jour :	Dj à Tint = 3610 °C.j sur la saison de chauffe de ce site géographique.

-   Degrés heure de :  -14 °C à -7 ,5 °C : 48050 °C.h.

- Degrés heure de :  -7,5 °C à Tint : 38590 °C.h.

Donnée  bilan carbone :	- 1 kWh électrique consommé est équivalent à 0,023 kg de CO2 dégagé dans l’atmosphère

- l’émission de 1 kg de CO2  vaut  0,27 kg équivalent carbone (kgéq.C).

- Étude de la consommation électrique de la chaudière

  - En supposant une chaudière électrique de 85 kW assurant le chauffage pour la zone aqualudique, estimez la consommation énergétique en kWh de son fonctionnement au cours de la saison. Intermittence = 0,85 et rendement de la production de chaleur = 0,9.

  - Quelles quantités de CO2 puis d’équivalent Carbone ont été « produits » ?

- Étude de la PAC

Quel fluide frigorigène est utilisé ici dans cette PAC ?

  - Ce fluide a pour caractéristiques : ODP = 0 et GWP100= 2088. Par conséquent, quel est l’impact de ce fluide sur l’environnement ?

  - À l’aide de la documentation technique fournie en page 14/19, tracez sur le document réponse page 17/19 l’évolution de la puissance fournie au réseau de chauffage par cette PAC en fonction de la température extérieure.

Vérifiez alors que la PAC pourra réellement fonctionner seule à partir de -7,5 °C extérieur sans aide de la chaudière.

Dans la suite des calculs, on considérera la température extérieure de fonctionnement seule de la PAC égal à -7,5 °C. Un appoint sera réalisé par la chaudière électrique pour atteindre un fonctionnement jusqu’à -14 °C.

  - Calculez la consommation énergétique de la PAC fonctionnant seule sur le réseau entre -7,5 °C et 29 °C de température extérieure. On prendra un COP moyen de PAC égal à 3.

  - Calculez la consommation énergétique de l’appoint chaudière.

  - Estimez les quantités de carbone et de CO2 évitées grâce à l’utilisation de la PAC. Conclure.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 6/19 |

Le bureau d’étude d’ingénierie a défini le type d’échangeur nécessaire au chauffage de l’eau des bassins. Son choix s’est porté sur un modèle ITEX, PWB11 de 165 kW.

On vous demande d’en définir son nombre de plaques, ainsi que son débit d’eau secondaire d’irrigation.

On  donne :	- données fabricant CIAT : échangeur PWB - page 13/19.

- formulaire pages 10/19 et 11/19.

Données de fonctionnement : échangeur à contre-courant

|  | Eau du bassin | Eau de chauffage |
| --- | --- | --- |
| Température entrée/sortie | 33 °C / 53 °C | 70 °C / 50 °C |
| Débit d‘eau | ??? m3/h | 7,1 m3/h |
| Perte de charge | 2,9 mCE | 2,94 mCE |
| Coefficient d’échange K | 2000 W/m2K |

Données complémentaires :

| Caractéristiques de l’eau sous la pression atmosphérique |
| --- |
|  [°C] |  [kg/m3] |  [W/m.K] | Cp [J/kg.K] |  [Pa.s] |  [K-1] |
| 0 | 999,8 | 0,552 | 4217 | 1,79.10 -3 | -0,07.10-3 |
| 20 | 998,2 | 0,598 | 4181 | 1.10 -3 | 0,206.10-3 |
| 40 | 992,2 | 0,628 | 4178 | 0,65.10 -3 | 0,385.10-3 |
| 60 | 983,2 | 0,651 | 4183 | 0,47.10 -3 | 0,523.10-3 |
| 80 | 971,8 | 0,669 | 4196 | 0,36.10 -3 | 0,698.10-3 |

- Calculez l’efficacité de l’échangeur à plaques.

- Calculez le débit d’eau du bassin traversant l’échangeur en supposant un rendement de l’échangeur à plaques égal à 1.

- Calculez la surface théorique de l’échangeur.

En déduire le nombre de plaques de cet échangeur. Le modèle préconisé est-il correct ?

Efficacité des échangeurs à contre-courants purs en fonction de (Cmin/Cmax ; NUT)

| NUT | CMIN / CMAX |
| --- | --- |
|  | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,50 | 0,393 | 0,378 | 0,362 | 0,350 | 0,348 | 0,345 | 0,339 | 0,333 |
| 1,00 | 0,632 | 0,598 | 0,565 | 0,538 | 0,532 | 0,525 | 0,513 | 0,500 |
| 1,50 | 0,777 | 0,735 | 0,691 | 0,655 | 0,645 | 0,630 | 0,618 | 0,600 |
| 1,75 | 0,826 | 0,784 | 0,737 | 0,697 | 0,687 | 0,677 | 0,657 | 0,636 |
| 2,00 | 0,869 | 0,823 | 0,775 | 0,733 | 0,722 | 0,711 | 0,689 | 0,667 |
| 3,00 | 0,950 | 0,919 | 0,875 | 0,829 | 0,817 | 0,804 | 0,778 | 0,750 |
| 4,00 | 0,982 | 0,962 | 0,928 | 0,886 | 0,873 | 0,860 | 0,831 | 0,800 |
| 4,50 | 0,989 | 0,974 | 0,944 | 0,905 | 0,893 | 0,880 | 0,850 | 0,818 |
| 5,00 | 0,993 | 0,982 | 0,957 | 0,921 | 0,909 | 0,896 | 0,866 | 0,833 |
| 6,00 | / | / | 0,975 | 0,944 | / | 0,921 | 0,892 | 0,857 |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 7/19 |

La présélection de la PAC par l’entreprise de chauffage soumissionnaire a abouti à un modèle de  PAC : ILD 350V marque CIAT. Le bureau d’étude d’ingénierie demande une vérification du niveau de pression acoustique atteint par le fonctionnement de cette PAC, pour un point d’écoute fixé à 8 m de celle-ci. Il impose une valeur maximale globale de pression acoustique de 50 dB(A).

On donne :

positionnement de la  PAC :	en sous-sol surface totale des parois en béton entourant la  PAC :	1000 m² coefficient d’absorption moyen global des parois en  béton :	0,03 directivité de la source de  bruit :		32

distance du point  d’écoute :	8 m

valeurs des puissances acoustiques de la  PAC :	page 15/19

- Le point d’écoute se situe-t-il dans le champ acoustique direct ou réverbéré ?

- Calculez, à l’aide du tableau fourni en page 19/19, le niveau de pression  acoustique global pondéré obtenu avec la version standard.

Concluez par rapport à la valeur fixée par le bureau d’étude d’ingénierie.

- Citez deux solutions techniques permettant de limiter la valeur obtenue.

- La version « LOW noise » de la PAC satisfait-elle le niveau de pression acoustique fixé ?  Concluez.

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 8/19 |

Formulaire	pages 10 et 11/19

DT 1 Implantation et schéma de principe du  puits canadien	page 12/19

DT 2 Documentation technique de  l’échangeur CIAT	page 13/19 DT 3 Documentation technique de la PAC marque  AQUACIAT2 :	page 14 DT 4 Modèles et performances acoustiques de la PAC  marque AQUACIAT2	page 15

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 9/19 |

  Coefficient de convection intérieur dans un tube : R conv

Rconv

	1

5,55  w

air

0,8

##### en m2.K/W

wair

##### : vitesse de l' air en m/s

  Résistance thermique par mètre linéaire d’un tube : RTotale

ln (rext )

RTotale

	Rconv

2    rint

- rint

##### 2    

en m.K/W

avec : rext et rint : rayons

##### extérieur et intérieur du tube en m

 : conductivité thermique du tube en W/m.K

   Température de l’air à la sortie d’un  tube :	Ts(l) en °C

K  L

Ts(l)  θ  (Te  θ)  eQv ρ c

##### avec : Te  Températur e de l' air à entrée du tube

en C

L = longueur

du tube

en m

  Tempértaur e de la terre  autour

du tube

en C

K : Coefficien t de transmiss ion du tube qv  débit d' air en m 3  / s

en W/m.K

  Puissance échangée entre l’entrée et la sortie d’un tube :

P  qv  ρ  c  (Te  Ts(l) )

  Puissance nécessaire au chauffage de l’air :

P  0,34  qv  air

  Temps de retour brut sur investissement :

##### Temps 

Investissement en € Gainréalisé en €/an

    Sur une saison	:

C	 24  i  Dj  Dep

ch	 ou COP 

  Sur un nombre d’heures donné :

Cch 

### i  Dh  Dep

 ou COP

###### avec : i  Coefficient d'intermittence

Dj Degrés  jour sur une saison de chauffe C.j

Dh : Degrés heure sur une période donnée C.h

 ou COP : Rendement ou COP de la production de chaleur Dep : Besoins en chauffage en kW/K

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 10/19 |

Chaleur latente de vaporisation de l’eau : Lv  2490 - 2,226    

   Efficacité de l’échangeur :

E 

Cmin

Putile	100

- Tce - Tfe

NUT  K  S

Cmin

    n	Li 

   Niveau global :

Lglobal

 10

 log10



 i1

10 

## 



   Niveau de pression acoustique en dB :

###### 	

L    L

 10 log   	Q	  4 

p	w	 4π

x d2

###### Rl 

   Constante du local :

S αmoy

Rl     1  α	

   Pondération (A) :

| FRÉQUENCES [HZ] | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONDÉRATION A [dB] | -39,4 | -26,2 | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1,0 | -1,1 | -6,6 |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 11/19 |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 12/19 |

Nota : Surface ( m² ) : surface d’une plaque

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 13/19 |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 14/19 |

Valeur des puissances acoustiques atteintes par la PAC version standard :

Valeur des puissances acoustiques atteintes par la PAC version LOW NOISE:

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 15/19 |

Évolution de la  puissance PAC	page 17/19

Diagramme de l’air humide valable pour  1840m d’altitude	page 18/19

Tableau  acoustique à compléter	page 19/19

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 16/19 |

##### Indiquez la température pour laquelle la PAC fonctionne seule

Text   = 	°C

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 17/19 |

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 18/19 |

PAC 350V - Modèle Standard :

|  | Fréquence en Hz |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Lw PAC en dB |  |  |  |  |  |  |
| Rl |  |
| Q/(4 .d²) | 0,04 |
| Lp en dB |  |  |  |  |  |  |
| Pondération | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 |
| Lp en dB(A) |  |  |  |  |  |  |

Niveau Lp global atteint en dB(A) :    Lp = 	dB(A)

PAC 350V - Modèle Low Noise :

|  | Fréquence en Hz |
| --- | --- |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Lw PAC en dB |  |  |  |  |  |  |
| Rl |  |
| Q/(4 .d²) | 0,04 |
| Lp en dB |  |  |  |  |  |  |
| Pondération | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 |
| Lp en dB(A) |  |  |  |  |  |  |

Niveau Lp global atteint en dB(A) :    Lp = 	dB(A)

| BTS Fluides Energies Environnements | Session 2015 |
| --- | --- |
| Fluidique – Energétique - Environnement | Code : FEE2FLU | Page : 19/19 |

# Text boxes

BTS  FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS

1ère PARTIE : ÉTUDE THERMIQUE ET FLUIDIQUE

Objectif principal : étude de l’impact des caractéristiques d’un puits canadien sur la réduction de la facture énergétique.

2ème  PARTIE : étude de la climatisation de la Zone Aqualudique

Objectif principal : il s’agit ici de comparer l’impact de la réglementation sur le débit d’air hygiénique à introduire dans une piscine d’après le RSDT vis-à-vis des recommandations de la DDASS, sur le point de soufflage obtenu réellement.

3ème PARTIE : impact énergétique et environnemental d’une PAC

Objectif principal : estimer l’impact énergétique et environnemental du choix technique d’une PAC air/eau avec appoint électrique, plutôt qu’une chaudière électrique seule pour le chauffage de la zone.

4ème PARTIE : étude de l’échangeur piscine

Objectif principal : vérifier le choix technique du bureau d’étude d’un échangeur à plaques de marque CIAT pour le chauffage de l’eau du bassin.

5ème PARTIE : étude acoustique

Objectif principal : vérifier le niveau global de pression acoustique pondéré atteint par le fonctionnement seul de la PAC présélectionnée, disposée en sous-sol.

DOSSIER DES ANNEXES

FORMULAIRE

Transfert thermique

Consommations énergétiques : Cch en kWh

Traitement d’air

Échangeur

Acoustique





moy

DT 1 - IMPLANTATION ET SCHÉMA DE PRINCIPE DU PUITS CANADIEN

DT 2 - DOCUMENTATION TECHNIQUE DE L’ÉCHANGEUR CIAT

DT 3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PAC CIAT AQUACIAT2

Modèles et Puissances

DT 4 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PAC CIAT AQUACIAT2

Modèles et performances acoustiques

DOSSIER DES DOCUMENTS RÉPONSES

DR 1 – document réponse à rendre avec la copie Évolution de la Puissance PAC

Pilotage et Consommation

85

64

43

21

0

-14°C

-10°C

-5°C

0°C

5°C

10°C	15°C

20°C

29°C

Puissance installée En kW

Evolution de besoins en chauffage en fonction de la Text

Température extérieure en °C

DR 2 – document réponse à rendre avec la copie – diagramme de l’air humide

DR 3 – document réponse à rendre avec la copie

TABLEAU ACOUSTIQUE À COMPLETER