E3 – ÉTUDE DES INSTALLATIONS – OPTION C GÉNIE FRIGORIFIQUE

# SESSION 2015

Durée : 4 heures Coefficient : 4

## Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999).

Tout autre matériel ou document est interdit

Documents à rendre avec la copie :

DR 1 ......................................................................................................................... page 21

DR 2 ......................................................................................................................... page 22

DR 3  ........................................................................................................................ page 23

DR 4 ......................................................................................................................... page 24

DR 5 ......................................................................................................................... page 25

DR 6  ........................................................................................................................ page 26

DR 7 ........................................................................................................................  page 27

DR 8 ......................................................................................................................... page 28

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet comporte 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 1/28 |

### Ce sujet comprend

Énoncé : pages 3 à 9.

Documents à rendre : pages 21 à 28.

Annexes : pages 10 à 20.

### Temps estimatif de composition et barème indicatif.

| PARTIE | TITRE | TEMPS conseillé |
| --- | --- | --- |
|  | Lecture du sujet | 20 min |
| 1 | Étudier l’aspect fonctionnel d’une partie de l’installation | 40 min |
| 2 | Analyser les technologies installées | 50 min |
| 3 | Dimensionner et sélectionner une partie de l’installation | 90 min |
| 4 | Élaborer un document de réalisation d’une partie de l’installation | 40 min |

- Chaque partie sera rédigée sur une copie séparée.

- Le document rendu sera numéroté de 1/n à n/n ; n étant le nombre de feuilles rendues, y compris les documents à compléter et à rendre.

- Il est rappelé que la présentation, la lisibilité, la rédaction des copies sont des éléments de l’évaluation du travail fourni par le candidat.

- Toutes les réponses devront être justifiées à l’aide d’une explication, d’une référence documentaire, d’une note de calcul…

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 2/28 |

### Descriptif

L’étude porte sur un entrepôt frigorifique à températures positives.

La production frigorifique est assurée par un froid indirect (NH3 / MEG). La production frigorifique alimente trois zones :

- « quai » d’entreposage, avec l’extension future de la zone de 19 à 22 ;

- chambre froide « litiges »;

- une zone bureaux.

Le volume de la zone « quai » est de 10 120 [m3].

### Plan d’implantation du matériel

La production frigorifique est centralisée dans la salle des machines (sdm). Le fluide frigorigène (fluide primaire) est de l’ammoniac (NH3) qui alimente par gravité (flood) un échangeur à plaques, permettant le refroidissement d’un fluide frigoporteur mono éthylène glycol (MEG). Voir ANNEXE 2 - page 11/28.

Le MEG alimente par des pompes les 8 frigorifères plafonniers double flux dans la zone  quai, un frigorifère cubique plafonnier pour la chambre froide « litiges » et un échangeur à plaques (MEG / H2O) pour la zone bureau, vers des cassettes 4 voies.

La production frigorifique est assurée par des compresseurs à vis.

La chaleur est évacuée par un système indirect composé d’un échangeur à plaques relié à un aéroréfrigérant.

Les quatre frigorifères grisés sur le plan d’implantation ci-dessus ne seront pas à étudier dans ce dossier.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 3/28 |

### BASE DE L’ÉTUDE

Conditions climatiques

Température sèche sous abri.......................................................... +35 [°C]

Température du bulbe humide ........................................................ +22 [°C]

### Énergie électrique

Tension du réseau .......................................................................... 400 volts triphasé + terre

Régime de neutre............................................................................ TNC

Fréquence électrique....................................................................... 50 Hz

### Fluide disponible Eau douce :

Température  .................................................................................. +20 [°C]

Pression disponible ........................................................................ 2 bars

Dureté TH recommandée................................................................ 8 à 15° français

P.H. recommandé ........................................................................... 7,5 à 8

TAC  recommandé .......................................................................... 10 à 20

### RÉCAPITULATIF DES BESOINS HORS EXTENSION

| Poste | Température local | Puissance frigorifique |
| --- | --- | --- |
| Zone « quai » | +2/+4 [°C] | 360 [kW] |
| CF Litiges | +2/+4 [°C] | 18 [kW] |
| Zone bureau | +25/+26 [°C] | 22 [kW] |
| BESOIN TOTAL FRIGORIFIQUE | 400 [kW] |

ÉQUIPEMENT DE L’EXISTANT

Fluide frigorigène  ........................................................... R-717 (charge inférieure à 150 kg)

Fluide frigoporteur .......................................................... MEG (mono éthylène glycol)

La production de froid est assurée par trois compresseurs à vis, dont un en secours, le régime de fonctionnement étant de -12 / +35 [°C]. I ls sont équipés d’une régulation de puissance par tiroirs commandés par l’intermédiaire du circuit d’huile.

La condensation est assurée par un aéroréfrigérant hybride de marque GEA.

La production d’eau glycolée (régime -9 / -4 [°C]) est effectuée par l’intermédiaire d'un échangeur à plaques de marque ALFA LAVAL. L’alimentation en ammoniac est réalisée en régime noyé (flood).

Deux pompes de marque KSB, dont une en secours, distribuent l’eau glycolée à partir de l'échangeur à plaques ALFA LAVAL.

Le schéma de principe de l’installation est fourni par le DR6 - page 26/28.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 4/28 |

Cette première partie concerne l’étude de la production frigorifique et du retour d’huile.

### - Identifier des composants

Le moto-compresseur à vis est livré d’usine sur un châssis avec des éléments, certains d’entre eux sont identifiés de A à D (annexe 1 - page 10/28).

Compléter le tableau du document à rendre (DR 1 - page 21/28) en indiquant pour chacun de ces composants son nom et sa fonction.

### - Proposer des valeurs de préréglage pour les appareils de sécurité ou de régulation

Le moto-compresseur à vis est livré d’usine sur un châssis avec des appareils de sécurité et de régulation ; certains d’entre eux sont identifiés de 1 à 4 (annexe 1 - page 10/28).

Compléter le tableau document à rendre (DR 2 - page 22/28) en indiquant pour chacun de ces composants son nom, sa fonction, le graphe d’état de l’actionneur en fonction de la grandeur mesurée (indiquer les valeurs de préréglage).

### - Analyser le système retenu

L’installation fonctionne selon le principe décrit dans l’extrait du CCTP.

Compléter le document à rendre (DR 3 - page 23/28) en répondant au questionnaire  d’ordre général sur l’installation et en vous aidant éventuellement du schéma de principe (DR6 - page 26/28).

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 5/28 |

### - Analyse du refroidissement de l’huile des compresseurs à vis

    - Indiquer, pour cette technologie de compresseur, les quatre rôles fondamentaux de l’huile du circuit frigorifique.

    - Un moyen permettant de refroidir l’huile est d’utiliser le fluide frigorigène de l’installation.

Effectuer sur la copie un schéma de principe simplifié de cette solution. Faire apparaître l’ensemble des éléments : séparation de l’huile, retour de l’huile vers le compresseur et processus de refroidissement de l’huile.

    - Quels sont les problèmes particuliers rencontrés concernant le couple huile/ammoniac ? Indiquer une famille d’huile destinée à la lubrification des compresseurs et compatible avec l’ammoniac.

### - Analyse du retour d’huile vers les compresseurs à vis

Le système proposé actuellement ne permet pas un retour automatique de l’huile vers les compresseurs. Le technicien doit venir soutirer l’huile dans le pot à huile et la transférer aux compresseurs de façon périodique. (Voir le schéma DR4 - page 24/28).

Vous avez la charge d’automatiser le retour d’huile.

    - Compléter le tableau sur document à rendre (DR4 - page 24/28) permettant de définir les étapes de la procédure actuelle du soutirage de l’huile et son réintroduction au niveau des compresseurs. Indiquer dans ce tableau les vannes de ligne devant être fermées et/ou ouvertes, en vous référant au repérage du schéma.

    - Effectuer une modification à main levée sur le document à rendre (DR4 - page 24/28), en y implantant les organes permettant l’automatisation du retour d’huile (les organes implantés doivent être de toutes couleurs sauf noir).

    - Rédiger sur ce même document (DR4 - page 24/28), une nomenclature du matériel nécessaire à cette modification.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 6/28 |

Cette partie concerne la production frigorifique et la distribution de l’eau glycolée vers les frigorifères de la zone « quai ». Le principe de fonctionnement correspond au schéma de principe de l’ANNEXE 11 - page 26/28.

### Conditions de fonctionnement

- Puissance frigorifique totale	400 [kW]

- Compresseurs à vis ouvert assurant la puissance  frigorifique totale	Nombre   :	2 (attention : le troisième sur le schéma est en secours)

- Fluide  frigorigène	R-717

### Taux de recirculation dans l’échangeur à plaques NH3   / MEG	1,3

- Température d’évaporation dans la  bouteille BP	-12 [°C]

- Température de condensation	+35 [°C]

- Sous refroidissement dans le condenseur  à plaques	0 [K]

- Température de refoulement sans système  de refroidissement	158 [°C]

- Température de refoulement avec système  de refroidissement	90 [°C]

- Surchauffe des gaz à l’aspiration  des compresseurs	5 [K]

- Pertes de charge dans la  conduite d’aspiration	négligeables

- Pertes de charge dans la conduite  de refoulement	négligeables

- Pertes de charge dans la conduite  liquide HP	négligeables

#### N.B : des informations complémentaires peuvent être données dans les annexes des composants à sélectionner.

  - - Dimensionnement de l’installation frigorifique

    - Placer les points du cycle frigorifique dans le document à rendre (DR6 – page 26/28) et tracer le cycle sur le diagramme enthalpique R-717, documents à rendre (DR7 - page 27/28).  Respecter le repérage des points du tableau fourni en page 25/28.

    - Relever et compléter le tableau des caractéristiques thermodynamiques des points du cycle sur le document à rendre (DR5 - page 25/28).

    - Le document technique du constructeur de l’évaporateur à plaques (ANNEXE 3 -

page 12/28), indique un débit masse d’ammoniac de 1479 [kg/h].

En considérant les enthalpies massiques entrée et sortie échangeur, valider la valeur de la puissance de cet échangeur à plaques.

    - Pour le régime de fonctionnement étudié, calculer le débit masse aspiré qmBP [kg/s] par les compresseurs.

    - Calculer le débit volume aspiré qvBP [m3/s] par les compresseurs et le volume aspiré par compresseur noté Va [m3/h].

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 7/28 |

    - Calculer la puissance des refroidisseurs d’huile Prh [kW] (on considère la mise en place d’un refroidisseur par compresseur).

    - Calculer la puissance rejetée au condenseur K [kW], sachant que la puissance thermique des refroidisseurs d’huile est directement évacuée par l’aéroréfrigérant.

### - Sélection des équipements

    - Sélectionner les compresseurs à vis de type ouvert permettant de fournir la puissance frigorifique souhaitée. Indiquer, à partir de la documentation du constructeur (ANNEXE 4 - page 13/28), la puissance frigorifique dans les conditions de fonctionnement de cette installation, ainsi que la puissance effective (Pw) sur l’arbre du compresseur.

N.B : fonctionnement en cycle sans système économiseur.

    - Sélectionner des éléments électriques.

      - En considérant une puissance utile moteur Pu de 66 [kW], sélectionner le moteur électrique (ANNEXE 6 - page 15/28) permettant d’entrainer un compresseur (liaison moteur / compresseur par accouplement direct). A partir des données du moteur, indiquer :

        - une estimation de son rendement électrique,

        - une estimation de son cos ,

        - une estimation de la puissance électrique absorbée Pa [kW],

        - une estimation de l’intensité absorbée  a [A].

À partir de l’ANNEXE 5 - page 14/28 (cotes du compresseur), indiquer la hauteur de l’axe de l’arbre du moteur électrique pour permettre l’accouplement direct moteur / compresseur.

      - On considère le schéma électrique fourni par le constructeur du compresseur (ANNEXE 8 - page 22/28) et des documents composants électriques (ANNEXES 9 et 10 - pages 18 à 20/28).

- Justifier le choix d’un démarrage étoile / triangle du moteur compresseur et citer un avantage et un inconvénient de l’emploi de ce type de démarrage.

- En considérant une intensité de ligne a de 125 [A], sélectionner les composants électriques de cette ligne de puissance :

  - les trois contacteurs de puissance (K1, K2 et K 3) ;

  - le relais thermique et la valeur du fusible associé.

    - Vérifier la sélection des 8 frigorifères de la zone quai (ANNEXE 7 - page 16/28).

Vous disposez d’une documentation du constructeur pour des applications avec des fluides frigorigènes. À partir des informations données dans l’ANNEXE 7, vérifier que la référence DFRI 5386 est conforme aux besoins. Indiquer les éléments permettant de justifier ce choix et effectuer un calcul de vérification.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 8/28 |

On vous propose dans cette partie d’optimiser le système énergétique en récupérant de la chaleur au niveau de l’installation frigorifique.

L’énergie nécessaire au refroidissement des compresseurs et de l’huile peut être récupérée pour préchauffer l’eau chaude sanitaire et compléter le chauffage des bureaux. Deux boucles hydrauliques doivent être envisagées, avec mise en place d’un échangeur intermédiaire type à plaques et d’un ballon de stockage d’énergie :

- une boucle d’eau glycolée (la circulation passe par les refroidisseurs d’huile compresseurs et par l’aéroréfrigérant), raccordée au primaire de l’échangeur à plaques et équipée d’une pompe primaire ;

- une boucle d’eau pure qui assure la liaison entre le secondaire de l’échangeur à plaques et le ballon de stockage, équipée d’une pompe secondaire.

La régulation des pompes est effectuée en mode Tout Ou Rien en fonction des températures des boucles d’eau.

  - Proposer un schéma de principe hydraulique, document à rendre (DR8 - page 28/28), permettant de réaliser la récupération de chaleur. Vous devez faire apparaître sur  ce  schéma :

- les réseaux et les matériels hydrauliques indispensables pour le bon fonctionnement,

- les boucles de régulation.

  - Réaliser le repérage des éléments et rédiger la nomenclature.

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 9/28 |

TZAH : thermostat sécurité haute avec renvoi d’alarme PZH : pressostat HP de régulation

PZHH : pressostat HP de sécurité

### Cahier des charges

- Température du fluide au refoulement : maximum de 100 [°C]

- Température d’huile après refroidissement : maximum de 65 [°C]

- Température de condensation : maximum de 45 [°C]

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 10/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 11/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 12/28 |

#### Pw  : puissance mécanique utile sur l’arbre du compresseur

Puissances données sans refroidissement d’huile

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 13/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 14/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 15/28 |

Informations complémentaires :

Besoins frigorifiques :	360 [kW]

Fluide   :	MEG 33% / air

Régime MEG :	- 9/-4 [°C]

Température d’air en  reprise :	+ 2 [°C]

moyen   (MEG / air) :	8 [K] Coefficient  global d’échange :	18,5 [W/m².K] Vitesse  de rotation :	900 [tr/min]

Taux de brassage  recherché :	15 [V/h]

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 16/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 17/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 18/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 19/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 20/28 |

### PARTIE 1 – Question 1.1

| Rép. | Nom | Fonction |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |
| D |  |  |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 21/28 |

PARTIE 1 – Question 1.2

| Rép. | Nom | Fonction | Réglages |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  | Valeur de consigne : Valeur du différentiel : |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  | Valeur de consigne : Valeur du différentiel : |
| 4 |  |  |  |
|  |  |  | Valeur de consigne : Valeur du différentiel : |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 22/28 |

Question 1.3

Cocher la ou les cases dont la réponse vous semble correcte.

### Les questions sont indépendantes.

| Le fluide NH3 peut être classé dans les catégories | Réponses |
| --- | --- |
| A | Fluide pur |  |
| B | Fluide halogéné |  |
| C | Fluide inorganique |  |
| D | Fluide azéotrope |  |

| Les caractéristiques de l’ammoniac | Réponses |
| --- | --- |
| A | La valeur de l’ODP est nulle |  |
| B | La valeur du TEWI est nulle |  |
| C | Ce fluide est fortement toxique : catégorie B |  |
| D | Ce fluide est ininflammable : groupe 1 |  |

| Fonctionnement de cette installation en « flood » | Réponses |
| --- | --- |
| A | Permet de diminuer la masse en ammoniac dans l’installation (vis-à-vis d’un fonctionnement en froid direct) |  |
| B | Augmente les pertes de charge de la ligne d’aspiration |  |
| C | Implique une difficulté de retour d’huile au compresseur |  |
| D | Permet d’augmenter l’efficacité d’échange de l’évaporateur |  |

| Retour d’huile à l’aspiration du compresseur | Réponses |
| --- | --- |
| A | L’huile est plus dense que l’ammoniac liquide |  |
| B | Le système proposé assure un retour d’huile automatique |  |
| C | La résistance électrique dans le « pot d’huile » permet uniquement d’avoir l’huile à bonne température |  |
| D | Le piquage en partie basse de la bouteille est judicieux |  |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 23/28 |

### Question 2.2

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 24/28 |

### Question 3.2

|  |  | Pression absolue [Bar] | Température saturante [°C] | Température [°C] | Enthalpie massique [kJ/kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspiration compresseur |  |  |  |  |
| 2 th | Refoulement compresseur Sans refroidissement de l’huile |  |  | 158 |  |
| 2 r | Refoulement compresseur Avec refroidissement de l’huile |  |  | 90 |  |
| 3 | Sortie condenseur |  |  |  |  |
| 4 | Sortie détendeur |  |  |  |  |
| 5 | Bouteille séparatrice liquide BP (liquide) |  |  |  |  |
| 6 | Entrée évaporateur | 2,8 |  |  |  |
| 7 | Sortie évaporateur |  |  |  |  |
| 8 | Sortie séparateur BP vers aspiration des compresseurs |  |  |  |  |

Volume massique aspiration :

[m3/kg]

Volume massique du liquide entrée  évaporateur :	 	[m3/kg]

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 25/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 26/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 27/28 |

| BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS | Session 2015 |
| --- | --- |
| Étude des installations – option C | FECEISI | Page : 28/28 |

# Text boxes

BTS FLUIDES ÉNERGIES ENVIRONNEMENTS

EXTRAIT DU C.C.T.P.

QUATRIÈME PARTIE

ÉLABORER UN DOCUMENT DE RÉALISATION D’UNE PARTIE DE L’INSTALLATION

Cote en mm

ANNEXE 8

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DÉMARAGE DU MOTO-COMPRESSEUR

DR4 - DOCUMENT À RENDRE avec la copie

DR 5 - DOCUMENT À RENDRE avec la copie

DR6 - ANNEXE 11

SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA PRODUCTION FRIGORIFIQUE

DR7 - DOCUMENT A RENDRE

DR8 - DOCUMENT À RENDRE

SCHÉMA HYDRAULIQUE DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR