U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation

Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER RÉPONSES

« Mise en service et maintenance d’un I.T.E.P à Sées (61) »

| Les situations professionnelles. |  | DR | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Prise en main de l’installation | D.R.1 D.R.2 | 2 2 |
| S2 | Production de chauffage | D.R.3 D.R.4 | 3 3 |
| S3 | Hydraulique | D.R.5 D.R.6 D.R.7 D.R.8 | 4 4 5 5 |
| S4 | Traitement de l’air | D.R.9 D.R.10 D.R.11 D.R.12 | 6 6 7 8 |
| S5 | Production d’E.C.S solaire | D.R.13 D.R.14 | 9 9 |

1. Prise en main de l’installation : Nettoyage du réseau de chauffage du bâtiment principal       D.R.1

Question 1.1 :

| PHOTO | DÉSIGNATION | REPÈRE | CARACTÉRISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| * | Chaudière DE DIETRICH C 230 – 130 Eco | A | - Puissance unitaire : 130 KW. - Puissance totale chauffage : 260 KW. |
|  | ……………………………………………………………... | …… | - Nombre de soupapes par chaudière : ...... - Valeur du tarage de chaque soupape : .... |
|  | …………………........................................................... | …. | - Capacité en litres : ………….................... |
|  | …………………........................................................... | …. | - Débit théorique souhaité en m3/h : ……… - Nombre de tour (réglage vanne) : ………. |
|  | …………………........................................................... | …. | - Débit théorique souhaité en m3/h : ……... - Perte de charge théorique en mCE : ……. |
|  | …………………........................................................... | …. | - Capacité en litres : ……………………… |

1. Prise en main de l’installation : Nettoyage du réseau de chauffage du bâtiment principal       D.R.2

Question 1.2 :

- Puissance de chauffage totale en KW : .........................................................................................

- Puissance de chauffage moyenne en KW : ……………………………………………………………

- Volume du réseau de chauffage en litres : .....................................................................................

Question 1.3 :

- Quantité en litres de produit nettoyant à injecter : ………………………………………………..........

Question 1.4 :

- Nombre de bidons à prévoir : ……………………………………………………………………………

Question 1.5 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1.6 :

| PHASES | VANNES | N° | Vanne ouverte | Vanne fermée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exemple : Fonctionnement normal | A |  |  | × |
|  | B |  |  | × |
|  | C |  | × |  |
|  | D |  |  | × |
|  | E |  |  | × |
| Phase N°1 : Remplissage du produit inhibiteur dans le pot d’injection | A |  |  | × |
|  | B |  | × |  |
|  | C |  |  | × |
|  | D |  | × |  |
|  | E |  |  | × |
| Phase N°2 : Introduction du produit dans le circuit | A | 4 | × |  |
|  | B | 5 | × |  |
|  | C | 3 |  | × |
|  | D | 1 | × |  |
|  | E | 2 |  | × |

Question 1.7 :

 Gants			 Lunettes de protection		 Chaussures de sécurité

 Casque			 Combinaison de travail

Question 1.8 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Production de chauffage : Contrôle du débit de gaz absorbé lors de la mise en service de la chaufferie.											                D.R.3

Question 2.1 :

| Caractéristiques techniques |  | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance au brûleur (P.C.I) (G20) | Minimum | kW |  |
|  | Maximum |  |  |
| Débit de gaz aux conditions constructeur | Minimum | m3 / h |  |
|  | Maximum |  |  |

Question 2.2 :

| Conditions constructeur |  |
| --- | --- |
| P1 : Pression atmosphérique en mbar. | P1 = ……….. mbar. |
| T1 : Température du gaz selon constructeur en Kelvin T en Kelvin = T en degrés Celsius + 273,15 | T1 = ...……………………....... K. T1 = …………………………... K |
| Conditions de la chaufferie |  |
| P2 : Pression atmosphérique à l’intérieur de la chaufferie + Pression du gaz au compteur. | P2 : ……………………. …mbar. P2 : ………………………..mbar. |
| T2 : Température à l’intérieur de la chaufferie T en Kelvin = T en degrés Celsius + 273,15 | T2 : ……………………………. K T2 : ……………………………. K |

Question 2.3 :

P1 × QV1 		P2 × QV2

=

T1 			T2

LOI DE MARIOTTE (GAZ PARFAIT)

- P1 : 	Pression atmosphérique selon constructeur en mbar.

- T1 : 	Température du gaz en Kelvin selon constructeur. Rappel : 273 K = 0°C.

- Qv1 : 	Débit volumique du gaz en m3(n) / h selon constructeur.

- P2 :	Pression atmosphérique à l’intérieur de la chaufferie + Pression du gaz en mbar.

- T2 : 	Température du gaz en Kelvin aux conditions de la chaufferie.

2. Production de chauffage : Contrôle du débit de gaz absorbé lors de la mise en service de la chaufferie											                   D.R.4

- Qv2 : Débit volumique de gaz théorique en m3/h aux conditions de la chaufferie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.4 :

V : Volume de gaz consommé  au compteur  en m3 : ……………………………………………………………………

t : Temps écoulé en s pour le volume de gaz consommé au compteur  : ……………………………………………

Qv : Débit volumique de gaz consommé en m3/s puis en m3/h :

Qv = V ÷ t

m3 /s

s

m3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 2.5 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hydraulique : Paramétrages du circulateur et réglage de la vanne d’équilibrage du circuit

plancher chauffant.										D.R.5

Question 3.1 :

Qv : Débit volumique théorique en m3/h  = ……………………………………….

Hmt : Hauteur manométrique théorique totale en mce = ……………………….

Question 3.2 :

Réglage de la vitesse à entrer en consigne : …………………………….

3. Hydraulique : Paramétrage du circulateur et réglage de la vanne d’équilibrage du circuit plancher chauffant.		D.R.6

Question 3.3 :

Pour la première mise en service, les paramètres de fonctionnement du circulateur double doivent permettre :

- un fonctionnement à vitesse constante ;

- un fonctionnement alterné de la pompe double (un moteur en marche, l’autre en réserve) ;

- à l’étape 1a (D.T.5), le bouton du moteur de droite sera appuyé.

À partir de cette situation, déduire en se référant à la D.T.5, les paramètres afficheur du circulateur.

|  | Paramètres afficheur | Cocher la bonne réponse |
| --- | --- | --- |
| Moteur de gauche | MA |  |
|  | SL | X |
| Moteur de droite | MA | X |
|  | SL |  |
| Mode de fonctionnement | + |  |
|  | I | X |
| Mode de régulation |  | X |
| Vitesse de rotation en _____ | 33,70 |  |
|  | 30,40 | X |
|  | 27,10 |  |
|  | 23,90 |  |
|  | 20,60 |  |

3. Hydraulique : paramétrage du circulateur et réglage de la vanne d’équilibrage du réseau plancher chauffant		D.R.7

Question 3.4 :

| Informations techniques du by-pass du circuit plancher chauffant |  |  |
| --- | --- | --- |
| Débit souhaité dans le by-pass | ………………. l / h | ………………. m3 / h |
| Perte de charge à créer dans le by-pass | ……………… mce | ……………… mce |
| Diamètre nominal de la vanne d’équilibrage du by-pass | …………………………………………………….. |  |

Question 3.5 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 3.6 :

Position de la vanne TA DN 32 : ………………. Tours

3. Hydraulique : paramétrage du circulateur et réglage de la vanne d’équilibrage du réseau plancher chauffant		D.R.8

Abaque des vannes d’équilibrage T.A

Exemple : pour un débit de 1.6 m3/h, une vanne DN25 ouverte à 2.5 tours crée 1 mce de perte de charge.

4. Traitement de l’air : vérification des performances et câblage électrique de la V.M.C double flux                    											D.R.9

Question 4.1 :

Conducteurs installés entre le TGBT et la centrale double flux

| Désignation | A/H07V-K |
| --- | --- |
| Section | 1,5 mm² |
| Méthode de référence | B |

- Le circuit électrique de la centrale double flux est :		    Monophas	é	Triphasé

- La tension d’alimentation du circuit électrique est de :		    230 V		400 V

- La désignation des conducteurs correspond à la famille :	    PVC		PR

- La valeur du courant admissible dans les conducteurs installés entre le TGBT et la centrale double flux est de : ………

- La valeur de l’intensité absorbée de la centrale double flux est de :   ………

La section des conducteurs installés entre le TGBT et la centrale double flux est :

Conforme		Non conforme

Question 4.2 :

| Référence du disjoncteur-moteur installé | GV2-ME10 |
| --- | --- |

Justifications :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Valeur de la protection thermique à régler | ………………………………………….. |
| --- | --- |

Justifications :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Traitement de l’air : vérification des performances et câblage électrique de la V.M.C double flux													D.R.10

Question 4.3 :

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Question 4.4 :

Tableau de Relevé des caractéristiques des points mesurés :

|  | s [°C] | h [kJ/kgas] |  [%] | r [g/kgas] | v [m3/kgas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air neuf |  |  |  |  |  |
| Soufflage |  |  |  |  |  |

Calcul de la puissance récupérée par l’échangeur rotatif :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Traitement de l’air : vérification des performances et câblage électrique de la V.M.C double flux													D.R.11

Question 4.5 : Calcul de l’efficacité thermique en % de l’échangeur rotatif

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 4.6 :

| VÉRIFICATIONS DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section d’alimentation de la centrale [mm²] : ……. |  |  |  |  |
| Tension du réseau [V] : 398 |  |  |  |  |
| Réglage protection thermique [A] : ……. |  |  |  |  |
| Raccordement des sondes et de la télécommande  conforme  Non conforme |  |  |  |  |
| Sens de rotation des ventilateurs |  conforme |  |  Non conforme |  |
| MISE EN ROUTE DE L’APPAREIL |  |  |  |  |
| Températures et hygrométries relevées |  |  |  |  |
| Air neuf : ….. °C ….. % |  |  |  |  |
| Air soufflé : .….. °C ….. % |  |  |  |  |
| Air repris : ….. °C ….. % |  |  |  |  |
| Puissance récupérée par l’échangeur rotatif [kW] : ………… |  |  |  |  |
| Efficacité de l’échangeur rotatif [%] : Documentation constructeur : ……………. réelle : ……………. |  |  |  |  |

4. Traitement de l’air : vérification des performances et câblage électrique de la V.M.C double flux													 D.R.12

5. Production d’E.C.S solaire : analyse fonctionnelle de la régulation, contrôle des températures E.F, E.C.S et du volume d’eau mitigée								       D.R.13

Question 5.1 :

Activation pompe solaire

Arrêt pompe solaire

Marche

Marche

Arrêt

Arrêt

Tc - Tb

Te - Tb

………..

0

10

0

………..

2

Question 5.2 :

Démarrage pompe solaire

Température capteur Tc mini ≤ ……. °C

Température capteur Tc maxi ≥ ….. °C

Blocage pompe solaire

Température entrée serpentin solaire Te  ≥ …….. °C

serpentin solaire Te : …….. °C

Température du bas du ballon

Tb ≥ ….. °C

serpentin solaire Te : …….. °C

Déblocage pompe solaire

Température du bas du ballon Tb ≤ …….. °C

serpentin solaire Te : …….. °C

Question 5.3 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Production d’E.C.S solaire : analyse fonctionnelle de la régulation, contrôle des températures E.F, E.C.S et du volume d’eau mitigée						     		       D.R.14

Question 5.4 :

| Points de surveillance : Température de l’eau à différents points de puisage | Température en °C : Recommandée par le C.S.T.B Contexte réglementaire | Température en °C : Relevée sur site d’après le schéma de principe S.P.2 |
| --- | --- | --- |
| T1 : Entrée E.F ballon solaire |  |  |
| T2 : Départ E.C.S ballon solaire |  |  |
| T3 : Retour E.C.S ballon solaire : Bouclage |  |  |

Question 5.5 :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

Question 5.6 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 5.7 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………