| SOMMAIRE des pièces écrites et graphiques du Dossier Technique Épreuve U.21 |
| --- |
|  | Page de garde | 1/11 |
| Annexe 1 | Plan de masse de l’I.T.E.P. | 2/11 |
| Annexe 2 | Schéma de principe de la chaufferie du bâtiment principal : S.P.1. | 3/11 |
| Annexe 3 | Schéma de principe du local technique d’un local hébergement : S.P.2. | 4/11 |
| D.T.1 | Extraits de documentations techniques SENTINEL | 5/11 |
| D.T.2 | Extraits de la fiche de données de sécurité SENTINEL | 5/11 |
| D.T.3 | Extraits de documentations techniques du pot d’injection CGR | 6/11 |
| D.T.4 | Extraits de documentations techniques des chaudières DE DIETRICH | 6/11 |
| D.T.5 | Extraits de documentations techniques pompe SALMSON | 7/11 |
| D.T.6 | Extraits de documentations techniques V.M.C double flux VIM | 8/11 |
| D.T.7 | Extraits de documentations techniques V.M.C double flux VIM | 8/11 |
| D.T.8 | Tableau des courants admissibles dans un conducteur | 9/11 |
| D.T.9 | Extraits de documentations Schneider | 9/11 |
| D.T.10 | Extraits de relevés à la mise en service de la C.T.A. | 10/11 |
| D.T.11 | Extraits de documentations techniques solaires EKLOR | 10/11 |
| D.T.12 | Extrait du guide technique du C.S.T.B : « Maîtrise du risque de développement des légionnelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire » | 11/11 |

Baccalauréat Professionnel

Technicien de Maintenance 
des Systèmes Énergétiques et Climatiques

##### Session 2015

DOSSIER TECHNIQUE

NOM et Prénom du candidat : ……………………..……………..
N° d’inscription : ………………………………………….

Extraits de documentations techniques SENTINEL					D.T.1

Présentation :

Le produit SENTINEL X300 est un nettoyant, spécialement formulé pour les installations neuves et de moins de 6 mois. Le nettoyage d’une installation de chauffage permet d’éliminer les débris de soudures, les particules d’installation, les résidus de flux et les graisses. Il contribue à améliorer le rendement de l’installation et à réduire la consommation énergétique.

Estimation du volume d'eau :

Il s'agit d'une méthode fondée sur des années d'expérience des fabricants d'équipements et des concepteurs de systèmes. On suppose que la puissance moyenne citée dans le tableau est égale aux 2/3 de la puissance totale de la chaudière. 1kW de puissance moyenne de la chaudière équivaut à environ 12 litres de volume d’eau dans l’installation.

| Puissance de chauffage moyenne en KW. | Volume de l’installation en litres estimé | Puissance de chauffage moyenne en KW. | Volume de l’installation Litres estimé |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1200 | 650 | 7800 |
| 150 | 1800 | 700 | 8400 |
| 200 | 2400 | 750 | 9000 |
| 250 | 3000 | 800 | 9600 |
| 300 | 3600 | 850 | 10200 |
| 350 | 4200 | 900 | 10800 |
| 400 | 4800 | 950 | 11400 |
| 450 | 5400 | 1000 | 12000 |
| 500 | 6000 | 1050 | 12600 |
| 550 | 6600 | 1100 | 13200 |

Exemple : Pour une puissance de chauffage moyenne de 120 KW, il faut prendre la valeur supérieure soit 150 KW. Le volume de l’installation en litres estimé est de 1800 litres.

Dosage :

Le produit SENTINEL X300 est dosé à 1% du volume d'eau de l’installation.

Extraits de la fiche de données de sécurité SENTINEL					D.T.2

Extraits de documentations techniques du pot d’injection CGR				D.T.3

Extraits de documentations techniques des chaudières DE DIETRICH			D.T.4

Extraits de documentations techniques de pompe SALMSON				D.T.5

Extraits de documentations techniques V.M.C double flux VIM					D.T.6

Extraits de documentations techniques V.M.C double flux VIM					D.T.7

Tableau des courants admissibles dans un conducteur					D.T.8

Exemple : 	Désignation : U-1000 R2V      Famille : PR	Circuit : triphasé

Méthode de référencement : E      Section conducteurs : 95 mm²

Le tableau indique que le courant admissible dans un conducteur est de 298 A.

Extraits de  documentations Schneider								D.T.9

Extraits de relevés à la mise en service de la C.T.A 					       D.T.10

|  | Température sèche [°C] | Humidité relative [%] |
| --- | --- | --- |
| Air neuf | 27 | 45 |
| Soufflage | 21 | 65 |
| Reprise | 20 | 50 |

| Débit volumique au soufflage | 2090 m3/h |
| --- | --- |

formulaire

Puissance d’un échangeur rotatif en [kW]

P = Qm x (h        avec

P : puissance en [kW]

Qm : débit massique d’air  en [kg/s]

(h : différence d’enthalpie entre la sortie et l’entrée de l’échangeur en [kJ/kgas]

Rapport entre le débit volumique et massique

Qv = Qm x v        avec

Qv : debit volumique d’air en [m3/s]

Qm : débit massique d’air en [kg/s]

v : volume spécifique d’air  en [m3/kgas]

Efficacité thermique d’un échangeur rotatif en [%]

( = ((ts-tn) / (tr-tn)) x 100     avec

ts : température sèche au soufflage en [°c]

tn : température sèche air neuf [°c]

tr : température sèche à la reprise en [°c]

Extraits de documentations techniques EKLOR						 D.T.11

Extrait du guide technique du C.S.T.B : « Maîtrise du risque de développement des légionnelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire »				D.T.12

# Text boxes

Hmt = 4.8 mce.

Qv : 1,9m3/h

D

C

Vanne d’équilibrage T.A DN 32.

Débit by-pass = 1700 l/h.

Perte de charge à créer = 150 mmce. JOJJjjMKMLSKLMSQLSKQj111515015mmmmMMMMmmCE

B

E

150L

1. Circulateur SALMSON SIRUX D32-60  Hmt = 1.65 mce  et  Qv = 2.4 m3/h – 230 V 1.2A.

2. Circulateur SALMSON SIRUX D32-60  Hmt = 4.8 mce  et  Qv = 1.9 m3/h – 230 V 1.2A.

3. Circulateur SALMSON SIRUX D32-60	Hmt = 1.65 mce	et  Qv = 2.4 m3/h – 230 V 1.2A.

4. Circulateur SALMSON SIRUX Master 40-30  Hmt = 1.5 mce  et  Qv = 5.58 m3/h – 230 V 1.2A.

5. Circulateur SALMSON SIRUX Master 10-30  Hmt = 1.5 mce  et Qv = 5.58 m3/h – 230 V 1.2A.

6. Circulateur SALMSON NSB 10-15B Vitesse 1 Hmt = 600 mmce Qv= 120 l/h -230 V 12 A.

7. Circulateur SALMSON SIRUX D32-60 Hmt = 3.41 mce et  Qv = 3.6 m3/h – 230 V 1.2A.

8. Détection gaz AG302 Self climat 2 sondes.

9. Sonde CO2 type Vim SCO2A avec registre type Vim REP.

F

A

ECS 60°C

EF 19°C

ECS 52°C

Commercialisé en bidon de 1 litre.

P.I.C: Pot injection CGR

A : Vanne entrée du vase.

B : Vanne sortie du vase.

C : Vanne de by-pass.

D : Vanne de remplissage du vase.

E : Vanne de purge.

13