Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2015

DOSSIER SUJET

« Étude d’une exploitation thermique de bureaux »

| Les situations professionnelles | Temps conseillé | Page |
| --- | --- | --- |
| S1 | Production d’eau glacée | 45 min | 2/4 |
| S2 | Hydraulique | 40 min | 2/4 |
| S3 | Régulation | 35 min | 3/4 |
| S4 | Climatisation | 40 min | 3/4 |
| S5 | Chauffage | 35 min | 4/4 |
| S6 | Isolation thermique | 45 min | 4/4 |

Sous-épreuve E.21  -  Unité U.21

S1 /   Production d’eau glacée

Mise en situation :

Un groupe  de production d’eau glacée défaillant  doit  être remplacé. À la livraison du groupe de remplacement, il vous est demandé de contrôler et vérifier si les sécurités  fonctionnent.

Vous effectuerez un contrôle des performances à partir des relevés.

Données complémentaires :

Données thermodynamiques :

- Température de départ d’eau glacée : 6°C

- Température de retour d’eau glacée : 12°C

- Température de sortie d’eau condenseur : 48°C

- Température d’entrée d’eau du condenseur : 35°C

- Haute Pression (lue au manomètre) : 17 B

- Basse Pression (lue au manomètre) : 1,8 B

Relevés de température :

- Écart de température entre la température de changement d’état du R134A et la température de production d’eau :

  - côté eau glacée : 8K

  - côté eau chaude : 10K

- Surchauffe au bulbe du détendeur : 7K

- Surchauffe du tube d’aspiration : 10K

- Désurchauffe HP: 15K

- Sous-refroidissement : 5K

Puissance thermodynamique  du compresseur : 45 kW

| Questions | Réponse sur | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| 1) À l’aide du DT4 p. 4/13 qui détaille le groupe de production d’eau glacée, compléter le tableau du document réponse N°1 en indiquant le nom et la fonction de chaque élément représenté. 2) Compléter le tableau du document réponse N°2 en établissant la liste exhaustive des dispositifs qui empêchent le gel de l’échangeur, présents sur le groupe détaillé du DT4 p. 4/13. 3) En utilisant les données thermodynamiques ci-dessus, tracer sur le diagramme enthalpique DR1 p. 3/8 le cycle frigorifique de ce groupe de production d’eau glacée, puis compléter le tableau des relevés et calculer le débit massique de fluide frigorigène. | DR1 p. 2/8 DR1 p. 2/8 DR1 p. 3/8 | Le tableau est renseigné sans erreur ni omission. Le tableau est renseigné sans erreur ni omission. Le tracé est juste. Le tableau est renseigné sans erreur ni omission. Le débit est juste. |

S2 / Hydraulique

Mise en situation :

L’échangeur de production ECS du schéma SG2 DT2 p. 3/13 doit être démonté et déplacé pour l’agencement de la chaufferie.  Ces raccordements doivent être ainsi modifiés et rallongés. Il vous est demandé d’étudier le côté primaire de l’échangeur, de calculer les pertes de charges du nouveau circuit simplifié du DT5 p. 5/13 et de déterminer la vanne trois voies.

Données complémentaires :

  - Débit :     18    m3 / h

  - Longueur du circuit primaire en DN 65 : 45 m

  - Perte de charge vanne d’équilibrage : 0,04 mce

  - Perte de charge du filtre : 0,06 mce

  - Perte de charge bouteille de disconnection : 0,1 mce

  - Schéma simplifié du nouveau circuit primaire de l’échangeur ECS : DT5 p. 5/13

  - Abaque des pertes de charges régulières du tube d’acier : DT5 p. 5 /13

  - Abaque de choix des vannes trois voies : DT5 p. 6/13

  - Vitesse dans les tuyauteries en chaufferie    v= 1.5 m/s

| Questions Surligner en bleu la partie du tronçon « à débit variable » piloté par la vanne trois voies, et en rouge la partie du tronçon à débit constant. Déterminer les pertes de charge linéaires du circuit à débit variable : J en mce Déterminer les pertes de charges singulières en mce de ce circuit en considérant qu’elles sont égales à 20 % des pertes de charges linéaires Déterminer les pertes de charge totales (Pc débit variable en mce et en kpa. Choisir la vanne trois voies pour ce circuit. Vérifier l’autorité « a » de la V3V ainsi obtenue et commenter ce résultat sachant que : a = (P V3V / ((Pc débit variable + (P V3V) | Réponses sur DR2 p. 4/8 DR2 p. 4/8 DR2 p. 4/8 DR2 p. 4/8 DR2 p. 4/8 DR2 p. 4/8 | Critères d’évaluation Le tracé est juste et sans erreur. Les pertes de charges linéaires sont justes. Les pertes de charges singulières sont justes. Les pertes de charges totales sont exactes. Le choix est sans erreur. La vérification et le commentaire sont justes et sans omission. |
| --- | --- | --- |

S3 / Régulation climatique

Mise en situation :

- On vous charge d’installer un nouveau système de régulation de la température de l’eau sur l’un des aéroréfrigérants en terrasse (voir schéma SG1). Le régulateur MSR 3100 est du type «  à étages » et permettra de faire fonctionner les trois ventilateurs de l’aéroréfrigérant, en fonction de la température de retour d’eau.

- Vous devrez donc adapter le câblage de puissance et commande des trois ventilateurs triphasés à ce régulateur, et représenter le diagramme séquentiel de régulation afin de paramétrer le régulateur.

Données complémentaires :

- Diagramme séquentiel :

- Consigne : 35 °C ;

- Zone neutre 1er ventilateur : 2K ; différentiel XD1 du 1er ventilateur 4K

- Zone neutre 2eme ventilateur 1K ;  XD2 ventilo N°2 : 3K

- Zone neutre 3eme ventilateur 1K :  XD3 ventilo N°3 : 3,5K

| Questions | Réponse sur | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| En vous aidant du DT6 p. 6/13, sur lequel est représentée la commande de 4 compresseurs en cascade, adapter et compléter le schéma de commande du régulateur des ventilateurs de l’aéroréfrigérant. | DR3 p. 5/8 | Le schéma est juste et sans omission. |
| Sur le canevas du DR3 p. 5/8, tracer le diagramme séquentiel de fonctionnement des trois ventilateurs en fonction de la température de retour d’eau. | DR3 p. 5/8 | Le diagramme est sans erreur ni omission. |

S4 / Climatisation

Mise en situation :

Vous êtes chargé de vérifier les conditions de fonctionnement de la CTA en hiver, afin d’en effectuer la maintenance.

Données complémentaires :

- Conditions du local (L) : 22°C / 50% HR

- Conditions entrée air neuf (AN) : -7°C / 90% HR

- Conditions air soufflé (S) : 24,4°C / 10% HR

- Débit d’air neuf : 7340 m3/h

- Préchauffage de l’air neuf jusqu’à 0°C par l’intermédiaire de l’échangeur à plaque (Récupération de chaleur sur l’air extrait)

- Puissance constructeur de la batterie chaude : 77 kW

- Dossier technique : SG 3  CTA  p. 4/13

- Puissance batterie chaude : P = qm x (hs – he) ; Débit massique : qm = (1 /v) x qv

Avec P en kW ;  h en kJ/kgas ; qm en kg/s ; qv en m3/s ; v en m3/kg

| Questions Tracer l’évolution de l’air à travers cette CTA en situant les points suivants sur le diagramme de l’air humide, vous indiquerez le sens de l’évolution : Air neuf : AN Sortie échangeur / entrée batterie chaude : B Air soufflé : S Calculer la puissance de la batterie chaude et vérifier l’adéquation avec la puissance retenue par le concepteur. Justifier la différence de puissance éventuelle. Situer sur le diagramme de l’air humide le point correspondant aux conditions du local : L Justifier l’écart des conditions climatiques entre le soufflage (S) et le local (L). | Réponses sur : DR4 p. 6/8 DR4 p. 6/8 DR4 p. 6/8 | Critères d’évaluation Le tracé est juste, les points identifiés sans erreur. Le sens de l’évolution est indiqué sans erreur La puissance est juste. La vérification et la justification sont justes et sans omission. Le point L est situé sans erreur, l’écart est justifié sans omission. |
| --- | --- | --- |

S5 / Chauffage

Mise en situation :

Afin de prendre en charge la chaufferie, vous devez vérifier certains éléments de l’installation.

Données complémentaires :

- La chaufferie à énergie gaz est située au rez-de-chaussée, sa surface est de 21 m2.

- La  puissance totale de 170 kW, est assurée par deux chaudières de marque GUILLOT, type OPTIMAGAZ de puissance identique.

- Dossier technique : DT 7  Chaudière GUILLOT  p. 7/13 à 8/13.

| Questions Rechercher le modèle des chaudières installées dans la chaufferie (DT7 p. 7 à 8/13). Justifier l’irrigation en permanence des chaudières et indiquer quel appareil permet de la contrôler. Donner le débit nominal d’irrigation d’une chaudière. Déterminer la section des ventilations haute et basse nécessaires pour cette chaufferie. | Réponses sur DR5 p. 7/8 DR5 p. 7/8 DR5 p. 7/8 DR5 p. 7/8 | Critères d’évaluation Le modèle est identifié sans erreur. La justification est correcte, l’appareil est identifié sans erreur. Le débit est juste. Les sections sont justes. |
| --- | --- | --- |

S6 / Isolation thermique

Mise en situation :

L’isolation du bouclage ECS est envisagée, vous devez exposer les avantages liés à l’isolation du bouclage ECS et vérifier les performances thermiques de l’isolant envisagé.

Données complémentaires :

- Isolant envisagé : Weber.therm XM Ultra 22

- Conductivité thermique de la laine de verre : λ = 0,035 W/ (m.K)

- Conductivité thermique du polystyrène XPS : λ = 0,029 W/ (m.K)

- Résistance thermique : R = ep / λ

R en (m2.K)/W

ep : épaisseur en mètre (m)

λ : Conductivité thermique en W/ (m.K)

- Dossier technique : DT8  Isolant Weber.Therm XM Ultra 22  p. 9/13

| Questions Citer les avantages à isoler le bouclage ECS. Identifier la valeur du coefficient de conductivité thermique de l’isolant Weber.therm XM Ultra 22 pour une épaisseur de 11 cm. Déduire sa résistance thermique. Calculer les épaisseurs de laine de verre et de polystyrène XPS à mettre en œuvre pour obtenir la même résistance thermique. Justifier thermiquement l’emploi de l’isolant Weber.therm XM Ultra 22. | Réponses sur DR6 p. 8/8 DR6 p. 8/8 DR6 p. 8/8 D 6 p. 8/8 | Critères d’évaluation Les avantages sont identifiés sans erreur. Le coefficient est identifié sans erreur. La résistance est juste. Les résultats sont justes. La justification est correcte et sans omission. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

## U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation