BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie

et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

Centre nautique de Bayonne

Constitution du sujet

- sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - partie 1 (3 heures)	pages S2 à S9

  - partie 2 (1 heure)	pages S10 à S10

- documents réponses	pages DR1 à DR3

- documents techniques	pages DT1 à DT11

Le sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR3 seront 
à rendre agrafés aux copies.

Mise en situation

La ville de Bayonne a inauguré en janvier 2011 un nouveau centre nautique répondant parfaitement aux critères et exigences de développement durable et de l’éco-conception.

Cette nouvelle structure collective propose des activités sportives et ludiques dans trois espaces aquatiques :

un bassin sportif pouvant accueillir des compétitions ;

- un bassin d’apprentissage ;

- une lagune de jeux pour l’éveil aquatique.

La municipalité a souhaité que cette construction soit labellisée Haute Qualité Environnementale (HQE). La démarche HQE vise à offrir des ouvrages sains et confortables dont les impacts sur l’environnement sont maîtrisés (Voir DT1). Dans ce cadre, au travers de solutions déjà approuvées ou innovantes, le centre nautique propose des performances environnementales et énergétiques remarquables :

parfaite intégration du bâtiment dans le paysage ;

utilisation de matériaux sains et recyclables ;

exploitation maximale  des éclairages naturels ;

toiture végétale favorisant la gestion des eaux pluviales ;

bassins en inox permettant de limiter le traitement physico-chimique de l’eau, de monter plus rapidement en température et d’assurer une longévité accrue des structures.

Ce sujet permet de découvrir les solutions mises en œuvre pour satisfaire certains objectifs environnementaux de ce centre nautique :

maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur ;

créer un environnement intérieur satisfaisant.

Partie 1 : Le centre nautique, une construction labellisée HQE

Pour obtenir la labellisation HQE, le centre nautique doit répondre à des exigences particulières, comme :

- le respect d’une démarche d’éco-construction ;

- l’optimisation de la gestion et de la maintenance technique des installations ;

- le confort visuel.

### Analyse des cibles éco-construction

Extraire de l’article de presse DT2, trois arguments (mots ou groupes de mots) visant à démontrer la parfaite intégration paysagère de cette nouvelle construction.

De la même façon, en vous aidant du DT1 et du DT2, rechercher dans le texte deux noms de matériaux recyclables utilisés dans la construction de la piscine, permettant de mettre en avant deux cibles d’éco-construction visées dans cet ouvrage. Préciser la ou les parties du bâtiment concerné.

### Analyse de la qualité sanitaire des espaces

Le document DR1 représente le plan du premier étage du centre nautique.

Repérer sur le DR1 le chemin que doit emprunter le nageur pour se rendre de l’entrée du bâtiment jusqu’aux bassins de nage. Même question pour un usager appartenant à un groupe scolaire (attention à bien identifier les deux représentations).

### Analyse de la gestion de l’entretien et de la maintenance

Dans une piscine classique, les dysfonctionnements sont signalés par téléphone et il faut attendre qu’un technicien se déplace pour intervenir.

Cette piscine est dotée d’un réseau informatique et d’un accès à internet permettant une gestion à distance de tout le système technique.

Cet environnement informatique permet de :

détecter et résoudre rapidement des problèmes de manière à répondre rapidement aux besoins de santé et de confort des usagers ;

limiter au maximum les déplacements des techniciens et ainsi participer à la diminution d’émission de CO2.

On se propose d’étudier dans les paragraphes suivants l’organisation et le paramétrage du réseau informatique.

Le schéma représentatif du réseau informatique est donné sur le document DT3.

Infrastructure de la partie technique

Figure 1 : Diagramme de séquence de la partie technique

La gestion technique du bâtiment (GTB) intègre l’ensemble des systèmes de contrôle/commande dans le but d’optimiser les consommations d’énergie du bâtiment.

La supervision GTB comprend un poste local et un poste de télémaintenance déporté sur internet. Les deux postes disposent du même logiciel dont le rôle est de :

afficher un synoptique représentatif du système ;

afficher l’évolution en temps réel des données ;

commander en temps réel des actionneurs ;

archiver, imprimer, etc. ...

Un réseau d’automates permet de gérer ces informations. Chaque automate doit assurer la concentration des données et les transmissions avec l'unité centrale (superviseur GTB). La transmission des données est effectuée avec le protocole standard Ethernet et le couple TCP/IP.

Infrastructure du système de caisse

À partir d'un serveur central sur internet (totalement dissocié du serveur des automates), ce système de contrôle d'accès permet en temps réel :

d’effectuer la vente des titres d'accès ;

de gérer les entrées ;

de faciliter le travail des caissières ;

de mieux connaître ses clients : particuliers, groupes, clubs ;

de maîtriser les heures d'ouverture et la fréquentation de l'établissement ;

de distinguer les clients ponctuels des abonnés.

La solution porte le nom "Oxygene Full Web". En cas de dysfonctionnement d'internet la caisse fonctionne en mode autonome.

Secrétariat, Direction et autres bureaux

Le secrétariat et la direction disposent de postes informatiques et d'imprimantes reliés au système « Oxygene Full Web » permettant à la direction de consulter les données de caisse à travers un simple navigateur.

Les bureaux des associations et la salle de réunion disposent aussi de prises multimédia pour un accès à internet.

En analysant le document DT3, nommer les technologies physiques de télécommunication utilisées sur le réseau local et pour la liaison WAN.

Du point de vue des machines du réseau interne, donner le rôle particulier que joue le routeur ADSL leur permettant d’accéder au réseau extérieur (internet).

Le paramétrage IP des équipements du réseau doit permettre aux machines de communiquer avec le routeur.

Pour le routeur modem ADSL, donner l’adresse publique qui lui permet de communiquer avec le superviseur sur internet ainsi que l’adresse privée qui lui permet de communiquer avec le matériel de la piscine.

Pour la partie LAN, donner le masque et l’adresse du réseau de la piscine.

Dans la situation décrite justifier que toutes les machines (automates, ordinateurs, imprimantes) du réseau LAN peuvent communiquer entre elles et avec le routeur.

Les équipements internes à la piscine doivent communiquer avec le superviseur sur internet.

Les machines disposent d’une adresse IP et d’un masque. Donner le nom du paramètre à ajouter pour qu’elles accèdent à internet.

Dans le cas du réseau étudié, indiquer la valeur de ce paramètre afin que les machines communiquent avec le superviseur sur internet.

Après lecture du diagramme séquence donné figure 1 :

En une phrase, expliquer comment le serveur GTB local récupère les différentes informations des automates.

Donner le sens de transmission des informations entre le serveur GTB distant et le serveur GTB local. Justifier que ce ne soit pas possible dans l’autre sens.

Justifier que les organisations physique et logique du réseau permettent la gestion à distance de la piscine depuis internet facilitant ainsi la gestion de l’entretien et de la maintenance.

### Analyse du confort visuel proposé

Pour l’espace baignade, cœur de l’ouvrage, l’architecte a choisi de favoriser un  volume dégagé de toute structure pour offrir une ouverture maximale vers l’extérieur, grâce à des éléments élancés.

La structure porteuse est constituée (voir DT4) :

d’une charpente en bois lamellé collé de classe 3 permettant de franchir l’intégralité de l’espace baignade, soit 32 m ;

de poteaux ronds en bois ;

d’éléments verticaux en béton armé.

Pour valider l’idée générale de conception de cette structure auto porteuse, l‘architecte doit vérifier que les déformations maximales restent 	acceptables. Dans une première phase de conception préliminaire, la structure porteuse est modélisée de manière simplifiée (voir DT4). Cette structure se décompose en huit éléments :

deux poutres bois (c) et (d), de section 105 mm x 620 mm, prenant appui respectivement, entre les éléments de maçonnerie des files A et B, puis B et C ;

un arbalétrier en lamellé collé (b), de section 230 mm x 2000 mm, prenant appui sur le mur en maçonnerie de la file C et le poteau en béton de la file D ;

une poutre en bois (a),de section constante  100 mm x  430 mm, prenant appui sur le poteau béton file D et le poteau bois file E.

Les liaisons aux nœuds 6, 8, 9 et 10 sont assimilables à des encastrements.

Les liaisons aux nœuds 2, 3, 4, 5 et 7 sont assimilables à des pivots.

La liaison au nœud 1 est assimilable à un appui simple.

La charge est supposée verticale et uniformément répartie sur le toit.

x

y

Figure 2 : schéma de la structure porteuse de la trame 8

Après modélisation de cette structure, le bureau d’études dispose des résultats de l’allure de sa déformation sous charge (voir figure 3 ci-après).

Figure 3 : déformée de la structure porteuse de la trame 8

En analysant les déplacements aux nœuds 7 et 8, valider le choix des concepteurs quant à la modélisation de chaque nœud.

Compte tenu de la portée importante, le critère permettant de dimensionner l’arbalétrier (poutre b) est un critère de déformation. Nous allons comparer deux matériaux différents : une poutre en lamellé collé et une poutre en acier. En vous aidant du formulaire DT5, calculer le moment quadratique (ou inertie) minimale permettant de satisfaire le critère de flèche. A l’aide du DT6, choisir dans les deux cas  le profilé satisfaisant ce critère.

À partir de l’analyse des matériaux donnée dans le DT6, conclure sur le choix effectué par l’architecte pour la structure porteuse.

### Analyse de la qualité sanitaire des eaux : structure du bassin de nage en inox

Afin d’assurer la qualité sanitaire des eaux de baignade, l’architecte a effectué le choix des solutions technologiques suivantes :

des bassins en inox pour minimiser l’entretien et faciliter la maintenance de l’espace baignade, permettant du coup des économies énergétiques non négligeables à long terme, tout en assurant une grande qualité sanitaire de l’eau,

des équipements garantissant la qualité des eaux de baignade en conformité avec la réglementation en vigueur.

Le bassin de nage, d’une profondeur de 2m, est entièrement conçu en structure acier inoxydable d’une épaisseur de 2,5mm et repose sur une structure porteuse.

Le fond repose sur le sol et les côtés viennent en appui sur des raidisseurs verticaux espacés de 50 cm.

Un raidisseur sur deux prend appui ensuite sur le mur vertical en béton (point B) et sur le fond (point A) grâce à des platines percées de deux trous. Chaque platine est fixée dans le béton grâce à deux chevilles.

Pour des raisons de sécurité, la structure du bassin doit répondre au niveau de la norme, à des critères de résistance (forces et contraintes admissibles) mais aussi de déformation de la tôle sur les parois. Ces critères de sécurité sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Figure 4 : coupe transversale du

bassin sportif

| ELEMENT DE STRUCTURE | VERIFICATION | GRANDEUR à vérifier | DEFINITION | CRITERE DE RESISTANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Structure verticale complète | Contrainte toutes directions | CS : Coefficient de sécurité de contrainte | CS = RE / MAX | CS > 3 |
| Tôle | Déformation | Uz : Déformation horizontale maximale admissible |  | Uz < 3 mm |

Figure 5 : critères de sécurité

L’utilisation d’un logiciel de mécanique a permis d’obtenir les contraintes et les déformations appliquées sur le bassin de nage (voir document DT7).

Vérifier si les critères de résistance sont conformes aux préconisations énoncées dans le tableau figure 5.

### Analyse du confort hygrothermique

L’enveloppe extérieure du bâtiment a une incidence importante sur les consommations énergétiques des constructions. L’architecte a choisi une solution d’isolation par l’extérieur pour les murs extérieurs.

L’enveloppe extérieure de la piscine est constituée d’un mur en béton armé de 20 cm d’épaisseur. Pour assurer l’isolation thermique, il est prévu de mettre en œuvre des panneaux isolants extérieurs en polystyrène expansé recouverts d’un grillage métallique galvanisé servant de base d’accrochage à un enduit hydraulique. Côté intérieur, les murs en béton recevront une couche de peinture en finition.

Figure 5 : Vue en coupe du mur extérieur

Une modélisation simplifiée de cette partie de l’ouvrage (DT8) est proposée pour justifier ce choix de l’architecte.

Le document DT9 fournit l’évolution de la température ambiante et celle à l’interface entre l’isolant et le béton lorsque l’ambiance reçoit des apports de chaleur alors qu’elle n’a pas besoin d’être chauffée (28°C est la température de confort recherchée).

En exploitant les résultats de la simulation scientifique présentée dans les documents DT8, DT9 et en vous aidant de l’extrait de la revue Info Ciment proposée, justifier ce choix.

### Conclusion

Dans cette construction, le maître d’ouvrage a mis en œuvre plusieurs solutions techniques qui ont permis l’obtention de la certification HQE (DT1).

En vous aidant du document DT1, compléter le tableau du document DR2 en indiquant avec des croix les cibles HQE visées dans chaque partie du questionnement. Indiquer les cibles restant à valider pour obtenir un label HQE sur cet ouvrage.

Partie 2 : Système de traitement des eaux du bassin par filtration

Les baigneurs sont sensibles à la qualité sanitaire de l’eau de baignade. La présence de cheveux ou de déchets flottants est le signe d’un défaut du système de traitement des eaux.

L’Extrait du Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP) proposé dans le document DT10 explique le principe de fonctionnement de la filtration du bassin de nage.

L’état des vannes du filtre à sable pour chaque phase de fonctionnement est donné dans l’extrait de la documentation du filtre à sable (DT11).

Le cheminement de l’eau dans l’installation pendant la phase de filtrage est représenté sur le document DT12.

A partir des documents techniques DT10, DT11 et DT12, tracer (par surlignage), sur le document DR2, le cheminement de l’eau pendant la phase de lavage des filtres.

Pour mettre l’eau en circulation, deux pompes identiques de recyclage fonctionnent en parallèle.

Sachant que le débit de chaque pompe de recyclage installée est de 
130 m3/h, vérifier par un calcul que ces pompes permettent de respecter une durée maximale de 4 heures du cycle de circulation de tout le volume d’eau du bassin à travers le filtre à sable.

Dans les filtres à sable, la valeur de la vitesse de l’eau doit être adaptée pour obtenir l’efficacité souhaitée lors des phases de filtrage et de lavage des filtres.

Calculer la surface filtrante de chaque filtre.

Calculer la vitesse de circulation de l’eau dans chaque filtre lors des phases de filtrage, puis lors des phases de lavage. Vérifier si les préconisations de vitesse de circulation de l’eau pour ces deux phases de fonctionnement spécifiées dans le document DT11 sont respectées.

En reprenant le document DT1, identifier trois des cibles liées à la mise en œuvre du traitement de l’eau.

Rangement

matériel

Douches

Sanitaires

Entretien

Entretien

Bébés

Cabines  double-porte

Cabines  double-porte

Casiers individuels

Casiers individuels

Secrétariat

Direction

Vestiaire collectif 1

Vestiaire collectif 2

Sanitaires

Douches

Pédiluve

Billetterie

Hall d’accueil

e

Local MNS

Infirmerie

Musculation

Gradins fixes (102 places)

E3 : PATAUGEOIRE

E2 : BASSIN D’APPRENTISSAGE

E1 : BASSIN DE NAGE ET D’ACTIVITÉS

Plan du premier étage du centre nautique (question Q4)

Entrée           rez-de-chaussée

Entrée étage

Entretien

Poussettes

Bureau

associations

Salle

réunions

Bureau

associations

Synthèse (question Q20)

|  | Cibles HQE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Famille | Eco-construction |  |  | Eco-gestion |  |  |  | Confort |  |  |  | Santé |  |  |
| Questions | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Q1, Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q4 à Q13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q14 à Q16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schéma A – Phase de filtrage

Impact environnemental (questions Q27 et Q28)

Estimation des besoins en énergie liés à la production d’eau chaude sanitaire :

Contribution des différentes sources d’énergie :

| Mois | Total des besoins | Apports solaires |  | Apports des PAC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kWh/mois | kWh/mois | % | kWh/mois | % |
| Janvier | 9290 | 3820 | 41 | 2030 | 22 |
| Février | 8490 | 3690 | 43 | 1880 | 22 |
| Mars | 9240 | 4940 | 53 | 2160 | 23 |
| Avril | 8720 | 5090 | 58 | 2100 | 24 |
| Mai | 8580 | 5970 | 70 | 2160 | 25 |
| Juin | 8190 | 6150 | 75 | 2050 | 25 |
| Juillet | 8050 | 6080 | 76 | 1970 | 24 |
| Août | 8320 | 6280 | 75 | 2040 | 25 |
| Septembre | 8190 | 6010 | 73 | 2160 | 26 |
| Octobre | 8870 | 5490 | 62 | 2200 | 25 |
| Novembre | 8900 | 4160 | 47 | 2040 | 23 |
| Décembre | 9260 | 3790 | 41 | 2030 | 22 |
| Total | 104100 | 61470 | …. | 24820 | …. |

→ Energie annuelle complémentaire à fournir par l’appoint : ………………………………..

→ Economie annuelle réalisée sur les rejets de CO2 grâce à la solution Heliopac par rapport à une solution faisant uniquement appel à des chaudières gaz :

|  |  | Energie utile requise | Energie produite |  | Emission de CO2 | Total des émissions de CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/an | kWh/an |  | Kg CO2/kWh | T CO2/an |
| Solution Heliopac + appoint gaz | Pompe à chaleur | / |  | ………….. | ………….. | ………….. |
|  | Appoint gaz | ………….. | ………….. |  | ………….. | ………….. |
| Solution intégrale gaz |  | ………….. | ………….. |  | ………….. | ………….. |
|  |  | Economie annuelle en rejet de CO2 (T CO2/an) |  |  |  | ………….. |

Phase de lavage des filtres (question Q20)

V2

V1

V3

V4

V5

La démarche HQE

Article de presse sur le centre nautique

« L'espace de 1 480m2 ouvre sur le jardin et offre une vue sur la ligne des Pyrénées

Sur le solarium extérieur, les baigneurs sont à l'abri des regards depuis la chaussée.

La piscine des Hauts de Bayonne est intégrée au plus près du paysage, tout en produisant un bâtiment « qui a de l'allure ».

Photo 1 : espace baignade

Ce centre aquatique est adossé aux courbes du terrain. Une forme douce de coque, qui suit l'allée de platanes, et le toit végétalisé ne crée pas de rupture avec la partie habitée du quartier.

L'insertion dans l'environnement va jusqu'à inclure un vieux platane dans la plage d'agrément, lieu de refuge ombragé pour les baigneurs l'été après une séance de bronzage sur le solarium orienté plein sud.

Avec un bassin de 850 m2 et huit couloirsde 25 m, un bassin éducatif de 150 m2 et une lagune de jeux de 60 m2, la nouvelle piscine propose l'offre classique de l'équipement aquatique d'une grande ville.

Photo 2 : cellule végétalisée dans les parois

L'originalité réside dans le choix des matériaux, dont le grand bassin réalisé en inox, et le confort acoustique assuré par un mélange de panneaux en bois au plafond et de cellules végétalisées, tels des jardins suspendus, dans la paroi entre le bassin et les vestiaires.

Le versant environnement du centre aquatique est aussi dans ce qui ne se voit pas : la récupération des eaux pluviales, la production de 50 % de l'eau chaude sanitaire grâce à 70 m2 de panneaux solaires thermiques, une pompe à chaleur réversible de 275 kilowatts, et l'utilisation de la chaleur de l'eau de débordement pour le chauffage.

Photo 3 : bassin sportif

La piscine utilise du pin épicéa, sapin des Vosges comme bois de construction, du lamellé-collé pour la charpente, des poteaux ronds en bois, et du bois composite pour les lames du solarium.

Enfin, les deux-tiers des entreprises qui ont réalisé la piscine sont du Pays basque ou des Pyrénées-Atlantiques. » (extrait du journal Sud-Ouest)

Structure du réseau informatique

Structure porteuse

Formulaire

# Déformation maximale de l’arbalétrier

Umax

15,85 m

Sous l’action de ce chargement, la déformation maximale, appelée aussi flèche et notée umax, située à 15,85 m du nœud 4, est donnée par la relation

Umax =1.62×10-2 ×P2×L4E×I

Avec :

E : module de Young du matériau constitutif de la poutre (b), en MPa

Bois Lamellé collé : E = 10 000 MPa

Acier de construction : E = 210 000 MPa

I : inertie de la section de la poutre (b), en m4

Rappel :	I =b*h312

b et h étant respectivement la largeur et la hauteur de la poutre

P2 : charge appliquée dans la poutre (b), en N/m

L : portée de la poutre (b), en m

Umax : flèche maximale de la poutre (b) en m

# Critère de flèche :

Les règlements de la construction imposent une valeur limite à cette flèche :

- cas du bois lamellé collé : Umax   L/250

- cas de l’acier de construction :   Umax   L/200

(L est la distance entre appuis de la poutre).

Catalogue de matériaux

Poutre en bois lamellé – collé

| Poutre | b (en mm) | h (en mm) | IGZ (en cm4) |
| --- | --- | --- | --- |
| LC 60 X 100 | 60 | 100 | 500 |
| LC 80 X 200 | 80 | 200 | 5333 |
| LC 100 X 400 | 100 | 400 | 53 333 |
| LC 150 X 800 | 150 | 800 | 640 000 |
| LC 150 X 1200 | 150 | 1200 | 2 160 000 |
| LC 200 X 1500 | 200 | 1500 | 5 625 000 |
| LC 230 X 2000 | 230 | 2000 | 15 333 333 |

Poutre en acier :

| Poutre HEA | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | IGZ (en cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEA 400 | 19 | 11 | 390 | 300 | 45 069 |
| HEA 500 | 23 | 12 | 490 | 300 | 86 975 |
| HEA 600 | 25 | 13 | 590 | 300 | 141 208 |
| HEA 700 | 27 | 14,5 | 690 | 300 | 215 301 |
| HEA 800 | 28 | 15 | 790 | 300 | 303 442 |
| HEA 900 | 30 | 16 | 890 | 300 | 422 075 |

Analyse des matériaux

|  | Moment quadratique satisfaisant le critère de flèche (en cm4) | Section poutre (en cm²) | Esthétique (rendu visuel) | Energie grise (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamellé collé 230 mm x 2000 mm | 15 333 333 | 4600 | ++ | 2 200 kwh/m3 |
| Acier HEA 900 | 422 075 | 320.5 | + | 60 000 kwh/m3 |

(**) Il s’agit d’une énergie moyenne nécessaire à la fabrication de ces matériaux de construction. (Rappel : 10 kWh = 1 litre de mazout)

Bassin de nage en inox – modélisation

Figure 2 :

Résultats des calculs de la contrainte   sur la structure

Limite élastique du matériau :

RE = 1,45 x 108 N /m2

Bassin de nage inox. Modélisation logicielle. Résultats des calculs

Figure 1 : composantes des actions s’exerçant sur les platines de fixation.

A

B

Figure 3 : Résultats des calculs du déplacement Uz sur la structure

Isolation des parois - Modélisation

Extrait de la revue Info Ciment :

« L'inertie thermique d'un bâtiment est sa capacité à stocker de la chaleur ou de la fraîcheur dans ses murs et ses planchers.

Une des préoccupations majeure d'un concepteur est d'offrir un bâtiment bien isolé assurant au moindre coût le confort de son utilisateur aussi bien en hiver qu'en été. L'isolation thermique n'apporte cependant pas seule tout le confort espéré, un autre facteur entre en ligne de compte : l'inertie thermique de la construction, qui joue à la fois un rôle de stockage et de régulation. En effet, plus l'inertie d'un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement.

Des expérimentations ont montré que plus les murs sont épais et les matériaux sont lourds, plus l'inertie est grande. Avec le béton, l'habitation bénéficie d'un maximum d'inertie thermique.

En plus des économies d'énergie réalisées, les parois lourdes participent au confort d'hiver comme d'été en écrêtant les pointes de température. En hiver, le béton absorbe la chaleur de la journée et la restitue la nuit, par conduction.

Pendant l'été, le béton accumule la fraîcheur de la nuit et peut ainsi faire baisser la température de 3 à 4 degrés.

La maison béton reste fraîche et agréable pour ses occupants en évitant les surchauffes pendant la journée. »

Apport de chaleur en ambiance (W)

Isolation des parois - Simulation

Température de l’air intérieur (°C)

Isolation par l’intérieur

Température à l’interface isolant-béton (°C)

Temps (x 104 s)

Isolation par l’extérieur

Isolation par l’intérieur

Isolation par l’extérieur

Extrait du CCTP du bassin de nage

Le bassin de nage couvre une surface de 510 m². Sa profondeur (2 m) est constante sur toute sa surface. La température de l’eau du bassin est maintenue entre 28 et 30 °C.

Traitement de l’eau du bassin de nage :

L’eau du bassin de nage est assainie par filtration complétée par un traitement chimique.

En mode filtrage, l’eau du bassin de nage suit le cheminement suivant :

- l’eau recueillie par les goulottes positionnées sur la périphérie du bassin représente 70 % du débit d’eau filtré,

- l’eau collectée par des grilles de fond constitue le complément (30 % du débit),

- l’eau est filtrée grossièrement dans un pré-filtre,

- un floculant est additionné à l’eau pour coaguler les impuretés,

- l’eau est filtrée finement par 2 filtres à sable fonctionnant simultanément,

- l’eau est réchauffée,

- l’eau traitée est ensuite réinjectée dans le bassin par les bouches de refoulement implantées dans les parois verticales de bassins.

La circulation de l’eau est réalisée par deux pompes montées en parallèle qui assurent 50 % du débit chacune.

Les pompes sont équipées de variateur de fréquence pour fonctionner à débit fixe quelle que soit la valeur des pertes de charge du filtre.

Lavage des filtres à sable :

Une alarme technique est générée lorsque la pression en amont des filtres dépasse la valeur fixée. C’est le signe que le filtre est encrassé et qu’un lavage est nécessaire.

L’opération est réalisée en agissant manuellement sur la position des différentes vannes du filtre à sable.

En premier lieu, un compresseur envoie de l’air sous pression à contre-courant dans le filtre pour décrocher les impuretés et réduire le temps de lavage.

Le lavage des filtres est obtenu par circulation inversée d’eau à grande vitesse à travers le filtre.

L’eau de lavage est rejetée dans une bâche tampon. Avant d’être évacuée vers le réseau des eaux usées, une pompe à chaleur eau/eau prélève ses calories qui seront utilisées pour réchauffer l’eau introduite en appoint dans le bassin.

Les filtres sont nettoyés l’un après l’autre mais les 2 pompes de recyclage fonctionnent simultanément pour accroître la vitesse de circulation de l’eau dans le filtre en cours de nettoyage.

Rinçage des filtres à sable :

Avant de repasser en mode filtrage, on évacue les premières eaux éventuellement chargées de résidus vers la bâche tampon des eaux des contre-lavages.

Vidange de l’eau du bassin :

La vidange des eaux du bassin est réalisée en utilisant les pompes de recyclage de façon à diriger l’eau vidangée vers la bâche tampon des eaux des contre-lavages.

Extrait de la documentation du filtre à sable

| Mode de fonctionnement | Position vanne 1 | Position vanne 2 | Position vanne 3 | Position vanne 4 | Position vanne 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtrage | Fermée | Ouverte | Ouverte | Fermée | Fermée |
| Lavage | Ouverte | Fermée | Fermée | Ouverte | Fermée |
| Rinçage | Fermée | Ouverte | Fermée | Fermée | Ouverte |
| Vidange | Ouverte | Ouverte | Fermée | Fermée | Fermée |

Mode filtrage de l’eau du bassin :

Le lit filtrant à sable forme des milliers de canaux qui laissent passer l’eau des bassins mais retiennent les impuretés et les résidus solides.

Mode lavage du filtre :

Progressivement, le filtre s’encrasse et il est nécessaire de le laver régulièrement en envoyant les résidus vers l’évacuation.

Conformément à la norme DIN 19643, la durée de lavage doit être de 7 minutes à une vitesse approximative de 50 m3/h/m².

Mode rinçage :

Le rinçage expulse vers l’évacuation les restes de résidus pouvant avoir pénétré dans les collecteurs pendant le lavage du filtre. Cette opération doit être effectuée par intervalle de 3 minutes (norme DIN 19643) et évite la présence d’eau trouble dans la piscine.

Mode vidange :

L’eau du bassin est vidangée en faisant fonctionner les pompes de recyclage.

Donnée technique : Chaque filtre à sable installé a un diamètre de 2,5 m.

Recommandations :

En mode filtration, il est déconseillé de dépasser une vitesse d’eau égale à 30 m/h. Au contraire, lors des phases de lavage des filtres, la vitesse idéale de circulation de l‘eau à contre-courant dans le filtre est d’environ 50 m/h.

V2

V1

V3

V4

V5

Phase de filtrage des eaux du bassin

Rendement du capteur

Cumul de l’énergie thermique récupérée par le capteur (J)