BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN DU FROID ET DU CONDITIONNEMENT DE L’AIR

Session : 2016

Sous-épreuve E11

UNITÉ CERTIFICATIVE U11

Analyse scientifique et technique d’une installation

Durée : 4h

Coef. : 3

E.1- ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

DOSSIER SUJET

# Compétences évaluées :

C1-3 : Concevoir, dimensionner, choisir une solution technologique.

C3-1 : Représenter graphiquement des installations frigorifiques et de conditionnement d’air.

# Ce dossier comprend 7 pages numérotées de DS 1/7 à DS 7/7.

SEUL LE DOSSIER RÉPONSES EST À RENDRE AGRAFÉ DANS UNE COPIE ANONYMÉE MODÈLE E.N.

- La calculatrice est autorisée.

- Tous les calculs doivent être détaillés.

- L’unité des résultats sera précisée.

# Mise en situation :

Afin de vous approprier le fonctionnement des installations en vue de leur mise en service,  vous devez étudier le fonctionnement de la chambre froide et de la pompe à chaleur.

Étudier les documents mis à votre disposition afin de mieux comprendre le fonctionnement des installations.

Vous disposez : (documents ressources et technique)

- Des schémas de l’installation 1 et 4 (DRess p 2 et 5/18)

- Du descriptif général des installations (DT p 2 à 6/7)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur : |
| --- | --- |
| a) Donner le nom et la fonction des éléments de la pompe à chaleur | DR page 2/14 |
| (PAC). Repérer A à G sur le schéma 1 (DRess p 2/18). |  |
| b) Identifier la technologie de dégivrage utilisée sur la chambre froide | DR page 3/14 |
| (DRess p 5/18). |  |
| c) Compléter les désignations manquantes dans la nomenclature de la | DR page 3/14 |
| chambre froide. |  |
| d) Surligner en respectant la légende, le circuit frigorifique de la | DR page 4/14 |
| chambre froide en mode dégivrage. |  |

# Mise en situation :

À partir du relevé de  fonctionnement  de  la  chambre  froide  réalisé  lors  de  la  première  mise en service, on vous demande de vérifier le bon fonctionnement frigorifique de l'installation.

Utiliser les valeurs mises à votre disposition pour tracer le cycle frigorifique et déterminer ainsi les caractéristiques de fonctionnement.

Vous disposez : (documents ressources et technique)

- Du schéma 4 (DRess p 5/18)

- Du descriptif général des installations (DT p 2 à 5/7)

- Du relevé de fonctionnement de la CFN (DT p 6/7)

- De la documentation sur le groupe hermétique Bitzer (DRess p 8 et 9/18)

- De la documentation sur l'évaporateur (DRess p 10/18)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur : |
| --- | --- |
| a) Tracer le cycle frigorifique de l'installation en utilisant les paramètres | DR page 5/14 |
| de fonctionnement relevés par le technicien. |  |
| b) Compléter la fiche de relevés détaillée. | DR page 6/14 |
| c) Compléter le tableau de caractéristiques thermodynamiques. | DR page 6/14 |
| d) Déterminer par le calcul, les paramètres de fonctionnement de | DR page 7/14 |
| l'installation afin de vérifier le bon fonctionnement de la CFN. |  |

# Mise en situation :

Le  réseau  aéraulique  de  la  pompe  à  chaleur   est   divisé   en   3   zones   distinctes.   Après la mise en service de l'installation, il est nécessaire de vérifier que les réglages effectués permettent de respecter les choix du bureau d'études.

Vous devez vérifier le bon équilibrage du réseau et le réglage correct du ventilo-convecteur CIAT de la zone 3.

Vous disposez : (documents ressources et technique)

- Du schéma 3 (DRess p 4/18)

- Du descriptif général des installations (DT p 2 à 5/7)

- De la documentation technique du ventilo-convecteur 3 (DRess p 11 à 14/18)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur : |
| --- | --- |
| a) Identifier le modèle exact du ventilo-convecteur 3 et collecter dans le | DR page 8/14 |
| document constructeur, les informations techniques utiles. |  |
| b) Colorier en jaune le réseau de gaine alimenté par le ventilo- | DR page 9/14 |
| convecteur 3, entourer en vert par un cercle les diamètres de gaines |  |
| utilisées et en bleu les débits d'air déterminés par le bureau d'études |  |
| dans chaque local. |  |
| c) Compléter le tableau de vérification des débits d'air circulant | DR page 10/14 |
| réellement dans le réseau de gaines, conclure dans chaque cas sur la |  |
| conformité des réglages puis proposer une solution au problème. |  |
| d) Déterminer la vitesse à utiliser si l'on souhaite que le débit total du | DR page 10/14 |
| réseau soit de 2000 m³/h (pertes de charge = 90pa). |  |

# Mise en situation :

Le ventilo-convecteur utilisé pour traiter l'air des locaux fonctionne en été grâce à une batterie froide et en hiver grâce à une batterie chaude. Il est pratique de vérifier le bon fonctionnement de ces équipements en traçant les évolutions de l'air dans un diagramme.

Vous devez tracer les évolutions été et hiver de l'air traité et vérifier la sélection de la pompe   de relevage utilisée pour évacuer les condensats.

Vous disposez : (documents ressources et technique)

- Du descriptif général des installations (DT p 2 à 5/7)

- De la documentation sur les pompes de relevage (DRess p 15/18)

- De la fiche de relevé des paramètres de l'air ventilo-convecteur 3 (DT p 7/7)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur : |
| --- | --- |
| a) Tracer en rouge sur le diagramme de l'air humide, l'évolution de l'air | DR page 11/14 |
| en hiver. |  |
| b) Déterminer par le calcul, la température de sortie d'air de la batterie | DR page 12/14 |
| froide. Tracer en bleu sur le diagramme de l'air humide, l'évolution de |  |
| l'air en été et compléter le tableau des caractéristiques de l'air. |  |
| c) Vérifier que la pompe de relevage choisie, permettra d'évacuer les | DR page 12/14 |
| condensats vers la conduite des eaux usées. Pour cela, il sera |  |
| nécessaire de calculer le débit d'eau à évacuer. |  |

# Mise en situation :

Le choix de la technique de dégivrage et la régulation de la ventilation des condenseurs permettent de réduire la consommation électrique et le bruit généré par la chambre froide.

Vous devez compléter le schéma électrique en respectant les préconisations afin d'assurer un fonctionnement correct de la chambre froide puis sélectionner le dispositif de protection du moteur du compresseur.

Vous disposez : (documents ressources et technique)

- Du descriptif général des installations (DT p 2 à 5/7)

- Des schémas électriques 5 et 6 (DRess p 6 et 7/18)

- De la documentation sur les disjoncteurs-moteurs (DRess p 18/18)

- De la documentation sur le régulateur (DRess p 16 et 17/18)

| Vous devez : (travail demandé) | Réponse sur : |
| --- | --- |
| a) Compléter le schéma de commande (cadre 1) afin d'assurer la | DR page 13/14 |
| régulation de la ventilation du condenseur. |  |
| b) Implanter le régulateur sur le schéma de commande (cadre 2) puis | DR page 13/14 |
| compléter le schéma de commande en raccordant les bornes de ce |  |
| régulateur. |  |
| c) Positionner sur les bornes du moteur, les barrettes de couplage | DR page 14/14 |
| correspondant au câblage correct de l'alimentation du compresseur. |  |
| d) Choisir le disjoncteur QM1 qui protège le moteur du compresseur et | DR page 14/14 |
| indiquer la valeur du réglage à effectuer. |  |