# CAE4AL

Session 2016

Brevet de Technicien Supérieur

CONTRÔLE INDUSTRIEL

et RÉGULATION AUTOMATIQUE

U42 – Automatismes et logique

Durée : 2 heures	Coefficient : 2

Aucun document autorisé. Calculatrices interdites.

Tout autre matériel est interdit.

### Documents à rendre avec la copie :

Les DOCUMENTS RÉPONSES n° 1 (pages 5/15 et 6/15), n° 2 (pages 7/15 et 8/15), n° 3 (pages 9/15 et 10/15) et n° 4 (pages 11/15 et 12/15) sont fournis en double exemplaire, un exemplaire étant à remettre avec la copie, l’autre servant de brouillon éventuel.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 15 pages, numérotées de 1/15 à 15/15.

### S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler toutes les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour résoudre les questions posées. Il justifiera alors clairement et précisément ces hypothèses.

| BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL ET RÉGULATION AUTOMATIQUE |  | Session 2016 |
| --- | --- | --- |
| AUTOMATISMES ET LOGIQUE | Code : CAE4AL | Page 1/15 |

| Partie A | SOMMAIRE Présentation générale | Pages 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie B | Étude de la production et de la régénération | 2 et 3 |  |
| Partie C | Étude du débitmètre | 4 |  |
| Partie D | Suivi du procédé | 4 |  |
| Documents réponses |  | 5 à 12 |  |
| Annexe 1 | Tableau des variables | 13 |  |
| Annexe 2 | Schéma du procédé | 14 |  |
| Annexe 3 | Chronogramme de la régénération du ballon 1 | 15 |  |

Étude de la régénération de deux adoucisseurs

# PARTIE A - Présentation générale

Une unité de fabrication de boîtes de conserve alimentaire pour animaux effectue sur son site les traitements obligatoires à une partie de l’eau qu’elle utilise dans son procédé.

Cette eau, qui provient du réseau d’eau potable, destinée à être chauffée (chaudière vapeur et stérilisation notamment), se trouve classée comme dure (dureté > 32 °F). Il faut donc baisser la dureté (< 20 °F) pour éviter un entartrage et une corrosion trop importants des canalisations.

Ce sont deux ballons adoucisseurs qui assurent alternativement le traitement de l’eau.

Un ballon adoucisseur est constitué de résines chargées en ions sodium, ces ions devant s’échanger avec les ions calcium et magnésium contenus dans l’eau.

Après saturation des résines, il faut effectuer une régénération de celles-ci. Le principe est de les nettoyer avec un passage d’acide chlorhydrique pour retirer les ions magnésium et calcium. On effectue ensuite un passage de saumure (sel + eau) pour recharger les résines en sodium, et on termine par un rinçage à l’eau.

# PARTIE B - Étude de la production et de la régénération

En mode production un seul ballon est utilisé, ce sont les vannes Ve_1.2 et Vso_1 qui sont associées au ballon 1 et les vannes Ve_2.2 et Vso_2 qui sont associées au ballon 2 (voir annexe 1, page 13 et annexe 2, page 14).

Le choix du ballon  utilisé est effectué à l’aide des interrupteurs B1_ok et B2_ok. Au démarrage, si les deux sont activés, la priorité est donnée au ballon 1.

# La production

C’est une programmation de type GRAFCET qui a été retenue pour piloter la production et la régénération des ballons. L’arrêt de la production d’un ballon se fait par l’une des conditions suivantes :

  - mise à zéro de l’interrupteur correspondant au ballon (B1_ok ou B2_ok) ;

  - demande manuelle de régénération (régen_1 ou régen_2) ;

  - régénération automatique après 400 m3 d’eau traités par le ballon.

On rappelle que 1 m3 correspond à 1 000 L et que le volume d’eau est mesuré par un compteur volumétrique qui  émet une impulsion pour 10 L.

Q1. Compléter le GRAFCET donné sur le document réponse 1 en y intégrant la gestion des compteurs d’impulsions et les demandes de régénération en mode manuel ou automatique.

La réceptivité associée à la fin de régénération (entre les étapes 13 et 14) sera traitée à la question 3.

# La régénération

### Étude des conditions initiales

Le bit interne Ci_ok est mis à 1 par une autre partie du procédé, chargée des mises à niveau et des vidanges des cuves, qui ne sera pas étudiée ici. Si au moins une des conditions suivantes n’est pas respectée, sa mise à zéro est activée.

    - Le niveau haut du bac acide est couvert.

    - Le niveau haut du bac de saumure est couvert.

    - Le niveau haut du bac neutralisation est découvert.

La mise à zéro de Ci_ok entraîne l’activation du voyant Déf_ci. Le bit Ci_ok sera remis à 1 par appui par un opérateur du bouton poussoir acq après avoir résolu le ou les problèmes apparus. Cette remise à 1 entraîne l’extinction du voyant Déf_ci.

Q2. Donner le logigramme de commande du bit Ci_ok et du voyant Déf_ci (répondre sur le document réponse 2). Vous trouverez parmi les portes logiques données sur le document réponse 2 celles qui sont nécessaires.

### Les cinq étapes de la phase de régénération

- Le soulèvement : c’est le passage à contre-courant de l’eau dans le ballon pour permettre de soulever les résines tassées et ainsi pouvoir ensuite les nettoyer. L’eau est dirigée vers la cuve de neutralisation. Cette étape dure 15 min.

- Le lavage à l’acide : on introduit de l’acide que l’on mélange à de l’eau en ouvrant une vanne de dilution. Une régulation de débit d’entrée d’eau est gérée par l’API (non étudiée ici). Seul le bit régul est activé et associé à une des commandes Vd_1 ou Vd_2, qui agit sur une des vannes de dilution selon le ballon régénéré. L’ouverture est contrôlée pour obtenir un débit de 20 m3.h1. Si celui-ci devient inférieur à 18 m3.h1 plus de 15 s (bit interne Déf_deb), l’introduction d’acide et d’eau est stoppée. Elle ne pourra reprendre qu’après appui sur le bouton poussoir reprise.

- Le rinçage de l’acide : on stoppe l’arrivée d’acide mais on continue d’introduire de l’eau à un débit de 20 m3.h1. Les mêmes contraintes concernant le défaut de débit (inférieur à 18 m3.h1) sont prises en compte comme pour le lavage à l’acide.

- L’introduction de saumure : on introduit le contenu complet d’une cuve de saumure dans le ballon pour permettre la régénération de la résine traitée par l’acide.

- Le rinçage de la saumure : c’est le rinçage à l’eau du ballon avant de pouvoir reprendre une production ou une mise en attente du ballon.

Les détails d’une régénération (sans problème de débit dans les phases 2 et 3) sont donnés par le chronogramme de l’annexe 3.

Q3. Compléter le GRAFCET de la phase de régénération donné sur le document réponse 3 concernant le ballon 1 en le synchronisant au GRAFCET de la question 1. Il faut prévoir le défaut de régulation de débit possible dans les phases 2 et 3.

Compléter également sur le document réponse 1 le GRAFCET traité à la question 1

pour y faire apparaître la fin de régénération.

# PARTIE C - Étude du débitmètre

Le débitmètre utilisé pour permettre la régulation de débit des vannes de dilution envoie sa mesure à l’aide d’un signal 4-20 mA qui correspond à une échelle variant de 0 à 30 m3.h1. Le signal est converti par un convertisseur analogique numérique en un nombre binaire naturel non signé sur 12 bits.

Q4. Compléter le tableau du document réponse 2 en exploitant la caractéristique du transmetteur et en détaillant vos calculs sur votre copie.

### On ne traitera que le ballon 1. Le mot Débit doit être analysé à partir de l’étape 51 du GRAFCET de régénération du ballon 1 (notée X51) et jusqu’à l’étape 54 (notée X54).

L’analyse de la mesure commence 30 s après la détection de l’activation de l’étape 51. Si le débit est inférieur à 18 m3.h1 pendant plus de 15 s, on activera le bit Déf_deb qui sera maintenu à 1 tant que la mesure est inférieure à 18 m3.h1. Chaque erreur de débit entraîne une attente de 15 s.

Q5. Compléter sur le document réponse 4 l’organigramme permettant l’analyse du mot interne à l’API Débit (voir question précédente) servant à l’activation du bit interne Déf_deb.

# PARTIE D – Suivi du procédé

Pour permettre les commandes à distance et un meilleur suivi du procédé, l’API est connecté à un réseau local industriel (RLI) sur lequel se trouve d’autres API et un système de supervision. Ce réseau a pour caractéristiques principales :

- Topologie BUS sur paire torsadée blindée,

- méthode d’accès de type Maître-esclave avec le superviseur comme Maître.

Q6.  Donner brièvement, sur le document réponse 1, la signification des termes :

- Topologie BUS,

- Maître-esclave.

Exemplaire pouvant servir de brouillon

# DOCUMENT RÉPONSE 1

Q1. :

10

20

12

22

14

24

1

11

Ve_1.2

Vso_1

21

Ve_2.2

Vso_2

B1_ok + B2_ok

B1_ok . X21

B2_ok . X10 . X11

B1_ok

B2_ok

....................................................................

X23

X13

B1_ok  13

« régénération ballon 1 »

B2_ok

23

« régénération ballon 2 »

..................................

fin de régénération ballon 2

B1_ok

B2_ok

B1_ok . B2_ok

Q6. : signification des termes.

Topologie BUS

Maître-esclave

Exemplaire à rendre avec la copie

# DOCUMENT RÉPONSE 1

Q1. :

10

20

12

22

14

24

1

11

Ve_1.2

Vso_1

21

Ve_2.2

Vso_2

B1_ok + B2_ok

B1_ok . X21

B2_ok . X10 . X11

B1_ok

B2_ok

....................................................................

X23

« régénération ballon 1 »

X13

B1_ok  13

B2_ok

23

« régénération ballon 2 »

..................................

fin de régénération ballon 2

B1_ok

B2_ok

B1_ok . B2_ok

Q6. : signification des termes.

Topologie BUS

Maître-esclave

Exemplaire pouvant servir de brouillon

# DOCUMENT RÉPONSE 2

↓

R

DÉTECTION

FRONT DESCENDANT

MÉMOIRE

↑

DÉTECTION FRONT MONTANT

Q2. :

1

&

NON

ET

≥1

≥1

=1

&

OU

NON-OU

NON-ET

OU-EXCLUSIF

caractéristique du transmetteur I(mA) en

fonction du débit (m3.h1)

20

15

10

5

0

036912151821242730

débit (m3.h1)

I(mA)

Q4. :

| Débit (m3.h1) | Liaison API (mA) | Mesure après conversion 12 bits dans l’API |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Binaire | Hexadécimal | Décimal |
| 18 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

1

&

NON

ET

≥1

≥1

=1

&

OU

NON-OU

NON-ET

OU-EXCLUSIF

MONTANT

DESCENDANT

↑	↓

R

MÉMOIRE

caractéristique du transmetteur I(mA) en

fonction du débit (m3.h1)

20

15

10

5

0

036912151821242730

débit (m3.h1)

I(mA)

Q4. :

| Débit (m3.h1) | Liaison API (mA) | Mesure après conversion 12 bits dans l’API |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Binaire | Hexadécimal | Décimal |
| 18 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |

Exemplaire pouvant servir de brouillon

# DOCUMENT RÉPONSE 3

### Q3. :

5

0

Ct_B1 :=0

51

Ve_1.1

52

53

54

55

Exemplaire à rendre avec la copie

# DOCUMENT RÉPONSE 3

### Q3. :

5

0

Ct_B1 :=0

51

Ve_1.1

52

53

54

55

Exemplaire pouvant servir de brouillon

### Q5. :

DOCUMENT RÉPONSE 4

Déf_deb  ← 0

Tempo 30s

Début

X51 = 1

Débit ...  ......

Q5. :

Exemplaire à rendre avec la copie

# DOCUMENT RÉPONSE 4

Déf_deb  ← 0

Tempo 30s

Début

X51 = 1

Débit ...  ......

## ANNEXE 1

### Tableau des variables utilisées dans cette étude.

| Appellation | Type | Dénomination et utilisation |
| --- | --- | --- |
| Va_1 | TOR | Vanne d’arrivée d’acide associée au ballon 1 (NF) |
| Va_2 | TOR | Vanne d’arrivée d’acide associée au ballon 2 (NF) |
| Vsa_1 | TOR | Vanne d’arrivée de saumure associée au ballon 1 (NF) |
| Vsa_2 | TOR | Vanne d’arrivée de saumure associée au ballon 2 (NF) |
| Vd_1 | TOR | Choix de la vanne de dilution du ballon 1 associée à la régulation de débit |
| Vd_2 | TOR | Choix de la vanne de dilution du ballon 2 associée à la régulation de débit |
| Ve_1.1 | TOR | Vanne d’arrivée_1 associée au ballon 1 (NF) |
| Ve_1.2 | TOR | Vanne d’arrivée_2 associée au ballon 1 (NF) |
| Ve_2.1 | TOR | Vanne d’arrivée_1 associée au ballon 2 (NF) |
| Ve_2.2 | TOR | Vanne d’arrivée_2 associée au ballon 2 (NF) |
| Vso_1 | TOR | Vanne de sortie associée au ballon 1 (NF) |
| Vso_2 | TOR | Vanne de sortie associée au ballon 2 (NF) |
| Vn_1.1 | TOR | Vanne de neutralisation_1 associée au ballon 1 (NF) |
| Vn_1.2 | TOR | Vanne de neutralisation_2 associée au ballon 1 (NF) |
| Vn_2.1 | TOR | Vanne de neutralisation_1 associée au ballon 2 (NF) |
| Vn_2.2 | TOR | Vanne de neutralisation_2 associée au ballon 2 (NF) |
| P_s | TOR | Pompe d’arrivée de la saumure |
| P_a | TOR | Pompe d’arrivée de l’acide |
| nh_ ac | TOR | Capteur niveau haut dans la cuve d’acide (NO) |
| nb_sa | TOR | Capteur niveau bas dans la cuve de saumure (NO) |
| nh_sa | TOR | Capteur niveau haut dans la cuve de saumure (NO) |
| nh_ne | TOR | Capteur niveau haut dans la cuve de neutralisation (NO) |
| régen_1 | TOR | Bouton poussoir de demande de régénération en manuel du ballon 1 (NO) |
| régen_2 | TOR | Bouton poussoir de demande de régénération en manuel du ballon 2 (NO) |
| reprise | TOR | Bouton poussoir de reprise de l’arrivée d’acide (NO) |
| régul | TOR | Mise en fonctionnement de la régulation de débit |
| Débit | Réel | Débit d’eau diluée à l’acide lors de la régénération (mot interne de l’API) |
| Déf_déb | TOR | Bit interne de l’API qui indique que le débit est inférieur à 18 m3.h1 lors de la régénération |
| Ci_OK | TOR | Bit interne de l’API signifiant que les conditions initiales sont remplies pour commencer une régénération |
| Ct_B1 | Compteur | Compteur interne à l’API, sert à comptabiliser l’eau envoyée vers la bâche par le ballon 1 |
| Ct_B2 | Compteur | Compteur interne à l’API, sert à comptabiliser l’eau envoyée vers la bâche par le ballon 2 |
| imp | TOR | Impulsions émises par le compteur volumétrique placé en sortie des ballons (1 impulsion pour 10 L) |
| Déf_ci | TOR | Voyant mis à 1 si les conditions initiales ne sont pas remplies |
| B1_ok | TOR | Interrupteur qui permet de mettre en fonctionnement le ballon 1 (NO) |
| B2_ok | TOR | Interrupteur qui permet de mettre en fonctionnement le ballon 2 (NO) |
| acq | TOR | Bouton poussoir d’acquittement (NO) |

Vn_1.2

# Saumure

Acide

CAE4AL

Vn_2.2

Ps	Pa

Vsa_1

Vsa_2

Va_1

Ballon 1

Va_2

Vd_1	Vd_2

Ballon 2

ANNEXE 2

Page 14/15

FV	FV

Ve_1.2

FIC

FT	FE

Ve_2.2

Ve_1.1	Ve_2.1

# Arrivée eau

Vso_1	Vso_2

Vn_1.1

FQ	Bâche de sortie

Vn_2.1

# Cuve de neutralisation

Chronogramme d’une séquence de régénération du ballon 1

sans problème de débit sur l’arrivée d’eau.

CAE4AL

Ve_1.1

Ve_1.2

Pa

Va_1

Page 15/15

Vd_1

ANNEXE 3

le bit régul est activé simultanément

Ps

Vsa_1

Vn_1.1

Vn_1.2

nb_sa

Demande de régénération automatique ou manuelle avec Ci_ok = 1

15 min

45 min	15 min	30 min

t

Fin de régénération automatique ou manuelle