Baccalauréat Professionnel

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2017

DOSSIER SUJET-RÉPONSE

DOSSIER COLLEGE TEYSSIER

| Les situations professionnelles | Temps conseillé | Page |
| --- | --- | --- |
| LECTURE DU DOSSIER 20 mn |
| S1 | ETUDE DU SYSTEME | 30 mn | 4 |
| S2 | CHAUFFERIE | 70 mn | 5 |
| S3 | TRAITEMENT DE L’AIR | 60 mn | 6 |
| S4 | ELECTROTECHNIQUE | 30 mn | 8 |
| S5 | TRAITEMENT DE L’EAU | 30 mn | 10 |

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Vous avez en charge la mise en service et la maintenance d’une installation de chauffage-ventilation du collège Teyssier à Strasbourg (67), il peut accueillir jusqu’à 350 élèves.

Le bâtiment est composé de :

- Une chaufferie.

- Salles de cours.

- Un bâtiment administratif.

- Un CDI.

- Une demi-pension.

- Et un gymnase

- La chaufferie :

La production de chaleur est assurée par deux chaudières basse température de marque De Dietrich, équipée chacune d’un brûleur gaz à air soufflé. Chacune des chaudières assurera 2/3 des besoins du bâtiment.

Les circuits qui composent l’installation sont :

  - Circuit gymnase  		: Pu 70kW.

  - Circuit Salle de cours  	: Pu 95 kW.

  - Circuit demi-pension	: Pu 15 kW.

  - Circuit CDI			: Pu 40 kW.

  - Circuit administration 	: Pu 37 kW.

  - Puissance totale		: 257 kW

- La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une installation solaire, non traitée dans ce dossier.

- En annexe (documents techniques), vous bénéficiez :

- Des documents techniques des matériels.

- Le dossier que vous avez en charge, traitera des points suivants :

1.	Etude du système : 	Prise en main de l’installation.

2.	Chaufferie : 			Analyse du dossier chaudière et brûleur.

3.	Traitement de l’air : 	Analyse fonctionnelle et vérification du système.

4.	Electrotechnique : 	Sélection des équipements.

5.	Traitement de l’eau : 	Analyse fonctionnelle et programmation.

| S1 | ETUDE DU SYSTEME |
| --- | --- |

Contexte :

Vous prenez en charge le dossier technique, et vous devez l’analyser pour comprendre le fonctionnement de l’installation afin de faciliter la prise en main de celle-ci.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Schéma général SG1 et SG2 page 2 et 3/10.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Identifier quatre types d’émetteurs sur le schéma de principe SG1 et SG2. Identifier le type de montage des V3V des circuits : Bureau, Salle de cours, CTA. Préciser les conséquences de ces montages sur le débit et la température. Identifier les éléments repérés de 1 à 10 sur le schéma de principe SG1. Sur le schéma de principe SG1 page 2/10, tracer en : Rouge les circuits départ. En bleu les circuits retour. En vert le circuit de remplissage. En jaune (ou en noir) le circuit gaz. | -Les appareils sont correctement désignés. -Le vocabulaire utilisé est juste. Les conséquences sur le débit et la température correspondent au type de montage choisi. -Le vocabulaire utilisé est juste et utilisé par la profession. -Les couleurs sont justes et les réseaux correctement identifiés. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S1 ETUDE DU SYSTEME

- Identifier quatre types d’émetteurs sur le schéma de principe SG1 et SG2.

| Emetteur | Circuit |
| --- | --- |

- Identifier le type de montage des V3V des circuits et indiquer les conséquences de ce montage sur le débit et la température.

| Circuit | Montage V3V | Débit | Température |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau |  |  |  |
| Salle de cours |  |  |  |
| CTA |  |  |  |

- Identifier les éléments repérés de 1 à 10 sur le schéma de principe SG1.

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

- Sur le schéma de principe SG1 page 2/10, tracer en :

- Rouge les circuits départ.

- En bleu les circuits retour.

- En vert le circuit de remplissage.

- En jaune ou noir le circuit gaz.

| S2 | CHAUFFERIE |
| --- | --- |

Contexte :

Vous allez réaliser la mise en service des chaudières et brûleurs, vous devez d’abord effectuer les vérifications d’usage avant de procéder à la mise en route des appareils.

Après la mise en service, vous effectuerez un TOP GAZ afin de vérifier la puissance de la chaudière.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT1, DT2, DT10, et du schéma SG1.

- Hauteur statique de l’installation : 10 m

- Température ambiante de la chaufferie : 15°C.

- Puissance nominale par chaudière : 185 kW

- TOP GAZ : 0.37 m3 en 36 secondes.

- PCI gaz : 10 kWh/m3

- Volume tampon gaz existant : 45 litres.

- Formule :

Pour les calculs on considèrera que Pu = Pn et on ne tiendra pas compte du coefficient de correction gaz.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Vérifier les paramètres suivants : Pression azote du vase d’expansion. Le tirage à la buse de la chaudière. Taux de CO2 dans les produits de combustion. Le fabricant de la chaudière préconise une AB et une AH dans la chaufferie. Expliquer ces abréviations et la fonction de ces équipements. Quel montage permet d’assurer un débit minimal hydraulique (Qmini) dans la chaudière. Calculer sa valeur. A l’aide du TOP GAZ, déterminer le débit gaz et déduire le volume tampon gaz nécessaire. Expliquer sa fonction puis comparer avec le volume existant. | -La pression azote n’est pas sous ou sur dimensionnée. Le tirage, la T° et le CO2 correspondent aux préconisations fournisseurs. Les unités sont indiquées. -La fonction et la définition sont justes. -Le montage est désigné, le calcul est posé et le résultat est juste, avec l’unité. -La fonction est correcte, le calcul est posé, le résultat est juste, avec l’unité. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S2 CHAUFFERIE

- Effectuer les vérifications et recherches suivantes :

| Réglage | Préconisation fabricant ou réglage effectué par le technicien de maintenance |
| --- | --- |
| Pression azote du vase d’expansion | (Pression hydraulique réseau 1 bar) |
| Tirage à la buse de la chaudière |  |
| Taux de CO2 dans les fumées |  |

- Expliquer ces abréviations et la fonction de ces équipements.

| Abréviation | Définition | Fonction commune |
| --- | --- | --- |
| AB |  |  |
| AH |  |  |

- Quel montage permet d’assurer un débit minimal hydraulique (Qmini.) dans la chaudière.

Calculer sa valeur.

- A l’aide du TOP GAZ, déterminer le débit gaz et déduire le volume tampon gaz nécessaire. Expliquer sa fonction.

Fonction :

Débit gaz :

Volume tampon gaz nécessaire :

Quelle est votre conclusion :

| S3 | TRAITEMENT DE L’AIR |
| --- | --- |

Contexte :

Vous devez assurer la mise en service de la CTA double flux de la demi-pension. Vous devez réaliser l’analyse fonctionnelle de celle-ci, tracer l’évolution de l’air dans la batterie.

Après la mise en service vous constatez un phénomène de « pompage » sur la vanne 3 voie de la batterie chaude.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT6, DT7.

- Volume d’air neuf par occupant nécessaire : 22 m3/h.

- Effectif maxi. Cantine scolaire : 100 personnes.

- Température air neuf : 0°C

- Humidité relative de l’air neuf : 85%

- Température de soufflage : 14°C

- Evolution de l’air dans la batterie : Teneur en humidité constante.

- Formule : PBC(kW) = Qmair(kg/s) × Δh(kJ/kg.°C)  ;    Qmair (kg/s)= Qv(m3/s) /Vs(m3/kg) ;

Qvair neuf = Nbr de personnes x Volume d’air neuf par occupant.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Expliquer le terme « pompage ». Compléter le schéma de principe de la CTA, en indiquant le sens de circulation du flux d’air et déterminer le type d’air (AN, AS, AE ou AR). Désigner les 5 composants de la CTA. Compléter le tableau. Rechercher les contrôles périodiques nécessaires sur les 4 composants de la CTA. Calculer le débit d’air neuf soufflé en m3/h pour l’ensemble des occupants. Tracer l’évolution de l’air dans la batterie. Renseigner le tableau des relevés. Calculer la puissance de la batterie chaude (PBC). | -L’explication est juste. -Les flux d’air sont correctement nommés, la fonction et la désignation des composants sont justes. -Les préconisations fournisseurs sont respectées. -La réponse est juste, le calcul est posé, avec l’unité. -Le tableau est correctement complété. L’évolution de l’air est correctement tracée. -La réponse est juste, le calcul est posé, avec l’unité. |

| Numéro | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S3 TRAITEMENT DE L’AIR

- Expliquer le terme « pompage ».

- Compléter le schéma de principe de la CTA, en indiquant le sens de circulation du flux d’air et nommer les flux d’air (compléter les cases).

AN : Air neuf		AS : Air soufflé	AE : Air extrait	AR : Air rejeté

-Désigner les 5 composants numérotés de 1 à 5 de la CTA et préciser la fonction.

- Rechercher  les contrôles périodiques nécessaires sur les 4 composants de la CTA.

| N° | Matériels à contrôler | Nature du contrôle | Fréquence du contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Calculer le débit d’air neuf soufflé en m3/h pour l’ensemble des occupants.

- Tracer l’évolution de l’air dans la batterie. Renseigner le tableau des relevés.

| Représentation | Unité | Point A (AN) | Point B (AS) |
| --- | --- | --- | --- |
| T° sèche (θs) |  |  |  |
| Enthalpie (h) |  |  | 22.2 |
| Humidité spécifique (r) |  |  |  |
| Humidité relative (Hr) |  |  |  |
| Volume spécifique (Vs) | m3/kgas | 0.778 |  |

- Calculer la puissance de la batterie chaude (PBC).

| S4 | ELECTROTECHNIQUE/MOTEUR |
| --- | --- |

Contexte :

Avant de mettre en service la CTA, vous devez vérifier les raccordements électriques du moteur du ventilateur. Un disjoncteur moteur équipe le circuit de puissance.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT7, DT11

- Tension réseau 400V :

- Circuit commande : 24V

- Plaque signalétique du moteur du ventilateur :

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Identifier par une flèche les symboles électriques qui complèteront les parties vides du schéma électrique de puissance. Déterminer le type de couplage du moteur. Sélectionner le disjoncteur moteur et le contacteur et indiquer leurs fonctions. Indiquer la valeur de réglage (ir) du disjoncteur moteur. Une fois la mise en service effectuée, vous devez mesurer l’intensité absorbée par le moteur, quelle doit être sa valeur ? Quel appareil permet d’effectuer cette mesure. Rechercher les contrôles périodiques nécessaires sur le moteur du ventilateur de la CTA. Lors d’une intervention de dépannage, indiquer dans l’ordre la procédure de consignation. | -La symbolisation est juste. -Le couplage est juste. -Les références sont complètes, et les fonctions sont justes. -La valeur de réglage est juste, l’unité est indiquée. -La valeur est juste, l’unité est indiquée et l’appareil de mesure est correctement désigné. -Les EPI sont correctement désignés. -La procédure est juste et dans l’ordre. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S4 ELECTROTECHNIQUE

- Identifier par une flèche les symboles électriques qui complèteront les parties vides du schéma électrique de puissance.

- Déterminer le type de couplage du moteur. Compléter le schéma.

| Couplage |  |
| --- | --- |

- Sélectionner le disjoncteur moteur et le contacteur et indiquer leurs fonctions.

| Appareils | Référence | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur moteur |  |  |
| Contacteur |  |  |

- Indiquer la valeur de réglage du disjoncteur moteur. (ir = in)

| Valeur de réglage ir du disjoncteur MT |  |
| --- | --- |

- Une fois la mise en service effectuée, vous devez mesurer l’intensité absorbée par le moteur, quelle doit être sa valeur approximative ? Quel appareil permet d’effectuer cette mesure.

| Appareil de mesure | Intensité nominale mesurée |
| --- | --- |

- Rechercher  les contrôles périodiques nécessaires sur le moteur du ventilateur de la CTA.

| Matériels à contrôler | Nature du contrôle | Fréquence du contrôle |
| --- | --- | --- |
| Moteur électrique |  |  |

- Donner dans l’ordre les 4 opérations de consignation électrique.

| N° | Opération de consignation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

| S5 | TRAITEMENT DE L’EAU |
| --- | --- |

Contexte :

Vous effectuez la première mise en service de l’adoucisseur PERMO. Vous devez paramétrer l’adoucisseur et réaliser les essais.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT8, DT9, DT10.

- Adoucisseur : Type PERMO Data Blue 28.

- TH eau de ville : 20°f

- Valeur TH de consigne : 8°f

- Pression réseau EF : 3 bars

- Heure de régénération : 3h00

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| Identifier les éléments repérés de 1 à 5 sur le schéma de principe ci-contre et préciser les fonctions. A l’aide de flèches, indiquer le sens de circulation de l’eau sur chaque circuit. Indiquer le réglage du régulateur à saumure. Indiquer les 4 paramétrages nécessaires pour programmer l’adoucisseur. Préciser les codes affichage et les valeurs de programmation de l’adoucisseur PERMO. Après la mise en service, la mesure de l’échantillon de l’eau adoucie indique un TH à 2°f en sortie adoucisseur, proposer une solution pour ajuster la valeur TH résiduel à la valeur TH de consigne. | -Les éléments et les fonctions sont correctement désignés, les flèches indiquent le sens de circulation de l’eau. -Le réglage est juste, l’unité est indiquée. -Le tableau est correctement complété, les valeurs de réglage sont justes. -Les organes de réglage sont cités et identifiés. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S5 TRAITEMENT DE L’EAU

- Identifier les éléments repérés de 1 à 5 sur le schéma de principe ci-dessous et préciser les fonctions. A l’aide de flèches, indiquer le sens de circulation de l’eau sur chaque circuit.

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- Indiquer le réglage du régulateur à saumure.

| Valeur de réglage cote X |  |
| --- | --- |

- Indiquer les 4 étapes de la programmation, préciser les codes d’affichage et les valeurs de programmation de l’adoucisseur PERMO.

| N° | Paramètres | Codes affichage | Valeur de réglage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Proposer une solution pour ajuster la valeur TH résiduel à la valeur TH de consigne.

# Text boxes

## U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation

SG1     SCHEMA GENERAL

Circuit gymnase

Circuit Bureau

Administration

Radiateur

Circuit salle de cours

Panneau rayonnant

Module d’expansion

Plancher chauffant CDI

Circuit CTA

Lot plomberie

Circuit demi-pension

SG2    CTA CIRCUIT DEMI-PENSION

Module d’expansion