DANS CE CADRE

Académie :

Examen : Spécialité/option : Epreuve/sous épreuve : NOM :

(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :

Né(e) le :

Session :

Série : Repère de l’épreuve :

N° du candidat

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel)

Appréciation du correcteur

Note :

NE RIEN ÉCRIRE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

# Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

SESSION 2017

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

Centre Aquatique de la Plaine de Sartrouville

| Cette épreuve comporte : | Le sujet « tronc commun », composé par tous les candidats |
| --- | --- |
|  | Le sujet « Approfondissement du champ habitat tertiaire » |
|  | Le sujet « Approfondissement du champ application industriel » |

Le candidat doit remplir le tableau ci-dessous correspondant au sujet « approfondissement » qu’il a choisi.

À remplir par le candidat

Je choisis l’approfondissement du champ d’application :

……………………………………………

Compléter par la mention : habitat-tertiaire   ou  industriel

ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d’application choisi par le candidat.

L’utilisation de la calculatrice est autorisée conformément à la circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ELEEC | Code : 1706-EEE EO | Session 2017 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 | Durée : 5H | Coefficient : 5 | Page 1 / 24 |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

ÉVALUATION

Composition et barème du sujet

Tronc commun

| Partie | Titre | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
| A | Distribution BT « Thermographie» | 1h30 |
| B | Entretien annuel | 1h00 |
| C | Gestion d’énergie | 1h00 |
| Total Tronc commun : |  | 3h30 |

Champ d’application habitat-tertiaire

| Partie | Titre | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
| D | Pilotage de l’éclairage du bassin de nage par KNX | 1h30 |
| Total champ habitat-tertiaire : |  | 1h30 |

Champ d’application industriel

| Partie | Titre | Temps conseillé |
| --- | --- | --- |
| E | Efficacité énergétique de la chaufferie | 1h30 |
| Total champ industriel : |  | 1h30 |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 2 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

:

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

Sujet : tronc commun

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 3 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PARTIE A : Distribution – BT « Thermographie »	 DTR (pages 3 à 5 et 11 à 13)

Mise en situation :

Dans le but de réduire la prime d’assurance, le Centre aquatique décide de faire réaliser une vérification des installations électriques par thermographie infrarouge. L’objectif de cette intervention est de détecter les échauffements anormaux dans l’installation électrique de façon efficace, rapide et sans coupure. À l’issue de cette vérification, un certificat Q19 (régi par la réglementation APSAD D19) sera délivré.

NE RIEN	CRIRE DANS CETTE PARTIE

#### Problématique :

À l’issue de cette vérification, il TE-FILTRATON.

est  constaté  la  présence  d’une  anomalie  au  niveau  de       l’armoire

:

É

A1. Interprétation de la fiche d’anomalie.

A1.1. Décoder cette fiche d’anomalie :

| Repère de l’élément vérifié |  | Type d’anomalie |  |
| --- | --- | --- | --- |

-

-

-

A1.2. En déduire, d’après la fiche d’anomalie, la ou les cause(s) possible(s) de ce type d’anomalie :

-

-

-

A1.3. Proposer les actions pour remédier à cette anomalie en tenant compte des causes identifiées :

A1.4. Donner le délai d’intervention afin de remédier à cette anomalie :

| Type de priorité | Mesures préconisées (délais) |
| --- | --- |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 4 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

Après avoir analysé la fiche d’anomalie du disjoncteur Q3.1 alimentant l’armoire TE-FILTRATION, remédier à cette anomalie. Les trois pistes de vérification retenues par le responsable technique sont mises en œuvre.

A2. Vérification des réglages du disjoncteur Q3.1.

Calibre (In)

A2.1. Identifier le calibre du disjoncteur :

Le disjoncteur de protection du départ de TE-FILTRATION Q3.1 est équipé d’un déclencheur électronique de type Micrologic 2.3. On vous demande de vérifier les réglages CR (court retard) et LR (long retard).

A2.2. Relever les valeurs de références pour les réglages thermique et magnétique du déclencheur :

| Ir Th | Ir Mg |
| --- | --- |

A2.3. Vérifier le réglage LR :

| Io (A) | Ir (A) | Adéquation Oui / Non | Justifier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Oui  Non | - Ir Th ≤ Ir  Ir Th ≥ Ir |

A2.4. Vérifier le réglage CR :

| Ir (A) | Isd (A) | Adéquation Oui / Non | Justifier |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Oui  Non | - Ir Mg ≤ Isd  Ir Mg ≥ Isd |

A2.5. Préciser si les réglages du déclencheur du disjoncteur Q3.1 peuvent être la cause de l’anomalie constatée au regard, vérifications effectuées.

Justification :

Oui	 Non

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 5 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

A3. Vérification du serrage et du sertissage des cosses en aval du disjoncteur Q3.1.

Dans un premier temps, on vous demande de vérifier le couple de serrage et éventuellement de remplacer les cosses en aval du disjoncteur.

Couple de serrage (Nm)

A3.1. Identifier la valeur du couple de serrage recommandé par le constructeur, pour le raccordement d’un câble avec cosse pour ce disjoncteur :

A3.2. Sélectionner l’outil adéquat avec une graduation de 1 N.m pour vérifier le couple de serrage des cosses sur les bornes du disjoncteur :

| Nom | Plage de couple | Référence |
| --- | --- | --- |

A3.3. Citer le type de procédure de mise en sécurité du départ d’alimentation armoire TE-FILTRATION pour effectuer cette opération en toute sécurité :

| Type de procédure |  |
| --- | --- |
| Repère de l’appareil à manœuvrer |  |

La vérification du couple de serrage sur le disjoncteur s’avère correcte. Le défaut est donc toujours présent. Vous devez préparer la seconde intervention concernant le remplacement de la connexion au disjoncteur.

Désignation complète

A3.4 Désigner la liaison (câble) en aval du disjoncteur :

A3.5. Sélectionner le type de cosse adéquat pour remplacer la connexion existante entre le câble et le disjoncteur :

| Section du câble | Nature de l’âme | Nombre de pôles de Q3.1 | Nombre de cosses par lot | Référence |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 6 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

Vérification de la section du câble d’alimentation de l’armoire TE-FILTRATION. Remarque : On prendra Kn = 1.

A4.1. Déterminer la section minimale de la liaison TGBT Q3.1 / TE-FILTRATION :

| Type de câble |  Monoconducteur |  Multiconducteurs |  | Ir (A) | 263,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettre de sélection |  |  |  |  |  |  |
| K1 |  |  |  | Calcul de I’z (A) Avec Iz = Ir | Formule | Résultat |
| K2 |  |  |  |  |  |  |
| K3 |  |  |  |  |  |  |
| Calcul de K | Formule |  | Résultat | Smin (mm²) |  |  |

A4.2. Vérifier la compatibilité entre la section existante et celle déterminée :

| Section existante | Section déterminée | Conformité Oui / Non |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Oui  Non |
| Si non proposer une solution technique : |  |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 7 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

PARTIE B : Distribution HTA	 DTR (pages 6 et 14)

Problématique :

Chaque année, le site est fermé au public les 15 premiers jours de septembre pour entretien technique. Au cours de cette période, il s’agit :

    - d’effectuer l’entretien (dépoussiérage et graissage) des cellules haute tension et de réaliser en toute sécurité les tâches électriques inhérentes.

Type de structure d’alimentation

B1. Identifier sur l’extrait  du CCTP le type de structure de raccordement  au réseau HTA du poste de  livraison :

B2. Citer le principal avantage et l’inconvénient majeur d’une telle structure de raccordement au réseau d’alimentation HTA :

| Avantage principal |  |
| --- | --- |
| Inconvénient majeur |  |

B3. Donner la signification du sigle et la fonction de l’appareil de nom PASA représenté sur le schéma du poste de livraison HTA :

| Repère | Définition du sigle | Fonction |
| --- | --- | --- |
| P |  |  |
| A |  |  |
| S |  |  |
| A |  |  |

B4. Peut-on avoir en position fermée les deux interrupteurs OA et OB pour une manœuvre de basculement d’arrivée ?

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 8 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

B5. Déterminer le type et la fonction des cellules installées :

| Repère cellule | OA et OB | OT |
| --- | --- | --- |
| Type de cellule | - DDM  QM | - DDM  QM |
| Fonction |  |  |

B6. Préciser la position des interrupteurs sectionneurs pour effectuer l’entretien de la cellule OT en toute sécurité. (le secondaire du transformateur est préalablement mis hors tension).

| Position OA | Position OB | Position OT |
| --- | --- | --- |
| - Condamné Ouvert | - Condamné Ouvert | - Condamné Ouvert |
| - Condamné Fermé | - Condamné Fermé | - Condamné Fermé |

Repère

B7. Donner le repère du dispositif qui protège le transformateur et qui agit sur l’interrupteur-sectionneur. Ce dispositif doit être vérifié pendant l’entretien de la cellule OT.

B8. Préciser les différentes grandeurs contrôlées par ce dispositif :

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 9 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

B9. Planification pour arrêt technique

La GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) est utilisée sur le site du Centre aquatique pour le suivi de la maintenance. Afin de préparer le planning, vous disposez d’un extrait de l’exportation des tâches pour l’arrêt technique de début septembre.

B9.1 Cocher les tâches électriques affectées au technicien du Centre aquatique :

| Tâche électrique | Équipement | Période du 01/09/15 au 06/09/15 |  |  |  |  |  |  | Description de la tâche | Intervenant ou entreprise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | M | M | J | V | S | D |  |  |
|  | Compresseurs vérins | x |  |  |  |  |  |  | Vérification huile et courroies | Technicien |
|  | Armoires traitement d’eau |  |  | X |  |  |  |  | Vérification intensité moteurs pompes | Technicien |
|  | Moteurs de traitement d’eau | X |  |  |  |  |  |  | Vérification serrage bornes moteurs (consigné) | Technicien |
|  | CTA |  |  |  | X |  |  |  | Vérification des volets incendie | Entreprise extérieure |
|  | SSI |  |  |  |  | X |  |  | Vérification alarme incendie | Entreprise extérieure |
|  | CTA |  | X |  |  |  |  |  | Changement des filtres CTA | Technicien |
|  | Poste HTA |  |  |  |  |  | X |  | Nettoyage des grilles de ventilation du poste. | Technicien |

B9.2. Déterminer d’après le planning ci-dessus l’outillage et les équipements nécessaires au technicien :

| Équipement | Description de la tâche | Outillage/Équipement |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Pince ampéremétrique - Clés dynamométriques - EPI |
|  |  | - Pince ampéremétrique - Clés dynamométriques - EPI |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 10 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

PARTIE C : Gestion d’énergie       DTR ( pages 7, 15 à 19)

Problématique :

La direction souhaite améliorer son système de gestion des relevés et d’analyses des énergies (gaz, eau et électricité) au niveau de la supervision (GTB). Actuellement, les relevés d’énergie sont réalisés manuellement sur les différents compteurs et il existe seulement une remontée des index compteurs électriques au niveau  de la GTB.

Il est demandé de préparer le chantier afin de choisir et d’installer les équipements communicants des compteurs d’énergies du réseau existant :

      - Compteur de gaz,

      - Compteur d’eau.

C1. Indiquer la signification du sigle GTB :

| G | T | B |
| --- | --- | --- |

Support de communication

C2. Préciser le support de communication adéquat pour la transmission des données des deux compteurs d’après leurs implantations sur l’extrait du plan de masse côté chaufferie. Il n’existe pas de gaine de passage entre le local chaufferie et les différents coffrets des compteurs.

C3. Choisir l’émetteur qui permettra d’intégrer le compteur d’eau au réseau WMBus (technologie de WLCE*) selon son environnement d’installation :

| Environnement |  |  | Émetteur du compteur d’eau |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de produit : |  |

C4. Choisir l’émetteur qui permettra d’intégrer le compteur de gaz au réseau WMBus (technologie de WLCE*) selon son environnement d’installation :

| Environnement |  |  | Émetteur du compteur de gaz |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de produit : |  |

(*) WLCE = Wago

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 11 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

C5. Désigner le module centralisateur et l’antenne radio associée pour collecter les données des émetteurs des différents compteurs d’énergies.

| Composants | Désignation | N° de produit |
| --- | --- | --- |
| Module centralisateur |  |  |
| Antenne |  |  |

Afin de collecter et traiter les données du centralisateur, il est utilisé un automate de marque Wago® de la série 750-8x. Le centralisateur radio WLCE-25 est raccordé en filaire via une carte de communication de type série à ce dernier.

Type de liaison

C6. Identifier le type de liaison utilisée pour la transmission de données nécessaire entre l’automate et le centralisateur radio :

Référence

C7.  Sélectionner  une  carte  série  à  configuration  libre  qui  s’adapte  sur  le  contrôleur  (automate)  WAGO 750-8x pour une température de fonctionnement moyenne de 40°C :

- Câblage de l’alimentation du centralisateur,

- Câble du centralisateur à la carte série du contrôleur (automate),

- Câble du compteur d’eau à l’émetteur correspondant WMBus,

- Câble du compteur de gaz à l’émetteur correspondant WMBus.

C8. Compléter, à la page suivante, le schéma de raccordement des différents compteurs au bus WMBus via l’automate :

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 12 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

:

NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS  CETTE  PARTIE

24VDC - 1.3A

X5

X4	X3

X2	X1

X2

X1

1 2  3  4  5 6 7  8

BAC PRO ELEEC

SUJET

Session 2017

ÉPREUVE E2

Page 13 / 24

Compteur de Gaz

CPT1

+	+

-

-

ETHERNET

Compteur  d'eau

787-602

L N

m3

-

-

+

+

Input

+

-

+

-

Depuis  Réseau Batiment

8

ETHERNET

A	C

775500-8-881 81   7507-560-56533

ACT        LNK1

A	C

ACT

Vers afficheur  IQVIEW8

LNK2  B

MS NS

D  B

D

1

5

1

5

1

0 : BootP

255 : DHCP

I / O

USR

24V	0V

TXD

2	6	2	6

TXD

RXD

Vers  Régulateur IQ3XCITE

3

7

3

7	RXD

0V

4	8	4	8

Blindage

ATEX

Gaz

IN1    IN2

+  -    + -

Emetteur

EAU

IN1    IN2

+  -    + -

Emetteur

230V-0.6A / 50Hz

230V-AC-50Hz

RS485

RX     TX   GnD

7.5 .... 24VDC

(+)      (-)

centralisateur

WAGO

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

Les index des différents compteurs doivent être remontés à la supervision via le réseau Ethernet. Le  contrôleur (automate) de marque WAGO® (repère TRE) est équipé de ports de communication Ethernet et est intégré au réseau existant.

Le contrôleur « TRE » 750-881 est équipé de micro-interrupteurs pour régler le dernier octet de l’adresse IP. Par défaut, les 3 premiers octets sont fixés en usine.

C9. Vérifier l’adéquation des identifiants réseau (site et contrôleur) :

| Identifiant réseau du site | Identifiant réseau d’usine du contrôleur | Comptabilité |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Oui  Non |
| Proposer une solution : |  |  |

On souhaite paramétrer le contrôleur TRE avec une configuration fixe (statique) d’adresse IP dont l’identifiant machine est 50.

C10. Déterminer et compléter les paramètres de configuration (Address source, IP address) :

Address source (à définir)

- DHCP configuration

- Static configuration

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 14 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2017

Sujet : Approfondissement du champ d’application habitat-tertiaire

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 15 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

PARTIE D : Pilotage de l’éclairage du bassin de nage      DTR (pages 8, 20 à 22)

Problématique :

Dans un souci de réduction de la consommation d’énergie, notamment sur l’éclairage du bassin de nage, il est envisagé de contrôler l’éclairement par une variation automatique. Pour cela, vous devez caractériser la solution retenue qui doit permettre un gain de consommation d’éclairage estimé à 10 % annuellement.

Dans cette partie, on demande de :

- choisir le matériel permettant la commande de l’éclairage variable,

- paramétrer les scénarii de commande,

- réaliser le schéma de câblage.

Pour permettre au personnel de gérer le niveau d’éclairement en fonction de l’utilisation du bassin de nage, on installe une sonde de luminosité et un boîtier de commande.

#### D1. Choix du variateur de commande d’éclairage et de la sonde pour la gestion de la luminosité.

D1.1. Décoder le plan d’implantation des luminaires concernant le bassin de nage afin de déterminer le nombre et la puissance unitaire des luminaires de type A2 :

| Type de luminaire | Nombre | Puissance unitaire (W) |
| --- | --- | --- |
| Type A2 |  |  |

D1.2. Identifier les différents groupes d’alimentations et le nombre de luminaires pour chaque groupe. Seul le côté vitres « extérieur » sera étudié. Les luminaires de type A2 sont connectés par groupe d’alimentation de luminaires (ALL) :

| Groupe d’alimentation de luminaires ALL | Nombre de luminaires par alimentation |
| --- | --- |

ALL=ALimentation Luminaire

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 16 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

D1.3. Calculer la puissance totale des luminaires installés sur l’ALL8 du côté vitres « extérieur ». La variation de lumière n’est réalisée que sur deux groupes d’alimentation de chaque côté du bassin (côté vitres et côté gradins).

| Groupe d’alimentation luminaire | Nombre de luminaires type A2 | Puissance unitaire luminaire A2 (W) | Puissance totale pour ALL8 (W) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALL8 | 6 |  |  |

D1.4. Déterminer les caractéristiques électriques de la ligne d’alimentation ALL8 :

| Repère du tableau électrique | Repère de la protection du départ | Composition de conducteur du câble |
| --- | --- | --- |

D1.5. Identifier le type de réseau électrique alimentant le groupe de luminaires ALL8 :

| Type de réseau électrique alimentant le groupe ALL8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Monophasé | - Triphasé | - Triphasé + neutre |

D1.6. Déterminer le nombre de variateurs de lumière par départ pour une puissance ≥ 500W du groupe ALL8, sachant qu’il y a une répartition équilibrée de luminaires sur chaque phase :

| Référence variateur | TXA210N | Nombre |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pour gérer le pilotage automatique de l’éclairage du bassin en fonction de la luminosité ambiante, il sera utilisé un interrupteur crépusculaire.

D1.7. Déterminer la référence commerciale de l’interrupteur crépusculaire et de la cellule photo-résistante encastrable :

| Référence de l’interrupteur crépusculaire | Référence de la cellule photo-résistante |
| --- | --- |

Un boitier de commande permettant de choisir plusieurs niveaux d’éclairement en fonction de l’utilisation du bassin (4 entrées) est ajouté.

D1.8 Déterminer la référence du mécanisme de boitier de commande :

| Nombre de touches de commande | Référence |
| --- | --- |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 17 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

D1.9. Déterminer la référence commerciale du module d’alimentation qui permet de délivrer un courant de  I ≥ 640mA ainsi que pour une bobine de 500m de câble (2 paires) :

| Référence alimentation du bus KNX |  |
| --- | --- |
| Référence du câble du bus KNX |  |

#### D2. Paramétrage des scénarii d’éclairage et schéma de câblage

D2.1 Relever les intensités lumineuses liées à la classe d’éclairage pour les différents scénarii.

Le bassin nécessite plusieurs types de configuration en fonction de l’utilisation. Trois scénarii sont  possibles :

- Scénario 1 = mode entraînement,

- Scénario 2 = mode compétition (niveau national),

- Scénario 3 = mode loisir et scolaire.

| Configuration | Loisir | Entraînement | Compétition |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité lumineuse (lux) |  |  |  |

Chaque participant connecté au bus KNX est indépendant des autres. Il a une adresse dite adresse physique. La structure de l'adresse physique comporte 3 numéros séparés par un point : Z. L. P

Z – numéro de la zone, valeur de 1 à 15. L – numéro de la ligne, valeur de 1 à 15.

P – numéro du participant, valeur de 1 à 255. (64 participants par ligne)

D2.2. Proposer une adresse pour l’interrupteur crépusculaire et les 3 variateurs de la ligne ALL8. Pour une question de clarté de paramétrage les organes de commandes seront sur la ligne 1 et les variateurs sur la ligne 2 :

| ALL8 | Zone 0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ligne 1 |  | Ligne 2 |  |  |
| Adresse physique |  |  |  |  |  |
| Type de participant | Interrupteur crépusculaire | Boite à boutons poussoirs | Variateur 1 | Variateur 2 | Variateur 3 |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 18 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

:

XE 92

XE 89

28/10/2015

28/10/2015

RM

XE 91

XE 90

Auto Manu

VAR8.1

600W

-

+

Auto Manu

VAR8.2

600W

-

+

Auto Manu

VAR8.3

600W

-

+

230V-AC

50-60Hz

30V-DC

DC

AC	640mA

AL1

640mA

-

+

Auto

Manu

20-2000Lux

IC

KNX

-

+

6

8

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Depuis JdB 11

63A

3 x 400V + N

50Hz

L1

L2 L3

N

PE

1

3

5

7

-Q1

Q24.2

4P3D-10A C

2

4

6

8

L	N

1   3

1   3

1   3

Valeur

30V DC

Bus KNX

30V DC

Bus KNX

30V DC

Bus KNX

2

30V DC

Bus KNX

2

30V DC

Bus KNX

2

BP4

X1

X1

X1

X1

X1

X1

H1

H2

H3

H4

H5

H6

X2

X2

X2

X2

X2

X2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CAP DE SARTROUVILLE

Dessiné le : Modifié le : Par :

01

01

SCHEMA DE COMMANDE ECLAIRAGE ALL8

A

1

-

+

30V DC

Bus KNX

NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS  CETTE  PARTIE

D2.3. Réaliser le schéma de câblage de l’installation KNX pour le groupe ALL8 :

2

1

4

3

BAC PRO ELEEC

SUJET

Session 2017

ÉPREUVE E2

Page 19 / 24

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

Baccalauréat Professionnel Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION 2017

Sujet : Approfondissement du champ d’application industriel

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 20 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

PARTIE E : Efficacité énergétique de la chaufferie	 DTR (pages 9,10 et 23 à 28)

Dans cette partie, seul le circuit «  Circulateur double Natation/Apprentissage ». sera étudié.

#### Problématique :

Proposer une solution afin d’améliorer l’indice d’efficacité des groupes motopompes en conformité à  la directive européenne « ErP ». Pour cela, on demande de :

- vérifier le rendement de la motorisation (IE) existante,

- proposer une solution technique d’amélioration.

Cette analyse permettra d’effectuer un inventaire des circulateurs* (2) du site et de préparer un plan de remplacement de leurs moteurs (1).

Moteur électrique (1)

Rappel :

Un groupe motopompe comprend une pompe (circulateur en hydraulique), un moteur, des composants et accessoires.

*en hydraulique : le circulateur est une pompe.

Circulateur (2)

Groupe motopompe Etaline Z de chez KSB®

E1. Indice d’efficacité du moteur (IE).

Repère du circulateur

E1.1. Identifier le repère du circulateur double « Natation/Apprentissage » concernant le circuit primaire :

E1.2. Identifier et comparer l’indice d’efficacité (IE) en fonction de la puissance utile de la motorisation du circulateur au regard des exigences de la directive « ErP » au 01/01/2017 :

| Motorisation existante |  |  | Obligation de la directive « ErP » au 01/01/2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice d’efficacité - IE | Puissance utile (kW) |  | Indice d’efficacité - IE | Gamme de puissance |
| Conformité |  | - oui  Non |  |  |

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 21 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

Proposition de solution technique

:

E1.3. Proposer une solution technique afin de respecter le règlement CE n°640/2009 et permettant une régulation de débit au 01/01/2017 :

E1.4.  Identifier  sur  le  schéma  électrique  de  la  chaufferie  le  repère  des  moteurs  du  circuit    double

« Natation/Apprentissage » qui seront concernés par cette directive à partir du 01/01/2017 :

Repère des moteurs concernés

Moteur électrique

+

Variateur

E2. Sélection du variateur et des capteurs.

Circulateur

+

Capteurs de pression

Groupe motopompe Etaline Z de chez KSB®

La direction a décidé d’équiper la motorisation de la chaufferie de convertisseurs de fréquence. Cette modification permettra aussi d’obtenir une régulation de pression par variation du débit. Pour cela, on vous demande pour le groupe motopompe primaire PO 20.01 (c'est-à-dire les moteurs associés 04.M3 et 04.M4) de :

  - déterminer le convertisseur de fréquence adapté et le capteur de pression,

  - réaliser le schéma de raccordement du groupe motopompe.

Informations pour le choix du convertisseur de fréquence :

	Réseau : 230/400V – 50Hz,

- Pump drive standard,

- Puissance utile moteur 4kW,

- Montage du variateur sur le moteur,

- Afficheur et clavier graphique de base,

- Moteur à 4 pôles,

- Option : Bus de terrain type Profibus,

- Régulation par pertes de charges (variation débit),

- Moteur de type PC3 de marque Siemens.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 22 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE  PARTIE

:

E2.1. Déterminer la référence du convertisseur de fréquence de la gamme pumpdrive® associé à chaque moteur du circulateur PO 20.01 :

| Désignation | Abréviation |  | Désignation | Abréviation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montage |  |  | Module bus de terrain |  |
| Puissance |  |  | Paramètre du moteur |  |
| Fonctions et clavier afficheur |  |  | Paramétrage du nombre de pôles |  |
| Référence complète constructeur |  |  |  |  |

E2.2. Déterminer le capteur de différence de pression en vous aidant :

- des relevés des pressions durant la mise en service hydraulique,

- des caractéristiques de construction mécanique du circulateur pour l’orifice 1M.

| Différence de pression d’après relevés (∆p) en bar | Taille des turbines | Type de raccord et dimension du filetage | Référence capteur de pression différentielle |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100-100-200 |  |  |

### E3. Raccordement du groupe motopompe au variateur.

Dans le cas présent, il n’y a pas de retour d’information sur le débit du circuit primaire, donc la compensation des pertes de charge sera réalisée sur la base de la vitesse de rotation. Pour ce faire, vous devez respecter le cahier des charges ci-dessous :

Informations pour le raccordement du convertisseur de fréquence à la motopompe :

- Une commande de l’ordre de MARCHE/ARRET par contact sec de type NO (16KM3) sur l’entrée DIG-IN1,

- Le contacteur de ligne 16KM3 est conservé,

- Un retour de l’état de défaut du variateur sur l’automate (DEFAUT VAR) en entrée n°14,

- Un retour de l’état de fonctionnent du variateur sur l’automate (MARCHE ou ARRET VAR) en entrée n°15,

- Fonctionnent régulé avec capteur de pression différentielle,

- La valeur de consigne est imposée par l’automate via le bus de terrain ModBus (RS485),

- Le moteur est équipé d’une thermistance PTC.

| BAC PRO ELEEC | SUJET | Session 2017 | ÉPREUVE E2 | Page 23 / 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Capteur de pression différentielle

TX RX

RTS/TXEN CTS/RXEN

RS485

RS232

0V  TB   TA     RB   RA

L1      L2      L3

Abr.1 Valeur

PE    PE      U	V	W

P9

B A GND

IN.AN.SENSOR

L1

L2 3 x 400V-AC L3	50Hz

PE

-04Q3

GV2ME1410

6-10A

9A

Carte communication de l'automate

-16KM3

-16KM3

1	2	3	4

5	6	7

8	9	10

11      12      13

14      15      16

0V

17      18      19       20

SBZ+

SBZ-

SB-

SB+

SB1-GND

PE

PE

SB1-

SB1+

SB1-GND

AN-OUT

0V-AN

+24V

DIG-IN1

DIG-IN2

DIG-IN3

DIG-IN4

DIG-IN5

DIG-IN6

P4

RS485

3

2

PumpDrive

MARCHE

+24V

IN

0

PE

PTC

PTC

COM1

NO1

P7

DEFAUT

COM2

NO2

+24V

AN2-IN

0V

PE

+24V

AN2-IN

0V

PE

AN1-IN

0V-AN

9

1	2	3	4	5	6

1	2	3	4

5	6	7	8

5	6	7

8	9	10

27

IQE BXCITE

14

28

Pe

-04M3

4kW 400V

9A

U	V	W

M

3 ~

T1	T2

+24V      AI       0V     PE

29

15

30

31

16

32

N°4

:

NE  RIEN  ÉCRIRE  DANS  CETTE  PARTIE

E3.1.  Réaliser  le  schéma  de  raccordement  permettant  la  commande  du  moteur  entre  le  variateur  et l’automate en respectant le cahier des charges :

BAC PRO ELEEC

SUJET

Session 2017

ÉPREUVE E2

Page 24 / 24

Extrait carte d'entrée