BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes eolien

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures– Coefficient : 4

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 23  pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP3

- Questionnaire : 		Q1 à Q10

- Documents réponses : 	DR1 à DR6

- Documents techniques : 	DT1 à DT16

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes eolien

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3

Parc Eolien de Montrond en Valdaine

Présentation

Présentation du parc :

Situé dans le sud de la France, le parc Eolien de Montrond en Valdaine est constitué de 7 aérogénérateurs NVS82, d’une puissance nominale de 1650 Kw, pour une puissance totale de 11,55 Mw.

Chaque machine à un rotor de 82m de diamètre, pour une hauteur de nacelle de 80 m.

Le parc est situé sur une hauteur moyenne de 70 m.

Le poste de livraison, noté PDL sur la carte ci dessous, assurant le raccordement du parc au réseau électrique, se situe à proximité de la machine 2.

Le site permet une production annuelle moyenne du parc de 25 595 Mw.h., soit la consommation annuelle de 11 500 foyers (hors chauffage).

Présentation des machines :

Le parc est composé de 7 machines identiques, des NVS 82.

Ce sont des machines à axe horizontal, à trois pales.

Le calage des pales est réalisé par vérin hydraulique, et permet de réguler le couple disponible sur l’arbre lent (nommé aussi arbre principal).

Le multiplicateur augmente la fréquence de rotation, pour permettre une fréquence de rotation  adapté pour la génératrice.

La génératrice est une machine asynchrone à double alimentation, à fréquence de rotation variable.

L’orientation face au vent est assurée par des motoréducteurs, la mesure d’orientation du vent est réalisée par la girouette située sur la machine. Un capteur situé sur le système d’orientation permet de connaître la position de la nacelle par rapport à la tour, et donc par rapport au sol.

L’anémomètre, monté à coté de la girouette, permet de mesurer la vitesse du vent.

Vérins de calage des pales

Palier principal

Arbre principal

Multiplicateur

Girouette et anémomètres

Radiateurs

Génératrice

Frein à disque

Arbre rapide

Motoréducteurs d’orientation

NVS 82 : Schéma de principe électrique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes eolien

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q10

Problématique globale :

Les riverains les plus proches du parc, habitant au lieu dit « Lieul », se plaignent de naissances sonores provenant du parc éolien, et plus particulièrement de l’éolienne n° 1.

Un bureau d’étude spécialisé, après avoir réalise des mesures acoustiques, a déterminé les actions à mener pour diminuer ces nuisances et respecter la réglementation correspondante.

Le travail  sur l’éolienne E1 porte sur deux points principaux :

Le Bridage acoustique aérodynamique :

- Evaluer l’impact du bridage (par limitation de puissance) sur la production annuelle. Le comparer aux données du bureau d’étude.

- Déterminer les valeurs caractéristiques de la machine en mode bridage attendu sur la supervision. Valider les paramètres de bridage.

- Analyser les solutions proposées pour améliorer la mesure de position de la nacelle par rapport au sol, et la mesure de direction du vent par rapport à la nacelle.

La Diminution du bruit lors de l’orientation :

- Identifier les composants du système de freinage.

- Vérifier les consignes de réglage de pression pour limiter le crissement des plaquettes de frein

- Modification de la motorisation d’orientation liée à l’augmentation du couple de freinage en mode rotation et de sa commande.

# Problématique n° 1 : Mise en place du bridage acoustique aérodynamique.

Le bureau d’étude à définit les nouveaux réglages à programmer dans le système de contrôle de la machine.

Les points principaux de ces réglages sont :

- Limiter la puissance de la machine à 900 Kw lorsque le vent provient  de 240° Ouest (+/- 5°).

- Limiter la puissance pour certaines vitesses de vents seulement.

La perte de production liée à la mise en place de ce bridage est estimée à moins de 1 % de l’énergie produite par E1 annuellement.

L’exploitant du parc demande à l’équipe de maintenance de vérifier  si cette valeur de 240° est pertinente.

|  | Documents à consulter : présentation | Réponse sur DR1et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q1.1a	Tracer sur la carte DR1 la direction du vent pour laquelle les habitations de « Lieul » sont sous le vent par rapport à E1.

Q1.1b	Relever cette valeur, conclure sur la pertinence du choix de l’orientation retenue.

Le plan de bridage sera effectif lorsque que le vent proviendra de 240 °Ouest, pour certaines vitesses de vent. Le tableau ci-dessous précise ces conditions :

Limitation à 3db de l’émergence – vents de sud ouest : N sans bridage, A avec bridage.

L’exploitant du parc demande à l’équipe de maintenance de vérifier  si la perte de production sera bien inferieure à 1 %.

|  | Documents à consulter : DT1, DT3, DT4, DT5 | Réponse sur DR1 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q1.2a	Calculer la production annuelle de la machine E1, sans bridage.

Q1.2b   Compléter le tableau, DR2, pour calculer la perte de production liée au bridage.

Q1.2c   Déterminer la production annuelle avec bridage.

Q1.2d  Calculer la perte de production, l’exprimer en % de la production annuelle sans bridage.

Les paramètres de fonctionnements contrôlés par la supervision vont dépendre du mode de fonctionnement. Afin de régler les alarmes du dispositif de supervision, l’exploitant demande à l’équipe de maintenance de faire un récapitulatif de ces paramètres.

|  | Documents à consulter : DT1, DT3, DR2 | Réponse sur DR2 et feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En prenant en compte la situation météorologique décrite sur le document réponse DR2, et  lorsque l’on est en mode bridage :

Q1.3a  indiquer  l’angle d’attaque des pales : “Angle de pitch”

Q1.3b  indiquer la fréquence de rotation de la génératrice : « RPM Gene »

Q1.3c  Calculer sur feuille de copie la fréquence de rotation rotor : « RPM Rotor »  et indiquer le  résultat sur le DR2.

Q1.3d   Calculer sur feuille de copie l’intensité du courant de ligne, coté basse tension : « Intensité»  et indiquer le  résultat sur le DR2.

L’émission de bruit au niveau du rotor est fortement liée au rapport λ.

λ =vitesse en bout de pale liée à la fréquence de rotation/ vitesse du vent atmosphérique.   Pour limiter le bruit, il faut que λ soit inferieur à 9.

Pour la suite du calcul, on prendra 12.5 t/mn pour la frequence de rotation du rotor

|  | Documents à consulter : DT1, DR2 | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q1.4a En prenant toujours en compte la  situation météorologique décrite sur le document réponse DR2, calculer la vitesse en bout de pale.

Q1.4b  Calculer λ. Conclure sur la validité des paramètres de bridage.

Il est nécessaire que le mode bridage s’active dans des conditions précises : Vitesse de vent et orientation du vent particuliers.

L’orientation du vent par rapport au sol est obtenue à l’aide de l’orientation du vent par rapport à la nacelle et de l’orientation de la nacelle par rapport au sol.

L’orientation du vent par rapport au sol et de la nacelle par rapport au sol doivent être définie avec une précision de 4 degrés pour respecter les normes sur les nuisances.

Il faut dans un premier temps vérifier que la girouette en place permet d’obtenir cette précision, donc que la direction du vent par rapport à la nacelle est définie à 2 degrés prés.

L’exploitant se demande s’il est nécessaire de changer le type de girouette.

Il demande donc de vérifier la définition de la girouette actuelle  de marque « Thies – Clima », modele  4.3128.x0.000.

| Q2.1 | Documents à consulter : DT6,DT7 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q2.1a  Préciser les particularités et l’avantage du code gray par rapport à la numération binaire classique.

Q2.1b  Quel type de signal (logique, analogique) est disponible sur les entrées de l’automate Mita connectées à la girouette Thies – Clima - 4.3128.00.000 ?

Q2.1c  Quelle est la précision de mesure de cette girouette ? Permet-elle de respecter les contraintes de précision demandées par la mise en place du bridage ?

Le constructeur, dans l’option d’amélioration de la précision de mesure du vent, propose l’option « Ultrasonic » : Un capteur type 4.3820.34.928 est mis à la place de l’anémomètre et de la girouette. Il faut vérifier si ce capteur est adaptable sur notre machine, et si la précision demandée est atteinte. La vérification ne porte que sur l’information de direction du vent.

| Q2.2 | Documents à consulter : DT2, DT8,DT9 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q2.2a  Préciser le type de signal délivré par ce capteur de vent et la précision en degrés qu’il peut atteindre.

Q2.2b   Peut on utiliser la même entrée contrôleur que pour la girouette « Thies – Clima - 4.3128.00 » ? Justifiez votre réponse.

Q2.2c Donner la résolution en mA nécessaire pour avoir une précision de mesure de 2 degrés.

| Q2.3 | Documents à consulter : DT2 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q2.3a Donner la résolution en bit des entrées analogiques (résolution du codeur analogique - numérique interne au contrôleur WP3100. En déduire la résolution en mA de ces entrées.

Q2.3b Conclure sur la précision de mesure de direction du vent.

Mesure de l’orientation de la nacelle par rapport au sol.

Un capteur inductif placé sur la nacelle détecte une cible repère lorsque la nacelle est orientée à 0°/360° par rapport au Nord géographique. Ce capteur permet de réinitialiser la position. Ce capteur est associé à un capteur à tour.

Un capteur de position à tour assure deux fonctions :

- la mesure de rotation totale de la nacelle pour limiter la torsion des câbles à deux tours et demi dans un sens et dans l’autre. Cette mesure est assurée par des contacts à came qui jouent le rôle de fin de course.

- La mesure de position précise de la nacelle par rapport à la tour, par l’ajout du module Codeur incrémental : PA030002. Le contrôleur WP3100 prend en charge les signaux A et B pour définir plus précisément la position et vérifier le sens de rotation.

L’exploitation désire vérifier que l’ajout de ce module codeur permet d’obtenir une précision supérieure à 2 degrés sur la mesure de position de la nacelle.

| Q2.4 | Documents à consulter : DT10, DT11 | Réponse sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Q2.4a   Compte tenue du nombre de dents de la couronne d’orientation, du nombre de dent du pignon du capteur à tour Fox, et du rapport de réduction du capteur à tour, déterminer le nombre de tour effectué par le codeur lorsque la nacelle a effectué un tour.

Q2.4b Indiquer la résolution du codeur, pour un tour, si le contrôleur prend en compte l’état des voies A et B ? Faire un schéma pour justifier votre réponse.

Q2.4c Déterminer la précision de mesure de la position de la nacelle par rapport à la tour. Conclure sur la capacité du capteur à obtenir la précision demandée.

Q2.4d  L’autre intérêt de la prise en compte des voies A et B est la détection du sens de rotation. Compléter le schéma sur le document DR4 représentant l’état des signaux A et B lorsque le pignon du capteur tourne dans le sens horaire.

# Problématique n° 2 : diminution du bruit lors du mouvement d’orientation

L’effet stick slip génère des crissements lors de l’orientation des nacelles.

Le système de freinage de l’orientation reste sous pression lors du mouvement mais à une pression plus faible que pour le maintient, ce qui génère le crissement.

Le constructeur des garnitures de frein préconise une pression minimum de contact plaquette-disque de 1,2 Mpa.

Le passage du mode maintient au mode orientation pour le système de freinage se fait en alimentant la bobine du distributeur 9.1. Les vannes 9.5 et 7.1 sont fermées. Les distributeurs 8.1 et 9 au repos.

| Q3.1 | Documents à consulter : DT12, DT13 | Réponse sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Q3.1a   Repasser en rouge les zones du circuit en communication avec la pompe et en vert les zones du circuit en communication avec les calibres de frein lorsque la nacelle est en train de s’orienter : mode orientation, et que la pompe hydraulique est en fonction. Le circuit de freinage du rotor ne sera pas pris en compte.

Q3.1b   Indiquer en l’entourant en sur le schéma et en précisant son repère le composant permettant le réglage de la pression régnant dans les calibres de frein lors du mode orientation.

Afin d’obtenir une pression de contact supérieure à 1,2 Mpa, le constructeur indique qu’il faut régler la pression du mode orientation à 20 bars. 1 Mpa=1N/mm²

| Q3.2 | Documents à consulter : DT12, DT13 | Réponse sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Q3.2a  Déterminer la surface de plaquette (pad area), en garniture à matière organique, et la surface de piston (piston area), pour un demi – calibre, en cm².

Q3.2b   En prenant 20 bar pour  la pression hydraulique présente dans les calibres de frein en mode orientation, déterminer l’effort exercé par les pistons sur la plaquette de frein pour un demi calibre.

Q3.2c  A l’aide du résultat de la question Q3.2b, calculer la pression de contact entre la plaquette et le disque de frein. Conclure sur la validité de ce réglage.

Q3.2d Indiquer le type d’appareil de mesure  permettant de visualiser cette pression de 20 bars dans le circuit des calibres de frein. Donner la référence de la prise de pression indiquée sur le schéma hydraulique sur laquelle il faudra connecter l’appareil de mesure.

Q3.2e En cas d’absence d’énergie électrique, la pression dans l’accumulateur hydraulique étant de 140 bars,  quel est l’état du système des calibres de frein : maintient ou orientation ? Justifier votre réponse.

La nouvelle pression hydraulique dans les calibres de frein d’orientation, lors du mouvement d’orientation, étant plus importante, l’effort lors du mouvement d’orientation est augmenté.

La motorisation du système d’orientation doit être modifiée. Il faut déterminer ses caractéristiques de fonctionnement, pour vérifier la validité du choix de la nouvelle motorisation, et pour effectuer les réglages corrects sur les protections électriques des départs moteurs.

Compte tenu du nouveau réglage de pression, l’effort normal exercé par une plaquette sur le disque est de 25 500 N.

| Q3.3 | Documents à consulter : DT12, DT13 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q3.3a Relever sur les documents techniques le coefficient de frottement µ du contact plaquette/disque de frein. En déduire l’effort tangentiel exercé par une plaquette sur le disque de frein.

On rappelle : Ft= µ.Fn, Fn : effort normal, Ft : effort tangentiel.

Q3.3b Relever sur les documents techniques le diamètre moyen du disque de frein. En déduire le couple de freinage exercé entre la nacelle et la tour pour un calibre complet.

Q3.3c Calculer le couple de freinage en prenant en compte l’ensemble des calibres.

On prendra pour la suite une valeur du couple de freinage lors du mouvement d’orientation de 120 000 N.m.

Le couple maximum exercé par le vent sur la nacelle, ramené au centre de la couronne et opposé au mouvement d’orientation, est estimé à 500 000 N.m.

Pour assurer la disponibilité, le système d’orientation doit pouvoir fonctionner avec cinq motoréducteurs sur six.

| Q3.4 | Documents à consulter : DT1, DT10 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q3.4a Relever la fréquence de rotation nominale des moteurs d’orientation, le rapport de réduction des motoréducteurs d’orientation, le nombre de dents des pignons d’entrainement et de la couronne.

Q3.4b  Déterminer la fréquence de rotation de la nacelle par rapport à la tour, en t/mn et en rad/s.

Q3.4c Déterminer le couple total qui s’oppose au mouvement d’orientation.

Q3.4d Calculer la puissance nécessaire pour réaliser ce mouvement d’orientation.

Q3.4e Déterminer la puissance nominale que doivent fournir un des cinq motoréducteurs. En prenant en compte le rendement des motoréducteurs, Déterminer la puissance que doit fournir un moteur.

L’exploitant souhaite valider le choix des nouveaux moteurs.  Le constructeur propose des moteurs type : M2BA 90 L6A6 pour remplacer les moteurs en place.

| Q3.5 | Documents à consulter : DT1, DT10, DT14, DT15, DT16 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q3.5a Indiquer la référence des moteurs en place à l’origine. Peuvent-ils convenir compte tenu des résultats de la question 3.4e ? Justifier votre réponse.

Q3.5b Les nouveaux moteurs proposés peuvent-ils convenir compte tenu des résultats de la question 3.4e ? Justifier vos réponses.

Q3.5c D’après les tensions disponibles et les caractéristiques des moteurs, quel devra être le couplage à réaliser au niveau du bornier moteur.

Q3.5d En considérant le rendement de 73 %, une puissance utile de 1000 w, relever le cosφ et calculer la  puissance électrique absorbée du nouveau moteur.

Q3.5e Calculer l’intensité du courant d’alimentation d’un des nouveaux moteurs.

| Q3.6 | Documents à consulter : DT15, DT16 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q3.6a Peut on conserver les composants F2, F3, F4, F5, F6, F7 ? Si oui, quel réglage faut-il faire pour que la protection soit adaptée à la nouvelle motorisation.

Q3.6b Peut on conserver le composant F1 pour assurer la protection de l’ensemble des six moteur s ? Si non, quel type faut-il installer pour le remplacer ? Quel doit être le réglage de ce composant ?

| Q3.7 | Documents à consulter : DT14, DT15, DT16 | Réponse sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Q3.7  Conclure sur la faisabilité de l’implantation de la nouvelle motorisation, sur le plan mécanique comme sur le plan électrique.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes eolien

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR4

| Q1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Q1.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Vitesse de vent (m/s) | Heures d’occurrence pour une direction de 240 ° | Puissance sans bridage (KW) | Puissance avec bridage (KW) | Energie produite sans bridage sur un an (KW.h) | Energie produite avec bridage sur un an (KW.h) | Ecart (KW.h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

| Q1.3 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Q1.4 |  |  |
| --- | --- | --- |

Rayon du rotor en m. : …………  Fréquence de rotation du rotor en radian/s :  …………….…

Calculs : …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Vitesse en bout de pale :  …………………………

Q1.4a

Vitesse du vent : ………………

Calculs  de  λ : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

λ :  …………………………

Conclusion sur la validité des paramètres de bridage :

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Q1.4b

| Q2.4 |  |  |
| --- | --- | --- |

Nombre de dents de la couronne d’orientation : ……………………

Nombre de dents du pignon du capteur à tour  Fox : ……………………

Rapport de réduction du capteur à tour Fox : ……………………

Calculs : ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Nombre de tours effectués par le codeur pour un tour de nacelle : ……………………

Q2.4a

Résolution du codeur par tour, en prenant en compte les voies A et B  : ……………

Q2.4b

Précision de mesure de la position nacelle/tour : ………………………………

Conclusion :

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Q2.4c

A

Q2.4c

Sens de rotation

du pignon : horaire

B

| Q3.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Repère du composant permettant le réglage de la pression du mode orientation :

………………………………………………..

Q3.1b

| Q3.2 |  |  |
| --- | --- | --- |

Surface de plaquette   : ……………        Surface de piston (demi-calibre) : ……….………

Q3.2a

Q3.2b

Calculs : ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Effort en N. exercé par les pistons sur une plaquette : ………………………..

Q3.2c

Calculs : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Pression de contact plaquette/disque : …………………………..…..

Conclusion : ………………………………………………………………..……………………..…

Appareil de mesure : ………………….……………………………………

Repère de la prise de pression : …………………………..…..

Q3.2d

Etat du système : ………………….……………………………………

Justification  : …………………………..……………………………..………………..……………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………..……………………..……………………………..……….………………………..……………………………..……………………………..…..

Q3.2e

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes Éolien

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT16

NVS 82-1650

Caractéristiques :

Puissance nominale : 1650 KW

Vitesse de démarrage : 4 m/s

Vitesse de vent nominale : 17 m/s

Vitesse de décrochage : 25 m/s

Vitesse de redémarrage : 22 m/s

Température de fonctionnement : -20 – +35 °C

Certification :

Hauteur de moyeu     Classe de vent

58,5 – 59 m                  IEC IIA

68 – 69 m                     IEC IIB

78 – 80 m                     IEC IIIA

Rotor :

Diamètre 82 m

Surface balayée par le rotor 5 281 m²

Fréquence de rotation 12 – 16 t/min

Régulation de puissance : pitch hydraulique

Multiplicateur :

Type un étage épicycloïdal et deux étages parallèles.

Rapport de multiplication i = 72.5 (50 Hz).

Capacité huile : 250 l

Génératrice :

Asynchrone, à rotor bobiné.

3 paires de pôles.

Tension : 690 V.

Refroidissement liquide.

Système d’orientation :

Actif, face au vent

Motoréducteur électrique à réducteur épicycloïdal

Rapport de réduction de chaque réducteur : 1:1687

Rendement de l’ensemble du réducteur : 92 %

Tension : 3 x 690 V

Fréquence de rotation moteur à charge nominale : 920 rpm

Nombre de motoréducteurs : 6

Freinage : hydraulique, 6 calibres, freins actifs

Niveau acoustique :

Puissance acoustique maximale 104 db (A) -Puissance acoustique en mode bridé 101 db (A)

Système de Contrôle MITA WP3100.

Extrait de documentation.

Caractéristiques de fonctionnement en mode nominal et en mode bridé:

Fréquence de rotation (RPM) de la génératrice en fonction de la vitesse du vent.

| Vitesse de vent (m/s) | Puissance (KW) sans bridage | Puissance (KW) avec bridage |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 49 | 27 |
| 5 | 130 | 71 |
| 6 | 242 | 132 |
| 7 | 394 | 214 |
| 8 | 590 | 321 |
| 9 | 825 | 450 |
| 10 | 1075 | 586 |
| 11 | 1302 | 710 |
| 12 | 1473 | 803 |
| 13 | 1574 | 858 |
| 14 | 1622 | 885 |
| 15 | 1642 | 895 |
| 16 | 1648 | 898 |
| 17 | 1650 | 900 |
| 18 | 1650 | 900 |
| 19 | 1650 | 900 |
| 20 | 1650 | 900 |
| 21 | 1650 | 900 |
| 22 | 1650 | 900 |
| 23 | 1650 | 900 |
| 24 | 1650 | 900 |
| 25 | 1650 | 900 |

Tableau des puissances en fonction de la vitesse du vent.

Angle d’attaque (pitch) des pales en fonction de la vitesse du vent.

Analyse du site

Caractéristiques sur un an :

Moyenne annuelle : 6,7 m/s.

Potentiel hors bridage : 2216 h équivalentes pleine puissance pour une NVS 82.

Histogramme des fréquences des vitesses

| Vitesse de vent (m/s). | Nombre d'heures par an. |
| --- | --- |
| 0 | 186 |
| 1 | 393 |
| 2 | 638 |
| 3 | 914 |
| 4 | 1056 |
| 5 | 1122 |
| 6 | 1034 |
| 7 | 865 |
| 8 | 571 |
| 9 | 442 |
| 10 | 364 |
| 11 | 305 |
| 12 | 213 |
| 13 | 175 |
| 14 | 210 |
| 15 | 105 |
| 16 | 66 |
| 17 | 40 |
| 18 | 35 |
| 19 | 15 |
| 20 | 4 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |

Analyse du site - Répartition des fréquences de vitesse en fonction de la direction du vent

|  | Nombre d'heures par an en fonction de la direction du vent. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de vent (m/s). | 0° | 30° | 60° | 90° | 120° | 150° | 180° | 210° | 240° | 270° | 300° | 330° |
| 0 | 15,8 | 20,5 | 23,3 | 5,6 | 3,7 | 21,4 | 17,7 | 14,0 | 14,9 | 20,5 | 17,7 | 11,2 |
| 1 | 33,4 | 43,2 | 49,1 | 11,8 | 7,9 | 45,2 | 37,3 | 29,5 | 31,4 | 43,2 | 37,3 | 23,6 |
| 2 | 54,2 | 70,2 | 79,8 | 19,1 | 12,8 | 73,4 | 60,6 | 47,9 | 51,0 | 70,2 | 60,6 | 38,3 |
| 3 | 77,7 | 100,5 | 114,3 | 27,4 | 18,3 | 105,1 | 86,8 | 68,6 | 73,1 | 100,5 | 86,8 | 54,8 |
| 4 | 89,8 | 116,2 | 132,0 | 31,7 | 21,1 | 121,4 | 100,3 | 79,2 | 84,5 | 116,2 | 100,3 | 63,4 |
| 5 | 95,4 | 123,4 | 140,3 | 33,7 | 22,4 | 129,0 | 106,6 | 84,2 | 89,8 | 123,4 | 106,6 | 67,3 |
| 6 | 87,9 | 113,7 | 129,3 | 31,0 | 20,7 | 118,9 | 98,2 | 77,6 | 82,7 | 113,7 | 98,2 | 62,0 |
| 7 | 73,5 | 95,2 | 108,1 | 26,0 | 17,3 | 99,5 | 82,2 | 64,9 | 69,2 | 95,2 | 82,2 | 51,9 |
| 8 | 48,5 | 62,8 | 71,4 | 17,1 | 11,4 | 65,7 | 54,2 | 42,8 | 45,7 | 62,8 | 54,2 | 34,3 |
| 9 | 37,6 | 48,6 | 55,3 | 13,3 | 8,8 | 50,8 | 42,0 | 33,2 | 35,4 | 48,6 | 42,0 | 26,5 |
| 10 | 30,9 | 40,0 | 45,5 | 10,9 | 7,3 | 41,9 | 34,6 | 27,3 | 29,1 | 40,0 | 34,6 | 21,8 |
| 11 | 25,9 | 33,6 | 38,1 | 9,2 | 6,1 | 35,1 | 29,0 | 22,9 | 24,4 | 33,6 | 29,0 | 18,3 |
| 12 | 18,1 | 23,4 | 26,6 | 6,4 | 4,3 | 24,5 | 20,2 | 16,0 | 17,0 | 23,4 | 20,2 | 12,8 |
| 13 | 14,9 | 19,3 | 21,9 | 5,3 | 3,5 | 20,1 | 16,6 | 13,1 | 14,0 | 19,3 | 16,6 | 10,5 |
| 14 | 17,9 | 23,1 | 26,3 | 6,3 | 4,2 | 24,2 | 20,0 | 15,8 | 16,8 | 23,1 | 20,0 | 12,6 |
| 15 | 8,9 | 11,6 | 13,1 | 3,2 | 2,1 | 12,1 | 10,0 | 7,9 | 8,4 | 11,6 | 10,0 | 6,3 |
| 16 | 5,6 | 7,3 | 8,3 | 2,0 | 1,3 | 7,6 | 6,3 | 5,0 | 5,3 | 7,3 | 6,3 | 4,0 |
| 17 | 3,4 | 4,4 | 5,0 | 1,2 | 0,8 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 3,2 | 4,4 | 3,8 | 2,4 |
| 18 | 3,0 | 3,9 | 4,4 | 1,1 | 0,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 3,3 | 2,1 |
| 19 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 0,9 |
| 20 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 21 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 22 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Girouette Thies - Clima compact : 4.3128.x0.000

Présentation :

La girouette 4.3128 est conçue pour l’acquisition de la direction horizontale du vent. Les parties externes de l'appareil sont faites de matériaux résistant à la corrosion (aluminium, inox acier, plastique).

Les pièces en aluminium sont en outre protégées à l'aide d'une couche anodique. Une chicane d’étanchéité protège les pièces sensibles à l'intérieur de l'instrument contre l'humidité.

La direction du vent est détectée au moyen d'une girouette à faible inertie. L’axe, monté sur roulement à bille, est lié à un disque de codage.

Ce disque de codage contient un code Gray qui est balayée optoélectroniquement, et est disponible à la sortie en code parallèle.

En fonction des broches connectées, différentes résolutions (max. 4 bits) sont possibles.

Les secteurs commencent à la direction du vent N (Nord) avec le secteur 0, et se terminent par secteur n (voir dessin ci contre).

La girouette fonctionne sur une plage de 360 °.

Tension d’alimentation : 10-28 V cc

Câblage girouette standard.

Capteur ultrasonique 2D Thies - Clima  : 4.3820.34.928

Ces capteurs sont dépourvus de parties mobiles. La précision de leurs mesures est très grande, notamment en ce qui concerne la direction du vent.

Lorsqu'un transducteur est émetteur, celui qui lui fait face est récepteur et c'est le temps de propagation des ultrasons qui est mesuré. La mesure suivante est faite sur le même axe mais dans l'autre sens, les rôles d'émetteur et de récepteur étant permutés. En absence de vent, ces deux durées sont égales.

En présence de vent le trajet opposé au vent est ralenti tandis que le trajet dans le sens du vent est accéléré. La composante du vent sur cet axe de mesure est déterminée par calcul à partir des différences de temps de trajet.

La composante du vent sur l'autre axe est déterminée de façon similaire grâce aux transducteurs situés perpendiculairement aux premiers.

Câblage option « Ultrasonic sensor ».

Positionnement :

Un capteur inductif  détecte le passage d’une cible repère lorsque la nacelle est orienté au nord, une fois par tour. Ce capteur est associé à un capteur de position à tour.

Couronne d’entrainement :

Matière : 34CrNiMo 6

Module normalisé: 16

Nombre de dents: 143

Epaisseur des dents: 96 mm

Diamètre primitif : Dp = 2288 mm.

Poids : 767 kg

Centrale hydraulique – système de freinage d’orientation

Motoréducteurs d’orientation.

Moteur type M2BA90S6A6. Fixation par bride CSC.

Réducteur épicycloïdal à quatre étages,  à limiteur de couple.

Système d’orientation

Pignon d’entrainement de motoréducteur :

18 dents, module 16

Couronne d’entrainement

Calibres de frein

Système d’orientation - capteur à tour FOX.

Un capteur de position à tour modèle FOX de la marque TER est fixé sur la nacelle. Lors du mouvement de rotation, le pignon du capteur est entrainé par la couronne d’orientation.

Le capteur de position comporte des contacts à cames permettant de déterminer le nombre de tours effectués par la nacelle.

Ce système permet de limiter la torsion des câbles de puissance et de commande reliant la nacelle à la tour. Le capteur comporte un réducteur qui transmet le mouvement vers les cames et vers les autres dispositifs de détection du mouvement placés à l’intérieur.

Contacts à cames

Codeur incrémental : PA030002

Pignon : Module 16, Z=10 dents

Réducteur : Rapport 1/15

15 tours du pignon capteur correspondent à un tour de la came et du codeur.

Signaux du codeur PA030002

Sens de rotation du pignon : anti horaire.

A

B

Z

Signaux du codeur PA030002

Système d’orientation – Frein hydraulique

Couronne d’orientation  à bille

Disque de frein d’orientation.

Diamètre moyen : 1920 mm

Disque de frein d’orientation

Calibre de frein =

demi calibre superieur +demi calibre inferieur .

1920 mm

Plan d’un demi-calibre de frein d’orientation

CALCULATION FUNDAMENTALS

Weight of caliper: Approx. 37 kg

Overall dimensions: 220 x 240 x 260 mm

Pad width: 102 mm

Pad area: (organic) : 203  cm²

Max. wear of pad: (organic) 10 mm

Nominal coefficient of friction: μ = 0.4

Total piston area - each caliper half: 127 cm²

Volume for each caliper at 1 mm stroke: 25 cm3

Volume for each caliper at 3 mm stroke: 76 cm3

Actuating time : 0.4 sec.

Pressure and drain connection/port: 1/4" BSP

Recommended pipe size: 10/8 mm

Operating temperature range -20 to +70 °C

Système d’orientation – schéma hydraulique.

Système d’orientation – Motorisation

Système d’orientation – Protection de la motorisation

690V

| Composants d’origine | Type constructeur | Réglage d’origine |
| --- | --- | --- |
| F01 | MS329 - 9 | 7.2 A |
| F02, F03, F04, F05, F06 | MS325-1,6 | 1.2 A |

Système d’orientation – Protection de la motorisation : détails.

690V