# BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

# ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

### U42

### MODELISATION ET CHOIX TECHNIQUES EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIRE

SESSION 2013

______

###### Durée : 4 heures

Coefficient : 3

______

Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999)

Documents à rendre avec la copie :

- DOCUMENT REPONSE DR1	page 24/25

- DOCUMENT REPONSE DR2	page 25/25

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 25 pages, numérotées de 1/25 à 25/25.

GENERATEUR VAPEUR ET COMPOSANTS DE CENTRALE

Constitution du sujet :

- Dossier présentation ……………………………………..Page 2 à 3

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - PARTIE A	  Page 4

  - PARTIE B	  Pages 4 à 7

  - PARTIE C …………………………………………......Pages 7 à 9

- Dossier Technique	  Pages 10 à 23

- Documents Réponses	  Pages 24 à 25

Présentation

Un réacteur nucléaire à l’arrêt depuis plusieurs années doit être démantelé. Il est classé comme une Installation Nucléaire de Base (I.N.B).

Le dossier présenté concerne l’opération de dépose, de conditionnement et d’évacuation des Générateurs de Vapeur (G.V.).

Enceinte du réacteur

Équipements annexes à démanteler

Pont Polaire

Dans un bâtiment réacteur, il faut démanteler les 16 générateurs de vapeur des échangeurs CO2/eau (le CO2 est le fluide caloporteur du circuit primaire et le circuit eau est le fluide caloporteur du circuit secondaire), le réseau intermédiaire servant à véhiculer les fluides et les structures métalliques de ces équipements.

16 G.V. à démanteler

Les travaux sont à réaliser sur une centrale nucléaire dont la production d'électricité est achevée depuis plusieurs années, et doivent néanmoins respecter les exigences de sûreté, de sécurité, ainsi que les contraintes d’exploitation qui en résultent.

Les travaux de démantèlement des équipements présents dans le bâtiment réacteur ne doivent à aucun moment mettre en cause la sécurité des personnes, ni l’intégrité des matériels en exploitation avoisinants.

Le démantèlement engendre la démolition de matériels et équipements. Les déchets générés sont de type Très Faiblement Actif (TFA), Faiblement Actif (FA) ou Moyennement Actifs (MA).

Données d’entrée (état initial)

La totalité des travaux est à réaliser dans le bâtiment réacteur. Ce bâtiment, composé de 9 niveaux, est cylindrique et aux dimensions suivantes : 46 m de diamètre et 56 m de haut. Les locaux concernés par les travaux sont situés en zone nord du bâtiment réacteur.

Le bâtiment réacteur est une zone contrôlée du point de vue radioprotection.

Les matériels du circuit CO2 sont considérés comme des déchets FA, MA ou TFA en fonction de leur niveau d’activité et/ou de contamination. Les autres déchets (circuits vapeur, charpente, …) considérés comme déchets TFA.

La dépose des équipements engendre environ 1 500 tonnes de déchets métalliques dont approximativement :

• 600 tonnes pour les échangeurs,

• 200 tonnes d’équipements annexes,

• 700 tonnes d’aciers noir et galvanisé (charpentes, circuits CO2)

Problématique générale

Les opérations de démantèlement nécessitent des manutentions importantes de charges lourdes (Masse d’un G.V = 37 Tonnes).

Ces manutentions seront réalisées à l’aide des équipements présents dans le bâtiment réacteur (pont polaire, treuil, etc…).

Les équipements datent de plus de 40 ans et les opérations de démantèlement n’ont pas été forcement prises en compte lors de leur conception.

L’étude consistera à vérifier s’ils sont adaptés au cahier des charges du démantèlement envisagé et à la réglementation en vigueur en 2013 .Si nécessaire des modifications ou des choix de matériels nouveaux seront proposés.

Travail demandé

Partie A : analyse et compréhension

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les fonctions relatives au système et à son environnement et de les situer.

L'analyse fonctionnelle de l'opération de démantèlement est donnée sur les dossiers techniques DT1 à DT2.

A.1)	Indiquer la fonction globale de l'opération étudiée.

A.2)	Citer les sous fonctions associées à cette fonction globale.

A.3)	Identifier les solutions technologiques utilisées afin d'assurer la fonction "assurer le déplacement vertical".

A.4)	Réalisation de la chaîne d'énergie du treuil de levage 6T.

On donne sur le document réponse DR1 la chaîne d'énergie partielle du treuil de levage 6T. Compléter cette chaîne d'énergie en suivant les indications suivantes (voir DT2 et DT3) :

- Indiquer le composant assurant la fonction "transformer l'énergie" et relever dans le dossier technique sa puissance P, sa fréquence de rotation Nm et son rendement η1 à charge maximale.

- Indiquer la valeur du rapport de transmission r4 du réducteur MERGER ainsi que son rendement η4.

- Déterminer et indiquer la valeur du rapport de transmission r5 du réducteur secondaire ainsi que son rendement η5.

- Indiquer la valeur du diamètre du tambour.

Partie B : Etude du système de levage 6T

Contexte de l'étude :

Le levage des éléments est réalisé par l’intermédiaire des treuils 6T (capacité de levage de 6 tonnes) et 45T (capacité de levage de 45 tonnes).

Pour des raisons cinématiques (déplacement et encombrement des éléments démantelés), le treuil 6T sera amené à soulever des charges supérieures à sa charge maximale autorisée.

L’élément le plus défavorable est la Sphère montée sur son support qui présente une masse maximale de 7,6 tonnes.

Objectif de l'étude :

Le treuil 6T peut-il être homologué au démantèlement de charge supérieure à sa capacité initiale ?

B.1- Validation mécanique de la motorisation

L'objectif de cette partie est de déterminer la puissance nécessaire au moteur dans les nouvelles conditions de fonctionnement afin de valider celui-ci.

On isole l'ensemble charge (sphère + support) + crochet de levage + câble (voir schéma ci-contre et document technique DT3)

Données et hypothèses :

- L'étude s'effectuera lors de la phase de levage ;

- La charge atteint la vitesse linéaire de 0,6 m·min-1 en 2 s. Cette vitesse correspond à la vitesse maximale de translation verticale de la charge ;

- T1, T2, T3 et T4 représentent l'action de traction sur les éléments de câble lors de la levée. Ces actions seront supposées de même norme T1 = T2 = T3 = T4 = T ;

- La masse de la charge à soulever est de 7,6 tonnes ;

- Afin d'homologuer le treuil 6T, il faudra majorer la charge à soulever par un coefficient de sécurité de 1,5 ;

- La masse des autres pièces autre que la charge est négligée ;

- L'accélération de la pesanteur g = 9,81 m·s-2 ;

- Les frottements sont négligés ;

- Diamètre du tambour : D = 200 mm ;

- Diamètre du câble : d = 12,6 mm ;

- Lors de l’enroulement du câble, il n’y a pas chevauchement du câble dans le tambour.

B.1.1) Déterminer la valeur de l'accélération lors de la mise en route du système de levage.

B.1.2) On isole l'ensemble précisé ci-dessus.

Appliquer le théorème de la résultante dynamique suivant l'axe  et en déduire force de traction T sur le câble.

B.1.3) Le système de mouflage (système à poulie) est présenté sur le dossier technique DT3. Dans cette configuration, pour avoir une vitesse de montée de la charge de 0,6 m·min-1, la vitesse verticale de montée du câble devra être deux fois supérieure à celle de la charge.

Déterminer la valeur de la vitesse linéaire de translation du câble.

B.1.4) Quel que soit les valeurs trouvées précédemment, on prendra 28000 N pour la force de traction du câble et 0,02 m·s-1 pour la vitesse linéaire de translation du câble.

Sachant qu'il y a double enroulement au niveau du tambour, déterminer la valeur de la puissance mécanique en sortie du tambour.

B.1.5) A l'aide des caractéristiques relevées sur la chaîne d'énergie (voir question A.4), déterminer la puissance mécanique en sortie du moteur électrique actionnant le treuil 6T.

B.1.6) La vitesse de translation verticale du câble étant de 0,02 m·s-1, déterminer la vitesse de rotation du tambour.

B.1.7) A l'aide des caractéristiques relevées sur la chaîne d'énergie (voir question A.4), déterminer la vitesse de rotation en tr·min-1 du moteur en fonction de celle du tambour.

B.1.8) Conclusion de la partie B.1 :

Comparer la puissance et la vitesse de rotation trouvées aux questions B.1.5 et B.1.7 à celles relevées pour le moteur à la question A.4.

Conclure quant à la validation mécanique du moteur actionnant le treuil 6T.

B.2- Analyse matérielle et temporelle du système de levage

Objectif de l'étude :

Valider les solutions technologiques permettant la commande et la protection du treuil de 6T.

Caractéristiques du moteur de levage :

Le réseau est triphasé 400V 50Hz, 3P+N+T.

Le moteur est de type asynchrone triphasé de puissance nominale utile : 7.5 kW,

UN= 400V, Id/In=6.7, cos  = 0.82 et =87%.

Le circuit de commande est alimenté par un transformateur en 24V~ à partir du 400V~.

B.2.1) Donner les effets induits, le moyen de protection et la référence de l’appareil pour une surcharge et un court-circuit en complétant le tableau sur le document réponse DR1.Voir le schéma électrique fourni sur le document réponse DR2.

B.2.2) Compléter le chronogramme d’une phase de fonctionnement en descente puis en montée sur le document réponse DR1.Le schéma électrique de fonctionnement du moteur de levage est donné sur le document réponse DR2.

| bP | Désignation |
| --- | --- |
| S1 | Bouton de commande ARRET |
| S2 | Bouton de commande descente de la charge |
| S3 | Bouton de commande montée de la charge |

B.2.3) Pour des raisons de sécurité, on décide de rajouter une signalisation pour la montée et la descente de la charge.

| Voyant | Désignation |
| --- | --- |
| L1 | Mise sous tension générale du moteur de levage |
| L2 | Montée de la charge |
| L3 | Défaut du relais thermique |
| L4 | Descente de la charge |

Compléter le document réponse DR2, permettant de satisfaire le fonctionnement décrit dans le tableau ci-dessus.

B.2.4) Les contacteurs, de catégorie AC3, permettant la montée et la descente ont la référence LC1 D25. Sachant qu'ils sont manœuvrés en moyenne 1 fois par heure, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 50 semaines par an.

En utilisant le dossier technique DT4, déterminer au bout de combien d'années faudra-t-il les remplacer ?

B.2.5) Le moteur électrique de levage est protégé par un relais thermique LRD 21.

Celui-ci est réglé sur 16 A. Il ouvre le circuit de puissance au bout de 10 s dans le cas d’une coupure à froid.

En utilisant le dossier technique DT5, par quelle valeur de courant le relais thermique est-il traversé à ce moment-là ?

B.2.6) Si on réarme immédiatement le relais thermique, au bout de combien de temps va-t-il s’ouvrir de nouveau ?

B.2.7) Conclusion de la partie B.2 :

Conclure quant à la validation des solutions technologiques permettant la commande et la protection du treuil de 6T.

Partie C : Adapter la commande d’un pont polaire existant au démantèlement des groupes vapeurs (GV) d’une centrale nucléaire.

Contexte :

Les groupes vapeurs (GV) de la centrale seront désolidarisés des ½ échangeurs et déposés au-dessus de  l’atelier vertical 301 pour être découpés en deux parties.

Le pont polaire sera utilisé pour déplacer les GV.

Le pilotage actuel du pont polaire est effectué par un opérateur à partir de commandes manuelles situées dans une cabine ou à partir d’une boîte à boutons située au sol.

Une analyse des mouvements de rotation du pont polaire et de translation du chariot a permis d’identifier que les déplacements des GV s’effectuent au-dessus de zones de travail fréquentées par des personnels au sol et au voisinage de bâtiments sensibles qui stockent de la matière radioactive.

La commission de sûreté de la centrale prévoit l’éventualité d’un décrochage d’une pièce en mouvement pendant la phase de démantèlement et impose à l’exploitant de limiter les conséquences de ces risques, ce qui n’est pas le cas avec le mode de pilotage actuel.

Aussi lorsque les GV sont soulevés, certaines pièces peuvent être mal découpées ou accrochées accidentellement à la tuyauterie. Ces incidents entraînent une surcharge du système de levage capable de rompre les câbles ou les élingues.

Suite aux remarques ci-dessus, un cahier des charges a été défini dans le but de sécuriser les déplacements du pont polaire en changeant le mode de pilotage actuel et en prévoyant une signalisation des surcharges éventuelles du système de levage 45 tonnes. Voir le dossier technique DT6.

Travail demandé :

Le pilotage actuel des mouvements du pont polaire est inadapté aux déplacements des GV vers l’atelier 301.

L’objectif de l’étude sera de proposer et de valider des solutions techniques et fonctionnelles qui respecteront les critères définis dans le cahier des charges.

C1) En vous aidant du dossier technique DT7, proposer une chaîne fonctionnelle simplifiée qui permettra d’appréhender le contrôle automatique du pont polaire.

C2) En vous aidant des dossiers techniques DT7 et DT13, justifier l’intérêt d’un choix d’une unité de dialogue XBTGT2330.

C3) En vous aidant des dossiers techniques DT8 et DT12, valider le choix des cartes d’entrées sorties logiques BMXDRA1605 et BMXDDI 3202K.

C4) Les vitesses des mouvements du pont polaire, du chariot et du treuil sont contrôlées par des variateurs de vitesse existants (non représenté sur le DR2).

Les  variateurs sont pilotés à l’aide de liaisons filaires blindées parcourues par un courant électrique 4-20 mA.

C4.1) Justifier la solution de la liaison filaire en courant 4-20 mA.

C4.2) En vous aidant du dossier technique DT12, choisissez une carte de sorties analogiques qui permettra de piloter les 4 variateurs de vitesse.

C5) Une analyse approfondie des mouvements  du pont polaire impose des capteurs de position numérique (codeurs) pour déterminer les positions angulaire et linéaire du pont polaire et du chariot.

Le capteur numérique référencé XCC2912PS81SGN est monté sur un réducteur mécanique de rapport de transmission r2 = 1/30. Voir la chaîne cinématique ci-dessous :

La précision du capteur doit être ≤ ± 10 mm pour une course maximale du chariot de 41 m.

Réducteur mécanique

r1 = 1/35.193

Moteur 1480tr/min

Roue du chariot  de Ø 450 mm

Codeur réducteur

Réducteur r2 = 1/30

En vous aidant du dossier technique DT14, valider le choix du capteur référencé XCC2912PS81SGN en vérifiant la précision du capteur.

C6) La signalisation d’une alarme surcharge du système de levage 45T est réalisée à partir d’une logique programmée implantée dans la mémoire d’un automate programmable industriel (API).

La masse soulevée par le treuil de 45T est mesurée à partir d’un couple mètre monté sur le système de levage.

Lorsque la masse soulevée est supérieure à 10% de la charge utile (45T), l’opérateur du pont polaire est informé par une alarme sonore KL.

Pour éviter de signaler les surcharges transitoires, le dysfonctionnement doit être présent pendant un temps de 1s avant d’être signalé. L’opérateur peut arrêter l’alarme sonore à partir d’un bouton désigné bp acq lorsque le défaut a disparu.

La mesure de la masse est stockée dans une variable désignée WT45T, si elle dépasse la valeur numérique de 4950 alors un klaxon est activé.

En vous aidant du dossier technique DT11, proposer un logigramme à programmer qui permettra de réaliser l’alarme sonore KL.

Note : Vous pouvez utiliser des fonctions logiques de base (Non, ET, OU, etc..  ).

C7) La méthode adoptée pour mettre en œuvre la consigne de position du chariot Wc sur l’axe  est expliquée sur les dossiers techniques DT9 et DT10.

C7.1) En vous aidant de la méthode de calcul donnée sur le dossier technique DT9, compléter le tableau ci-dessous sur le document réponse DR2.

Note : vos calculs seront effectués à partir de positions angulaires statiques du pont polaire sans compensation antérieure de la position par le chariot.

En supposant Xc = Xc gv5 = 15529,14 mm.

| Position angulaire θ du pont polaire | ∆X (mm) | ∆Xc (mm) | Wc (mm) | Wc.cosθ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15° | 0 | 0 | 15529,14 | 15000 |
| 20° |  |  |  |  |
| 25° |  |  |  |  |
| 30° |  |  |  |  |
| 35° | 2279,27 | 2782,47 | 18311,6 | 15000 |

C.7.2) Nous supposerons que l’erreur de position de la boucle de régulation du chariot est nulle, peut-on valider la méthode de calcul de Wc ?

Note : Si l’erreur de position est nulle, cela suppose que la position mesurée du chariot (Xc) est égale à la consigne calculée (Wc) : Xc = Wc (Voir DT10).

DOSSIER TECHNIQUE DT1 : Analyse fonctionnelle

Analyse globale de l'étude :

Démanteler les GV et les composants associés

A-0

GV et composants en attente de démantèlement

GV et composants démantelés

Système de démantèlement

Analyse détaillé de la fonction A-0 :

A4

Evacuer

GV et composants en attente de démantèlement

Désolidariser

A1

Transporter et déposer

A2

A0

GV et composants démantelés

Système de transport

Atelier de conditionnement

Système d'évacuation

Système de découpe

Système de démantèlement

Conditionner

A3

A4

DOSSIER TECHNIQUE DT2 : Analyse fonctionnelle

Assurer un déplacement horizontal

Assurer un déplacement vertical

Pont tournant

+

Chariot

Treuil 45T

+

Treuil 6T

GV ou composants en attente de déplacement

GV ou composants déplacés

A22

A21

A2

Système de transport

Détail de la fonction A2 : Transporter et déposer

Diagramme FAST de la fonction "assurer un déplacement vertical" par le treuil 6T

| FS22 : Assurer un déplacement vertical |  | FS221 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation |  | Moteur asynchrone à cage 4 pôles SIEMENS Type 1LA7 133 4AA60-Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FS222 : Transmettre l’énergie |  | Accouplement |
|  |  | FS223 : Assurer la sécurité |  | Frein à disque (couple de freinage Cf = 130 N m) + Frein à disque de secours |
|  |  | FS224 : Adapter l’énergie mécanique de rotation |  | Réducteur Merger Rapport de transmission : 1/125 η = 0,8 |
|  |  | FS225 : Adapter l’énergie mécanique de rotation |  | Réducteur secondaire Pignon moteur Z = 17 dents Roue réceptrice Z = 110 dents η = 0,9 |
|  |  | FS226 : Transformer l’énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation |  | Tambour (diamètre D = 200 mm) + Câble |
|  |  | FS227 : Adapter l’énergie mécanique de translation |  | Mouflage |

DOSSIER TECHNIQUE DT3 : Modélisation du treuil 6T

Réducteur MERGER

Frein à disque +

Frein de secours

Réducteur secondaire

Tambour

Moteur asynchrone SIEMENS

Mouflage

câble + poulies

Châssis du chariot

Document constructeur moteur SIEMENS

DOSSIER TECHNIQUE DT4 : DURABILITE ELECTRIQUE CONTACTEUR AC-3

DOSSIER TECHNIQUE DT5 : RELAIS THERMIQUE LRD

Courbes de déclenchement

Temps de fonctionnement moyen en fonction des multiples du courant de réglage.

1 Fonctionnement équilibré, 3 phases, sans passage préalable du courant (à froid).

2 Fonctionnement sur les 2 phases, sans passage préalable du courant (à froid).

3 Fonctionnement équilibré 3 phases, après passage prolongé du courant de réglage (à chaud).

DOSSIER TECHNIQUE DT6 : PRESENTATION DU SYSTEME

Cœur du réacteur zone interdite

½ échangeur est

Pont polaire

Chariot

Centrale nucléaire

Chariot

½ échangeur ouest

Groupes GV à démanteler

Chariot+treuil 45T

Zone  de stockage de matériaux sensibles

Atelier de découpe vertical 301

Zone avec des personnels au sol

Zone avec des personnels au sol

Parcours balisé imposé à la position des GV

DOSSIER TECHNIQUE DT7 : EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

- Le pupitre de commande actuel sera maintenu pour assurer les commandes manuelles, cependant une logique programmée à partir d’un automate programmable industriel (API) remplacera la logique câblée initiale ;

- Une unité de dialogue sera prévue pour assurer la conduite automatique du pont polaire en automatique;

Caractéristiques souhaitées :

- Ecran tactile 5,7’’

- Ecran couleur

- Communication série et Ethernet

- Les déplacements des GV vers l’atelier 301 seront en mode automatique;

- Une alarme sonore sera prévue sur le dispositif de levage pour informer l’opérateur d’une surcharge accrochage des GV;

- Les trajectoires du chariot doivent respecter un parcours sécurisé définie sur la figure 1 ci-dessous ;

- Des capteurs de position numérique auront une précision de ±10 mm pour le déplacement linéaire du chariot et une précision de ±2° pour le déplacement angulaire du pont polaire ;

Figure 1: Trajectoires imposées aux déplacements des GV

Coordonnées cartésiennes ()

P3 :(-10000,13000)

N

ATELIER 301

##### Groupes GV OUEST

Trajectoires imposées aux déplacements des GVs

P2 : (15000,10503)

Rail de mise en mouvement du pont

P1 : (15000, 4019)

8

7

6

5

16

15

14

13

12

11

10

9

P0 : (15000, 2000)

Cœur du réacteur

4

3

2

1

Groupes GV EST

Roue du pont polaire

0,0

Note :

- Le schéma n’est pas à l’échelle, cependant les positions sont réelles et sont données en mm;

- L’orientation du pont polaire s’effectue sur un diamètre de 45 m ;

- Le chariot effectue un déplacement maximal de 41m à partir de son origine.

Treuil 45T

Origine chariot (-20500,0)

Chariot

Rail du mouvement du chariot

Roue du chariot

DOSSIER TECHNIQUE DT8 : TABLEAU DES ENTREES-SORTIES  UTILISEES

| Repères sur le pupitre | Mnémoniques utilisés en programmation | Désignation des entrées - sorties |
| --- | --- | --- |
| 105 LA | Voy_th | Voyant de défauts thermiques des moteurs du pont |
| 109 LA | Kl | Alarme sonore : Klaxon surcharge du système de levage |
| 601 LA | Voy_A301 | Voyant pont en position atelier 301 |
| 110TO | Bp_AU | Bouton poussoir (NF) arrêt d’urgence |
| 111TO | CM_auto | Interrupteur marche automatique du pont roulant |
| 112TO | Bp_dcy | Bouton poussoir départ cycle du pont roulant |
| 113TO | Bp_ar | Bouton poussoir (NF) arrêt du pont roulant |
| 114TO | Bp_klaxon | Bouton poussoir commande manuelle du klaxon |
| 115TO | Bp_mt45T | Bouton poussoir montée du treuil 45T |
| 116TO | Bp_d45T | Bouton poussoir descente du treuil 45T |
| 117TO | Voy_MT45T | Voyant montée du treuil de 45T |
| 118TO | Voy_DT45T | Voyant descente du treuil de 45T |
| 119TO | Voy_MPVGV | Voyant mouvements ¨PV et GV du pont roulant |
| 120TO | Bp_AVCH | Bouton poussoir mouvement avance du chariot |
| 121TO | Bp_ARCH | Bouton poussoir mouvement arrière du chariot |
| 122TO | Bp_RDP | Bouton poussoir rotation gauche du pont roulant |
| 123TO | Bp_RGP | Bouton poussoir rotation droite du pont roulant |
| 124TO | Bp_acq | Bouton poussoir acquittement de défaut |
| 204TO | Bp_EZT | Bouton poussoir éclairage de la zone de travail |
|  | FCH45T | Fin de course haut treuil 45T |
|  | FCB45T | Fin de course BAS treuil 45T |
|  | FCAC | Fin de course avant chariot |
|  | FCARC | Fin de course arrière chariot |
|  | Défaut_th | Contact de défaut thermique |
|  | KMT45TM | Contacteur montée treuil 45T |
|  | KMT45TD | Contacteur descente treuil 45T |
|  | KMCA | Contacteur avance chariot |
|  | KMCR | Contacteur arrière chariot |
|  | KMPRG | Contacteur rotation gauche pont |
|  | KMPRD | Contacteur rotation droite pont |
| Réserve bouton 1 |  | Bouton mis en réserve |
| Réserve bouton 2 |  | Bouton mis en réserve |
|  | WT45T | Mémoire de travail numérique mesurant la masse soulevée par le treuil 45T. -32768<= WT45T<=+32767 |

DOSSIER TECHNIQUE DT9 : METHODE DE CALCUL DE LA CONSIGNE DE POSITION Wc

Note : la position du chariot et du crochet de levage du treuil 45T sont supposés identiques

Trajectoire du chariot liée au mouvement de rotation du pont polaire sans pilotage automatique donc sans compensation de position par le chariot.

() représentent les axes cartésiens du bâtiment réacteur

Trajectoire rectiligne 2

Mouvement du chariot

ΔXc

Atelier 301

Mouvements de compensation du chariot Δxc

Xc

Trajectoire rectiligne 1 imposée au chariot+GV

(Xgv5,Ygv5)

θ

GV5

θ : position angulaire du pont polaire

Δx

Xc .cos(θ)

Xgv5

Pont polaire

Dans le repère (O;;)

Xgv5 : 15000 mm ;

Ygv5 : 4019,23 mm ;

Position d’origine du GV5 sur le chariot suivant l’axe  :

Xc gv5 = 15529.14 mm;

θ = 15°.

Xc : mesure de position linéaire du chariot définie à partir du codeur «chariot» suivant l’axe

WC : consigne de position du chariot définie à partir des coordonnées polaires du pont

Méthode de calcul de la consigne du chariot Wc :

Δx=Xgv5 - Xc.cos(θ)

Δxc= Δx/ cos(θ)

Wc= Xc+ Δxc

DOSSIER TECHNIQUE DT10 : METHODE UTILISEE POUR REALISER LA TRAJECTOIRE 1 DU GV5 A PARTIR DE LA COMMANDE DU CHARIOT

Schéma bloc permettant de réaliser la trajectoire 1 à partir de la consigne Wc

Wc

+

-

Système

Moto-variateur du chariot

Correcteur

PID

API

Xc

Capteur de position du chariot

Xc: position du chariot mesurée

Organigramme d’élaboration de la consigne Wc du chariot

Δx             0 ;

Δxc        0 ;

wc         0 ;

Lire positions GV5

Lire θ ;

Lire Xgc ;

Dcy.auto. θ≤ 35°

Δx         Xgv5- Xc.cos(θ);

Δxc       Δx/ cos(θ);

Wc        Xc+ Δxc;

Wc        0

début

fin

Note :

Xcg : mesure de la position du chariot en code GRAY ;

Gray_ to_ bin (Xgc) : conversion de la mesure de position en code binaire Gray (Xgc) en code binaire pur (Xc).

Sous programme de conversion code binaire GRAY en code binaire pur

Xc     gray_ to_ bin (Xgc)

DOSSIER TECHNIQUE DT11 : FONCTIONS LOGIQUES

Mémoire bistable RS

| R | S | R S Q Qt |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qt-1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Indéterminé |

E : Signal d’entrée logique ;

S : information de sortie logique ;

t1 : temps de retard par rapport au passage à l’état logique 1 de l’entrée e ;

t2 : temps de retard par rapport au passage à l’état logique 0 de l’entrée e.

Temporisateur

t1

t2

e

s

Symbole d’un temporisateur

#### Comparateur numérique

Les entrées IN1 et IN2 sont du type numérique au format 16 bits et sont définies en valeurs décimales.

Les sorties S sont du type logique

CMP

IN1

IN2

S

<

CMP

IN1

IN2

S

>

CMP

IN1

IN2

S

≤

CMP

IN1

IN2

S

=

CMP

IN1

IN2

S

≥

S=1 si  IN1 < IN2

S=1 si  IN1 > IN2

S=1 si  IN1 = IN2

S=1 si IN1 ≤ IN2

S=1 si  IN1 ≥ IN2

DOSSIER TECHNIQUE DT12 : MODULE D’ENTREES- SORTIES M340

DOSSIER TECHNIQUE DT13 : UNITE DE DIALOGUE XBTGT

DOSSIER TECHNIQUE DT14 : CODEURS

DOCUMENT RÉPONSE DR1

Question A.4.

Assurer la sécurité

Transmettre l'énergie

Transformer l'énergie

Frein à disque + frein à disque de secours

η3 = 1

Accouplement

η2 = 0,98

.......................

P = ................ kW

Nm = .......... tr·min-1

η1 = ..........

Transformer le mouvement

Adapter l'énergie

Adapter l'énergie

Réducteur MERGER

r4 = .........

η4 = ..........

Réducteur secondaire

r5 = ............

η5 = .............

Tambour

D = ............ mm

η6 = 0,96

Question B.2.1.

Question B.2.2.

DOCUMENT RÉPONSE DR2

Question B.2.3.

Question C.7.1.

| Position angulaire θ du pont polaire | ∆X (mm) | ∆Xc (mm) | Wc (mm) | Wc.cosθ (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15° | 0 | 0 | 15529,14 | 15000 |
| 20° |  |  |  |  |
| 25° |  |  |  |  |
| 30° |  |  |  |  |
| 35° | 2279,27 | 2782,47 | 18311,6 | 15000 |