## FICHE ACTIVITE 1 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C11 | Collecter les données nécessaires à l’intervention
C15 | S’assurer de la planification de l’intervention
C13 | Repérer les contraintes techniques liées à l’intervention
C31 | Identifier les matériels et outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
C33 | Inventorier les EPI et EPC adaptés à l’intervention
C41 | Organiser son poste de travail et la zone d’intervention
C42 | Sécuriser le poste de travail et la zone d’intervention
C43 | Organiser l’intervention
C21 | Identifié les éléments d’un réseau fluidique et d’un réseau électrique
C22 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation
C23 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation
C25 | Schématiser tout ou partie de l’installation
SPECIALITE |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique chauffe eau connecté - documentation technique mitigeur thermostatique
DESCRIPTION ACTIVITE n°1
PROBLEMATIQUE : Comment préparer son intervention et les opérations à réaliser ?
Situation professionnelle :
Vous avez été mandaté par votre entreprise pour installer le chauffe-eau électrique du vestiaire sanitaire ATSEM au groupe scolaire TILLON.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Ou se situe le vestiaire sanitaire ATSEM du groupe scolaire TILLON ? |  | Rechercher sur la maquette numérique l’emplacement du chauffe-eau se situant dans le vestiaire sanitaire ATSEM
Quelles sont les données et informations nécessaires pour réaliser l’intervention ? |  | Rechercher dans le CCTP les caractéristiques du chauffe-eau à installer. Rechercher sur la maquette numérique l’emplacement du chauffe-eau électrique à installer
Quels sont les paramètres à prendre en compte pour planifier l’intervention ? |  | Identifier les interactions avec les autres intervenants Identifier les contraintes techniques
Les caractéristiques du chauffe-eau choisi, sont-elles en adéquation avec le projet ? |  | Relever les caractéristiques du chauffe-eau choisit par la hiérarchie Comparer ces caractéristiques avec celle du chauffe-eau prévu dans le CCTP
Quels outillages seront nécessaires pour l’installation du chauffe-eau ? |  | Etablir la liste de l’outillage.
Quels seront les EPI et EPC nécessaires à l’intervention ? |  | Etablir la liste des EPI
Quel est le rôle des différents équipements composant l’installation à réaliser ? |  | Identifier les différents réseaux en donnant leurs fonctions et caractéristiques Identifier les composants de l’installation en donnant leurs fonctions et caractéristiques
Quelles sont les grandeurs physiques qui interviennent lors de la mise en service du chauffe-eau électrique ? |  | Déterminer les grandeurs physiques qui interviennent lors de la mise en service du chauffe-eau électrique (température, pression, intensité …)
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://atlantic.wecaredesk.be/fr/support/solutions/articles/6000170619-notice-et-documentation-lineo http://www.virax.com/index.php/fr/p/34109/leve-chauffe-eau-et-leve-radiateur/leve-chauffe-eau
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • notices techniques
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Installation d'un chauffe-eau connecté dans le vestiaire ATSEM
Préparation de l'intervention
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER

## FICHE ACTIVITE 2 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C41 | Organiser son poste de travail et la zone d’intervention
C42 | Sécuriser le poste de travail et la zone d’intervention
C43 | Organiser l’intervention
C61 | Implanter les matériels et les supports
C62 | Réaliser le réseau fluidiques
C63 | Réaliser les câblages électriques
C64 | Adopté une attitude écoresponsable
C71 | Autocontrôler la conformité des réalisations des réseaux fluidiques et électriques
C72 | Identifier les risques professionnels
C73 | Réaliser le mode opératoire concernant les essais d’étanchéité
C74 | Prérégler les appareils de régulation et de sécurité
C75 | Mettre en service tout ou partie de l’installation
SPECIALITE |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique chauffe eau électrique connecté - documentation technique mitigeur thermostatique - notice d’installation du bridge COZYTOUCH
DESCRIPTION ACTIVITE n°2
PROBLEMATIQUE : Comment mettre en œuvre une intervention ou une réalisation ?
Situation professionnelle :
Après avoir préparé la réalisation, vous êtes mandaté par votre entreprise pour installer le chauffe-eau électrique connecté du vestiaire sanitaire ATSEM
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment organiser et sécuriser son poste de travail ? |  | Approvisionner le poste de travail Sécuriser le poste de travail en tenant compte des contraintes inhérentes à l’intervention Les équipements spécifiques prévus pour l’intervention sont adaptés
Comment organiser méthodiquement l’intervention ? |  | L’intervention devra être organisée de manière chronologique et méthodique en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles
Quel type de fixation faut-il utiliser ? |  | Adapter la fixation du chauffe-eau electrique aux types de parois Tracer le cheminement des réseaux Implanter les colliers de fixations conformément au plan de réalisation Effectuer les contrôles
Dans quel ordre vais-je réaliser les réseaux fluidiques ? |  | Réaliser le façonnage des réseaux fluidiques Poser les réseaux fluidiques Réaliser les raccordements fluidiques Effectuer les contrôles associés
Quelles sont les contraintes liées au raccordement électrique du chauffe-eau ? |  | Repérer les contraintes de câblage et de raccordement du chauffe-eau électrique Câbler et raccorder le chauffe-eau électrique en incluant un disjoncteur magnétothermique Adapter, si nécessaire, le câblage et le raccordement
Comment mener mon intervention en ayant une conduite écoresponsable ? |  | Trier et évacuer les déchets générés par son activité Éviter le gaspillage des matières premières et des énergies
Comment procéder au contrôle de la qualité des réalisations ? |  | Etablir la liste des points à contrôler Réaliser les contrôles
Comment procéder aux préréglages de la température de l’eau chaude sanitaire ? |  | Effectuer les préréglages permettant la mise en service du chauffe-eau connecté
Comment effectuer la mise en eau en toute sécurité ? |  | La rédaction d’un mode opératoire permet de lister dans l’ordre chronologique les opérations à effectuer La mise en eau permet de vérifier l’étanchéité de l’installation Les risques professionnels sont identifiés
Comment procéder à la mise en service ? |  | Effectuer les opérations de connexion et de pilotage à partir de l’application Réaliser la mise en service en respectant la procédure indiquée dans le manuel Appliquer les mesures de prévention liée à l’intervention
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://atlantic.wecaredesk.be/fr/support/solutions/articles/6000170619-notice-et-documentation-lineo http://www.virax.com/index.php/fr/p/34109/leve-chauffe-eau-et-leve-radiateur/leve-chauffe-eau
Documents disponibles
Documents disponibles : • Plan de réalisation • Mode opératoire • documentation technique du chauffe-eau électrique connecté • documentation technique du mitigeur thermostatique
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Réalisation et mise en service
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER
Installation d'un chauffe-eau connecté dans le vestiaire ATSEM

## FICHE ACTIVITE 3 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C81 | Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité
C82 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C93 | Exploiter les données du dossier technique
C132 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPECIALITE |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique du chauffe eau connecté - documentation technique mitigeur thermostatique
DESCRIPTION ACTIVITE n°3
PROBLEMATIQUE : Comment exploiter un équipement ou une installation pour en assurer son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
Après avoir installé le chauffe-eau électrique connecté du vestiaire sanitaire ATSEM au groupe scolaire TILLON, vous êtes mandaté par votre entreprise pour vérifier et régler, le cas échéant, la température de l’eau chaude sanitaire.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment procéder à la mesure de la température de l’eau chaude sanitaire produite par le chauffe-eau électrique ? |  | Choisir le thermomètre adapté Mesurer la température
Comment s’assurer que la valeur de la température d’eau chaude sanitaire soit correct ? |  | S’interroger sur la possibilité de trouver la valeur de la température Rechercher l’information dans le CCTP Comparer la température indiquée dans le CCTP avec celle préalablement mesurée
Comment régler la température de l’eau chaude sanitaire ? |  | Rechercher les différents moyens permettant de régler la température de l’eau chaude sanitaire Choisir le moyen le plus approprié
Comment expliquer la nécessité de limité la température d’ECS au client ? |  | Rechercher la raison pour laquelle la température d’ECS doit être limité Expliquer cette obligation au client
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://atlantic.wecaredesk.be/fr/support/solutions/articles/6000170619-notice-et-documentation-lineo https://wattswater.fr/upload/iblock/13f/d_RLT_M2_HT_fr.pdf
Documents disponibles
Documents disponibles : • documentation technique du chauffe-eau électrique connecté • documentation technique du mitigeur thermostatique
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
Amélioration de l'efficacité
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER
Installation d'un chauffe-eau connecté dans le vestiaire ATSEM

## FICHE ACTIVITE 4 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON
Compétences Travaillées
C131 | Ecouter et questionner le client
C104 | Identifier le composant défectueux
C107 | Consigner le système
C108 | Effectuer la dépose du composant défectueux
C109 | Installer le composant de remplacement
C1010 | Déconsigner le système
C1012 | Remettre en service
C112 | Rédiger un bon d’intervention
SPECIALITE |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS: - Maquette BIM - CCTP - documentation technique du chauffe-eau électrique connecté - documentation technique mitigeur thermostatique
DESCRIPTION ACTIVITE n°4
PROBLEMATIQUE : Comment dépanner d’un équipement ou d’une installation ?
Situation professionnelle :
Vous êtes mandaté par votre entreprise pour intervenir au groupe scolaire TILLON. Le client se plaint d’un bruit caractéristique d’un écoulement au niveau du chauffe-eau électrique connecté du vestiaire sanitaire ATSEM.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment identifié la cause du dysfonctionnement ? |  | Questionner le client Désigner le groupe de sécurité comme étant probablement la cause de l’écoulement Effectuer des tests afin de vérifier si l’écoulement est continue ou à lieu uniquement pendant les phases de chauffe de l’eau chaude sanitaire Vérifier le fonctionnement du réducteur de pression en mesurant la pression d’eau froide sanitaire Identifier le groupe de sécurité comme étant la cause du dysfonctionnement
Comment réaliser l’intervention ? |  | Consigner les alimentations hydrauliques et électriques Vidangé le chauffe-eau Déposé le groupe de sécurité en utilisant les outils adéquats Installer le nouveau groupe de sécurité Evacuer le l’ancien groupe de sécurité
Comment remettre en service l’installation ? |  | Déconsigner les alimentations hydrauliques et électriques Remplir le chauffe-eau électrique Mettre en service le chauffe-eau électrique Vérifier le fonctionnement Evacuer les déchets générés par l’activité
Quelles explications donner au client ? |  | Rendre compte au client et à la hiérarchie Proposer une solution technique au client (installation d'un vase d'expansion sanitaire)
Ressources proposées
Ressources proposées: • Sites internet: https://atlantic.wecaredesk.be/fr/support/solutions/articles/6000170619-notice-et-documentation-lineo http://www.thermador.fr/vdoc/thermador//SOC2/FRA_BD_FTGS.pdf
Documents disponibles
Documents disponibles : • Dcumentation technique du chauffe-eau électrique connecté • Documentation technique du groupe de sécurité
REPERAGE DES ELEMENTS ETUDIES
intervention de dépannage
BACCALAURÉAT INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
ICCER
Installation d'un chauffe-eau connecté dans le vestiaire ATSEM