ANALYSE QUANTITATIVE SUR LA CIRCULATION DES BOUES ACTIVEES
AU GRAND PRADO
Circuit file eau

---
SOMMAIRE
I) Introduction
II) Le traitement biologique (le bassin d’aération)
III) Le clarificateur
3.1 Dimensionnement
3.2 Mouvement de l’éfluent dans le clarificateur
3.2 Système de reprise des flottants
IV) La boue activée (système intensif)
4.1 Schéma TI de la structure des boues activées
4.2 Fonctions de la structure des boues activées
4.3 Rôle de la recirculation des boues
V) Analyses quantitatives entre le bassin d’aération et le clarificateur
5.1 Modèles d’équilibre hydraulique (bassin d’aération et clarificateur)
5.2 Paramètres de la recirculation des boues (Activité N°1)
5.3 Facteur d’épaississement des boues
5.4 Lexique
5.5 Fiche méthode de dimenssionnement du circuit file eau
VI) Paramétrage de la sonde CUS71D (Activité N°2)
VII) Paramétrage du réseau industriel de l’installation décrite (Activité N°3)
VIII) Cicuit Boues activées (Activité N°4)
8.1 Volume bassin d’aération
8.2 Volumes de boues à extraire dans le bassin d’aération et	clarificateur
8.3 Débit de recirculation
8.4 Dimensionnement du bassin d’aération du PRADO
8.5  Dimensionnement du bassin clarificateur du PRADO
IX  Motoréducteur du pont suceur : (Activité N°5)

---
I) Introduction
Le procédé dit « à boues activées » utilise l'épuration biologique dans le traitement des eaux usées. C'est un mode d’épuration par cultures libres.
Ce procédé provient de l'étude réalisée à Manchester par Edward Arden et William T. Lockett en 1914.
Oxygène
Eau Clarifiée
Eau brute
Clarificateur
Bassin d’Aération
Schéma de principe du procédé de traitement des eaux usées par boues activées
Boues activées recirculées
Boues en excès
II) Le traitement biologique
La mise en œuvre du réacteur biologique (ou bassin d’aération) :
C’est un bassin composé de bactéries et est alimenté avec des eaux résiduaires le plus souvent pré-traitées et aérée de façon artificielle. Les bactéries sont alimentées en oxygène.
En sortie de cet ouvrage, les eaux sont composées d’une grande quantité de matière organique bactérienne.

---
Les principales bases de dimensionnement de cet ouvrage :
- le temps de séjour hydraulique =
- la concentration en bactéries ou en matières en suspension (Cm)
- la source d’oxygène : indispensable à l’activité bactérienne (bactéries aérobies)
III ) La séparation de l’eau traitée de la biomasse
Ces décanteurs, souvent appelés clarificateurs, sont utilisés dans les installations à boues activées pour séparer l’eau traitée de la biomasse, décanter les boues et les épaissir suffisamment afin que leur recirculation en tête des bassins y maintienne la concentration en biomasse à la valeur désirée.
Il faut porter une importance toute particulière au mode de reprise des boues : les volumes à reprendre sont importants et la nature biologique des boues impose une bonne maî­trise de leur temps de séjour sur le radier, afin d’éviter des évolutions indésirables en l’absence prolongée d’aération.
Volume de l'ouvrage/ Volume entrant( jour et heure )
Bassin
Aération
Volume = (π x d2 / 4) x h
Vbassin aération = (π x 302 / 4) x10
Vbassin aération = 7068 m3

---
3.1) Dimensionnement de l’ouvrage
Le dimensionnement de cet ouvrage dépend surtout de trois facteurs :
        - le débit ( le débit maximum horaire )
        - la concentration de boue dans le bassin d’aération
        - et l’aptitude de la boue à décanter
Remarque: Les boues activées sont plus légères et plus volumineuses que les matières en suspensions dans les eaux brutes et de ce fait,elles sédimentent plus lentement.
Clarificateur
Vbassin aération = (π x 502 / 4) x 4
Vbassin aération = 7850 m3

---
3.2) Mouvement de l’éfluent dans le clarificateur
Pont suceur
Siphon
Réglage télescopique
Pompes d’amorçage des siphons
Moteur d’entrainement du pont suceur
Evacuation eau clarifiée
Eau clarifiée
Eau clarifiée
Evacuation des flottants
Evacuation des flottants
Boues décantées
Boues décantées
Du BA par gravitation
Vers BA
XBR
QR
XBA
QBA
3.3) Les types de clarificateur : Système sucé au Prado
Les plus courants sont les systèmes de type sucé, raclé ou raclé sucé, et ce selon les diamètres des clarificateurs.
Afin de parcourir la surface totale d’un clarificateur, il est courant de mettre en place un ensemble métallique qui relie le centre à la périphérie de l’ouvrage,	appelé « pont tournant ».
Les fonctions qui lui sont associées sont multiples :
Supporter le dispositif de reprise des boues ou de raclage selon les cas, et ainsi par sa mobilité favoriser un balayage complet de la surface du radier ;
• Permettre la récupération des flottants à l’aide d’une raclette de surface ;
• Fournir un accès au centre de l’ouvrage pour y intervenir le cas échéant.

---
IV) La boue activée (système intensif)
4.1 Schéma TI de la structure des boues activées
- Hauteur maxi de l’eau dans le bassin = 3,40 m
- Diamètre = 50 m
- Hauteur bassin d’aération = 10 m
- Diamètre = 30 m
- Hauteur voile de boue basée sur la hauteur maxi = 3,40 m
- FDU positionnée à 20 cm au dessus de la hauteur eau maxi
Dégazeur
Qentrée clarif
Circulation gravitationnelle ( Qrecirculation + Qentrée eaux usées )
Hauteur voile
 de boue
dans le clarificateur
Qentrée eaux usées
Bassin
Aération
4-20mA
CM444
CUS71D
TE
Extraction
des boues en excés
O2E
Turbimax
Clarificateur
4-20mA
RoxE
pHE
Unité
de supervision
CM444
FIT
Zone d’écoulement
eau clarifiée
Qrecirculation
PIT
172.16.10.5
Recirculation des boues en permanance
Puit
à boues
4-20mA
FIT
Surpresseur
Pompe
Traitement UV
Interface
4-20mA Ou 0 -10V
172.16.10.10
4-20mA
Qeau clarifiée
Automate STEP
Switch
172.16.10.1

---
4.2 Fonctions de la structure des boues activées
Qentrée eaux usées
Qentrée eaux usées
synoptique
O2
Clarificateur
Traitement UV
Clarifier
Eau clarifiée 0,5m
Bassin aération
Oxygéner
Dégazeur
Eau brute 2m
Stocker
Qentrée clarif
Voile de boue moyen 1m
Epaissir
Recirculation des boues
Qrecirculation
Extraction des boues en excès
Recirculer
Pompe

---
4.3) Rôle de la recirculation
La recirculation permet de :
- maintenir une concentration relativement constante dans le bassin d’aération, ce qui permet de dissocier le temps de séjour dans l’eau du bassin	d’aération et le temps de séjour de la boue
 - limiter le temps de séjour des boues dans le clarificateur et donc éviter la mise en place de conditions d’anaérobiose.
Le fonctionnement de ce dispositif de recirculation peut s’effectuer en continu ou sur horloge. Dans notre cas la recirculation se fait en continu.
la recirculation va influencer la concentration en MES (matière en suspension) dans le bassin d’aération et les temps de séjour dans le clarificateur.
Fiches signalétiques motoréducteur d’entrainement du pont suceur

---
5.1 Modèles d’équilibre hydraulique
Qsortie BA
Qeau clarifiée
Qentrée eaux usées
Bassin aération
XBA
Clarificateur
Qentrée clarif
+
Qextraction boues en excès
Qrecirculation
XBR
Qrecirculation = α Qentrée eaux usées
Pour que le procédé global fonctionne, il faut qu’il y ait l’équilibre entre l’entrée du bassin d’aération et les sorties du clarificateur.
Equilibre hydraulique du point de vue du bassin d’aération
Qentrée clarif = Qentrée eaux usées ( 1 + α )
Equilibre hydraulique du point de vue du clarificateur
Qentrée clarif = Qeau clarifiée + Qextraction boues en excès + Qrecirculation
Nous pouvons négliger Qextraction boues en excès
Qentrée clarif = Qeau clarifiée + Qrecirculation
Equilibre hydraulique du point de vue de l’ensemble bassin d’aération et clarificateur
En égalant les deux équations nous arrivons à montrer que Qentrée eaux usées = Qeau clarifiée
XBR = concentration de boue dans la recirculation
XBA = concentration de boue dans le bassin d’aération
α = taux de recirculation

---
5.2 Paramètres de la recirculation des boues
Qsortie clarif = Qrecirculation . XBR
Qentrée clarif = (Qrecirculation + Qentrée eau usées ) XBA
Qsortie BA / (Qrecirculation + Qentrée eau usées ) = XBA
 un volume constant dans le clarificateur impose :
(Qrecirculation + Qentrée eau usées ) XBA = Qrecirculation . XBR
 Qentrée eau usées . XBA = Qrecirculation .( XBR – XBA )
Qrecirculation / Qentrée eau usées = XBA / ( XBR – XBA ) = taux de recirculation
Avec α = XBA / ( XBR – XBA ) si nous développons l’expression de α :
α( XBR – XBA ) = XBA
α XBR – αXBA = XBA
α f – α = 1 d’ou f = 1 + 1/α
Activité N°1 : Modèles mathématiques du circuit boues activées à l’équilibre	hydraulique entre BA et Clarificateur.
Q1 Etablir la fonction de transfert du Bassin d’aération en fonction de XBA.
Q2 Etablir la fonction de transfert du clarificateur en fonction de XBR et XBA
Q3 En déduire le taux de recirculation α en fonction de XBR et XBA
Q4 Montrer que le facteur d’épaississement peut s’écrire sous la forme f = 1 + 1 / α
5.3 Facteur d’épaississement des boues
f = (XBR / XBA )
f = 1 + 1 / α fonction du taux de recirculation α
5.3 Coefficient de pointe
Le coefficient de pointe, qui nous permet de calculer le débit de pointe de recirculation ,est donné par la formule suivante :
Coefficient Pointe = 1,5 + 2,5/ √Qm avec Qm en L/J/Hab

---
5.4 Lexique :
MES : matière en suspension après filtration (absence de sels) et sechage à 105 °C sur l'entrée/sortie file eau
MS : Matière sèche : avec présence de sels - sur la filière boues - séchage à 105 °C sans filtration de l'échantillon
MVS : matière volatiles en suspension (fraction organiques) - à 550 °C +/- 25 °C
MES = Mes minérales + MVS
La DBO5 mesure la quantité d’oxygène consommée en 5 jours à 20 °C par les microorganismes vivants présents dans l’eau.
La DCO représente quant à elle quasiment tout ce qui est susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple les sels minéraux et les composés organiques.

---
5.5 Fiche méthode de dimenssionnement du circuit boues activées
Exemple simplifié de dimensionnement du procédé à boues activées
Le paramètre caractérisant le bassin d'aération est son volume.
Celui-ci est fonction de la charge massique ou du temps de séjour défini en fonction des performances épuratoires attendues.
On définit pour les procédés à boues activées trois domaines de fonctionnement :
    faible charge
    moyenne charge
    forte charge
Paramètres d'entrée spécifiques
Capacité de la station : nombre d'équivalent-habitant (EH)
Calcul des charges polluantes (C, N, MES) : cf. définition de l'EH
Débit journalier
Débit de pointe : ex. 1,5*Qmoyen (m3/h)
Paramètres fixés :
Charge massique en fonction des performances attendues (cf. tableau)
Vitesse superficielle au niveau du clarificateur : v = 0,6 m/h par exemple

---
Hauteur du clarificateur : h = 3 m
Temps de séjour des boues dans le clarificateur : TSB = 90 min
Taux de recirculation : cf. tableau
Age de boues A : cf. tableau
Estimation de la production de boues :
Pboues = MES + DBO5
avec :
Pboues : production journalière de boues (kg MS/j)
MES : flux de MES en entrée (kg/j)
DBO5 : flux de DBO5 en entrée (kg/j)
Dimensionnement du clarificateur :
S = Qpointe / v
avec :
S = surface (m2)
Qpointe : débit de pointe en m3/h
v = vitesse superficielle fixée (ex. 0,6 m/h)
Estimation de l'indice de Mohlman : IM = 80 + 227x√Cm
avec :
IM : indice de Mohlman en mL/g MES
Cm : charge massique (kg DBO/kg MVS/j)
Estimation de la concentration des boues recyclées :
XBR = 326xTSB / IM
avec :
XBR : concentration des boues recyclées (kg/m3)
TSB : temps de séjour des boues dans le clarificateur (min)
IM : indice de Mohlman en mL/g MES
Estimation de la concentration des boues dans le bassin d'aération :
XBA = (α/100).QE.XBR / (1+αQE)QE
avec :
α= taux de recirculation (%) = QR / QE

---
XBR : concentration des boues recyclées (kg/m3)
XBA : concentration des boues dans le bassin (kg/m3)
QE : débit d'entrée (m3/h)
QR : débit de recirculation (m3/h)
Estimation de la masse de boues dans le clarificateur en moyenne :
Mboues clarif = QR . XBR . TSB
avec :
Mboues clarif : masse de boues dans le décanteur (kg MS)
QR : débit de recirculation (m3/h)
XBR : concentration des boues recyclées (kg/m3)
TSB : temps de séjour des boues dans le clarificateur (h)
Calcul de la masse de boues dans le système (bassin + clarificateur) :
Mboues système = Mboues bassin + Mboues clarif
avec :
Mboues système : masse de boues dans le système (kg MS)
A : âge de boues (j)
Pboues : production journalière de boues (kg MS/j)
Calcul de la masse de boues dans le bassin d'aération :
Mboues bassin = A.Pboues
avec :
Mboues bassin : masse de boues dans le bassin biologique (kg MS)
Mboues système : masse de boues dans le système (kg MS)
Mboues clarif : masse de boues dans le décanteur (kg MS)
Déduction du volume d bassin :
V = Mboues bassin / XBA ou V = Fhydraulique x tséjour
avec :
Mboues bassin : masse de boues dans le bassin biologique (kg MS)
XBA : concentration des boues dans le bassin (kg/m3)
V : volume du bassin (m³)
Fhydraulique : flux hydraulique journalier (m3/j)
 tséjour : temps de séjour hydraulique
Recalcule de la charge massique effective :
Cme = QE (DBO5 ) / ( V.XBA.MVS/MES)

---
Cme : charge massique (kg DBO/kg MVS/j)
Q : débit d'entrée (m3/j)
V : volume du bassin (m3)
XBA : concentration des boues dans le bassin (kg/m3)
MVS/MES : taux de MVS par rapport aux MES des boues (ratio sans unité)
Rebouclage sur la charge massique :
introduire la nouvelle valeur de Cm dans le calcul de l'indice de Mohlmann et minimiser la différence entre Cm et Cme par itérations successives
Calcul du débit d'extraction des boues :
Qextr = Pboues / XBR
Ou
Qextr = Mboues système / A.XBR

---
Tableaux caractéristiques de référence

---
 Principe de mesure :
Un cristal piézoélectrique est contenu dans un boîtier cylindrique plat en plastique. Lorsque le cristal est excité par une tension électrique, il génère un signal sonar. Des ondes ultrasonores sont alors envoyées avec une fréquence de 650 kHz et un angle de 6° pour détecter les zones d'interface.
La variable mesurée est le temps nécessaire au signal ultrasonore envoyé pour atteindre les particules solides de l'interface et retourner au récepteur. La zone d'interface est calculée à partir de la pente maximale et de l'amplitude maximale du signal. Une version de capteur avec essuie-glace est disponible éviter la formation de dépôts sur la membrane du capteur.
Caractéristiques du bassin :
Hauteur total E = 3,5 m
Hauteur voile de boue = 1 m
VI Paramétrage de la sonde à ultrason CUS71D
Activité N°2 : Configuration de la Sonde à Ultrason
0,5 m
Eau clarifiée
Vitesse de la propagation des ondes dans l’eau = 1450 m/s
Q1. A Quelle profondeur faut il positionner la sonde par rapport à la	surface du bassin si son offset est de 20 cm ?
Q2. Quelle doit être la valeur du courant de boucle (4-20 mA) pour la	hauteur maximale du voile de boue autorisée ?
Q3. Quelle valeur doit on alors imposer à D et à E ?
Q4. Pour la hauteur maximale du voile de boue, quel est le temps
 (en ms) mis par l’onde pour effectuer un aller et retour ?
2 m
Eau brute
Voile de boue (hauteur maximale autorisée
1 m
Voile de boue
Avec d = c*t/2

---
Activité N°2 : Configuration de la Sonde à Ultrason (réponse)
Vitesse de la propagation des ondes dans l’eau = 1450m/s
Q1. profondeur = 0,2 m par rapport à la surface du bassin
Q2. ImA = (16/3,5) * 1 + 4 = 8,57 mA
Q3. D = 0,2 m et E = 3,5 m
Q2. d = c*t/2
d = 2,3 = 1450 * t/2
t = 2,3 * 2 / 1450
t = 3,17 ms

---
VII Paramétrage du réseau industriel (Activité N°3)
Le procédé est équipé d’un réseau local de communication connecté en étoile grâce à un routeur au reste de l’usine ,dans lequel sont inclus un écran IHM, les 3 variateurs de vitesse et l’automate de gestion API. Chaque composant possède une adresseIP.
L’adresse IP du réseau est : 172.16.10.0.
Le masque de sous-réseau est : 255.255.255.0.
L’API est sur la première adresse machine : 172.16.10.1
Le variateur de vitesse est sur l’adresse : 172.16.10.10
 Q1. Définir la fonction du masque de sous-réseau.
 Q2. Quelle est l’adresse du broadcast et celle du réseau ?
 Q3. Donner le nombre d’adresses machines (hôtes) disponibles sur ce réseau. On attribue l’adresse 172.16.10.5 à l’IHM.
 Q4. Cette adresse est-elle compatible avec ce réseau ? Justifier.
Informations :
Les adresse x.x.x.0 et x.x.x.255 ne sont pas attribuables à des périphériques pour des raisons techniques. (Elles sont, respectivement, l'adresse du réseau et l'adresse de broadcast).
Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse commune à tous les appareils du sous-réseau et celle qui varie d'un appareil à l'autre. Un sous-réseau correspond typiquement à un réseau local sous-jacent.

---
  (Activité N°3) Réponses
L’adresse IP du réseau est : 172.16.10.0.
Le masque de sous-réseau est : 255.255.255.0.
L’API est sur la première adresse machine : 172.16.10.1
 Q1. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse commune à tous les appareils du sous-réseau et celle qui varie	d'un appareil à l'autre.
 Q2. Quelle est l’adresse du broadcast et celle du réseau ?
Adresse broadcast = 172.16.10.255
Adresse du réseau = 172.16.10.0
 Q3. Donner le nombre d’adresses machines (hôtes) disponibles sur ce réseau.
Nombre d’adresses machines = 254 (256 - 2)
 Q4. On attribue l’adresse 172.16.10.5 à l’IHM.Cette adresse est-elle compatible avec ce réseau ? Justifier.
Oui elle est compatible car 0 < 5 < 255

---
VIII  Circuit boues activées : (Activités N°4)
8. 1 : Volume bassin d’aération
Calculez le volume d’un bassin d’aération pour une ville de 12 000 habitants.
Conditions initiales :
- rejet par habitant :	0,060 kg DBO5/jr
0,150 m3/jr
- temps de séjour hydraulique :	4 jours
On trouve :
- flux hydraulique journalier :	12000 x 0,15 = 1800 m3/jr
- volume du bassin :	1800 x 4 = 7200 m3
8.2 : Volumes de boues à extraire dans le bassin d’aération et clarificateur
Calculez les volumes des boues à extraire du clarificateur et du bassin d’aération pour maintenir un taux de boue constant :
- flux massique = 720 kg de DBO5 par jour
- PSB = 0,65 kg de MS/kg de DBO5 appliquée (production spécifique de boues)
- Concentration en MES du BA = 4 g/l ou 4 Kg/m3
- Taux de recirculation = 150 %
On trouve :
Production de boues = 720 * 0,65 = 468 Kg MS/jour
Concentration de boue XBR = (1 + 1/1,5).4 = 6,7 Kg/m³
QExtrBA = 468 / 4 = 117 m3/j
QExtrCl = 468 / 6,7 = 70 m3/j

---
8.3 : Débit de recirculation
Calculer le débit de recirculation (sur la pointe d’entrée) pour maintenir les concentrations suivantes : conditions initiales :
-	concentration de boues bassin d’aération : 4 kg MS/m3
-	concentration des boues de recirculation : 8 kg MS/m3
Rappel : Ville de 12000 Habitants
   Rejet par habitant = 0,150 m3/jour
Réponse :
Taux de recirculation α = 4 / ( 8 – 4 ) = 1 = 100 %
Débit journalier = 12000 * 0,150 = 1800 m³ / j
Débit horaire = 1800 / 24 = 75 m³ / j
Coefficient Pointe = 1,5 + 2,5 / √150 = 1,7
Débit horaire de pointe = 75 * 1,7 = 127,80 m3/j = QE
Débit horaire de recirculation = QR = α QE = 127,80 m3/j

---
Exploitation données du Prado
Réseau de 174484 habitants
Rejet par habitant / jour = 8392131/174484*365 = 0,132 m3/j
Rejet de DBO5/jr par habitant = 8521,8/174484 = 0,048 kg DBO5/jr
Coefficient industriel à prendre en consideration pour le rejet de DBO5/jr (1,25).
Donc le rejet de DBO5/jr est de 0,048 * 1,25 = 0,06 kg DBO5/jr

---
Volume arrivant = 8 392 131 + 67 423
Volume arrivant = 8 459 554 m3
8.4 : Dimensionnement du bassin d’aération du PRADO
Q1. Calculer le volume de rejet par habitant par jour
Q2. Calculer le Rejet de DBO5/ jr par habitant
Q3. Pour un taux de concentration des boues XBR = 7,62 Kg / m³,
        calculer le taux de concentration des boues dans le bassin	d’aération XBA.
Q4. Calculer le volume utile pour le bassin d’aération. Comparer	avec le dimensionnement fourni dans la diapositive N°4.
(temps de séjour du flux entrant t = 15 min.

---
8.4 : Dimensionnement du bassin d’aération du PRADO (correction)
Q1. Rejet par habitant / jour = 8392131/174484*365 = 0,132 m3/j
Rejet par habitant / h = 0,0055 m3/h
Q2. Rejet de DBO5/jr par habitant = 8521,8/174484 = 0,048 kg DBO5/jr.
Q3. Pour un taux de concentration des boues XBR = 7,62 Kg / m³,
        XBA = (150 / 100)*0,0055*7,62 / 0,0055(1+150*0,0055)
        XBA = 5,91 kg / m³
Q4. La production de boues Pboues = MES + DBO5
     Pboues = 0,132*174484 + 8522
     Pboues = 31490 (kg MS/j)
La durée de séjour des boues pour une station de à faible charge est de 1j. Donc Mboues = Pboues
et	V = 31490 / 5,91
V = 5328 m³ < 7068 m³, donc le dimensionnement est cohérent.

---
8.5 : Dimensionnement du bassin clarificateur du PRADO
Qpointe = 1,5 Qmoy
Vitesse ascensionnelle du système = 0,8 m/h
Q1. Calculer le débit de pointe ( m3/h)
Qpointe = 1,5 Qmoy
Qpointe = 1,5 * 0,132* 174484/24
Qpointe = 1439,5 m3/h
Q2. Calculer la surface théorique du clarificateur (pont diamétral)
S = 1439,5 / 0,8
S = 1799,36 m² nous pouvons vérifier que 40 < Diamètre < 60m
S = π D² / 4 donc D² = 1799,36 * 4 / 3,14
   D² = 2292
   D = 47,87 m

---
IX  Motoreducteur du pont suceur : (Activité N°5)
Caractéristiques techniques :

---
 Le motoréducteur est alimenté par un réseau triphasé 400 V 50 Hz
Q1. Définir le couplage du moteur.
Q2. Calculer la puissance absorbée Pa.
Q3. Calculer le rendement du moteur.
Q4. Calculer le rapport de réduction i et comparer avec la valeur de la plaque signalétique.
Q5. Calculer la puissance utile disponible sur l’arbre d’entrainement du réducteur.
Q6. Combien de temps le pont suceur met pour faire un tour complet (diamètre de la roue Ф= 35 cm).
(Activité N°5) : réponses
 Le motoréducteur est alimenté par un réseau triphasé 400 V 50Hz
Q1.	On choisit le couplage étoile car la tension maximale supportée par un enroulement est de 230V
Q2.	Pa = U*I*√3*cosᵠ
       Pa = 400* 1,76*1,732*0,75
 Pa = 914,5 W
Q3	ᵑ = Pu / Pa
 ᵑ = 750 / 914,5
 ᵑ = 0,82
Q4	i = 1415 / 3
 i = 471,66 A, la valeur de la plaque signalétique donne 468,37. Les valeurs sont quasiment identiques
Q5 Pu = Cu * ws
 Pu = 1254 * 0,314
 Pu = 393,75 W

---
(Activité N°5) : réponses
Q6.	Circonférence du clarificateur C = π * D = π * 50
C = 157 m
 Circonférence de la roue C = π * D = π * 0,35
C = 1,1 m
La vitesse de rotation de l’arbre réducteur n = 3 tr / min, en 1 min la roue a parcourue 3,3 m. Pour parcourir 157 m, le	pont suceur a besoin de t = 157 / 3,3
       t = 48 min