    STS CIRA
REGULATION DU pH
 (Potentiel Hydrogène)
PAR SOLUTION
Acide ou Basique
Comment contrôler le pH de la zone de traitement de l’air ?

---
Mise en situation
Sur le site du Grand Prado le traitement des mauvaises odeurs est opéré au sein de tours de lavage physico-chimique. L’air a traiter est mis en contact avec une eau de javel, élaborée avec de la soude et de l’eau.

---
    STS CIRA
NOTIONS
Intégrées au banc
- Loi d’Ohm
- Loi des mailles
- Loi des nœuds
- Code des couleurs des résistances
- Modèle mathématique d’une règle de trois avec et sans offset (PH, courant, vitesse, tension)
- Machine à CC ( caractéristiques de base : fem et vitesse)
- Valeur moyenne d’une tension (rapport cyclique, intégrale)
- CAN (VPE, quantum)
- Numération (conversion décimale, binaire et hexadécimale)
- AOP (somme et différence)
- Conversion tension / courant
- Pompe péristaltique (principe)
- Pompe à impulsion avec bobine électromagnétique
- Principe du monostable pour le calcul de la fréquence des impulsions
- Protection transformateur (primaire et secondaire)
- Schéma TI (sens du régulateur)
- Boucle de courant
- Broida
- Temps de réponse à 95 % (graphique et calcul) fonction exponentielle et Ln.
- Schéma Bloc
- Analyse sous SimAPP
C.COUTAYE LAB

---
    STS CIRA
CONTRÔLE DU PH
L’importance du PH de l’eau
Le PH de l’eau peut influencer énormément de choses. En premier lieu, le pH de l’eau peut avoir une influence sur le corps. Eh Bien oui, une eau trop acide ou une eau trop alcaline peut amener des problèmes de santé. Soyons francs, l’une n’est pas plus à conseiller qu’une autre, mais il est important de prendre conscience des effets que le pH de l’eau peut avoir sur l’être humain.

---
    STS CIRA
Le pH
Une eau trop acide d'un pH bas est corrosive pour les canalisations qu'elle dégrade et auxquelles elle arrache des particules métalliques qui sont alors ingérées avec un risque sanitaire élevé.
En revanche, une eau trop basique (on dit aussi alcaline) est agressive pour les tissus ; au-delà d'un pH à 9, il est même fortement déconseillé d'utiliser cette eau pour la toilette ! Le pH conseillé de l'eau potable
doit se situer entre 6,5 et 8,5.
La remontée du pH pour corriger l'eau acide se fait grâce à une reminéralisation de l'eau. (adoucisseur, bicarbonate de soude)
Une eau trop calcaire nécessiterai l’adjonction d’une solution acide en sortie
du filtre à charbon de l’UTEP les CAFES pour diminuer le PH.

---
Description
De
 l’unité
    STS
 CIRA
Contexte industriel laboratoire BTS CIRA
PROCÉDÉ
- Pompe d’alimentation en	eau P2 (Électromagnétique)
- Cuve
- Pompe d’alimentation en	additif P1 ( Péristaltique)
- Agitateur
- Sonde pH
Agitateur
Zone de contrôle
pHIC
REACTEUR
V5
P1
P2
        Cela représente la concentration
de l'eau en ions hydrogènes.
Lors de vos mesures, le pH sera
Forcément compris entre 0 et 14.
 Entre 0 et 6, le pH de votre eau est
acide, entre 8 et 14 il est basique
et aux alentours de 7,
on peut parler
de pH neutre.
Sonde PH
Eau à traiter
Additif
Solution Acide
ou Basique
B3
B2
B1
Eau traitée

---
    STS
 CIRA
SCHEMA TI DE LA STRUCTURE
PV
4-20mA
SP
PH 0-14
Agitateur
50 -100 %
Solution Acide
Procédé en inverse
Régulateur en directe
pHIC
PHT
Solution Basique
Procédé en directe
Régulateur en inverse
Yr
4-20mA
Réacteur
Pompe
à impulsion électromagnétique
P2
Pompe
Péristaltique
P1
Arrivée d’eau !
Nappe phréatique
Station de forage
Solution Acide ou Basique

---
BOUCLE DE COURANT
    Régulateur
De PH
 Pignat
Structure de la boucle
Instrumentation
Transmetteur de PH
Fourni le courant i
 PH+
mA
i
4-20mA
Liaison déjà réalisée et disponible sur la façade
du coffret
Liaison à réaliser
24Vcc
Disponible lors de la mise en marche générale
2,49 Ω
 PH -
Régulateur Eurotherm 2208
Bornes Mesure entrées V+ / V-
VPV
10 m V
V+mini = …………...
V+maxi = …………..
50 m V
        2 4 9 x 0,01 = 2,49 Ω 2,49 Ω
mV
+
-
2,49*0,004
2,49*0,02

---
Échelles de mesure
Modèles
mathématiques
de la boucle
4
20 mA
Pompe péristaltique
2
150ml/min
4
20 mA
10 mV
50 m V
Entrée régulateur
0
14
4
20 mA
Transmetteur PH

---
Pompe P1
De pH
Principe
Pabs = 20 w
In= 2 A
Un= 12 V
Nn = 40 tr/mn
Rind
In
Upwm
M
E
ml/ mn
P2
P1 = 2ml/mn
P2 = 150 ml/mn
P1
mA
4
20

---
Principe
Pompe P1
Puissance absorbée = 20 W
Courant secondaire = 20/12 = 1,6 A
U = 250 x i
1v < U < 5v (entrée analogique du µc)
Comment ça marche ?

---
PWM
Pompe P1
Vdc = 12 V
Vitesse nominale = 40 tr/min
ton
Umoy = (1/T) ∫ Vdc dt
PWM
1 - 5V
0
µ controlleur
CAN 8 bits
CNA 8 bits
0 - 255
Upwm
Défini le ton et toff du temps de cycle α
12V
100 %
Upwm
tms
tms
Si le temps de cycle T est fixé à 2 ms
 (fréquence d’échantillonnage f= 500 Hz) alors :
12V
75 %
ton
Umoy = (1/T) ∫ 12 dt
Upwm
tms
0
12V
50 %
Umoy = (1/T) [ 12t ]
ton
0
Upwm
tms
Umoy = (ton/T) [ 12 ]
12V
25 %
Umoy = α 12
2
4
6
tms

---
PWM
Pompe P1
12V
M
ton
5
Rb
T
RE
0V
t(s)
Uc

---
CAN / CNA
Pompe P1
La tension pleine échelle varie de 1 V à 5 V à l’entrée du µcontrôleur (on tiendra compte de la référence 0 V)
CAN de 8 bits le quantum vaut :
q= 5/256
q= 19,5 mV
N= Ve/q avec Ve valeur de la tension d’entrée du CAN.
Tableau des équivalences
imA	0	4	8	10	12	16	20
Ve(v)	0	1	2	2,5	3	4	5
N10	0	51	102	127	153	205	255
Ωtr/mn	0	0	10	12	20	30	40
N2	00000000	00110011	01100110	01111111	10011001	11001101	11111111
Comme le courant 4 mA impose un décalage de 1 V au niveau de l’entrée du CAN nous tiendrons compte du courant i = 0 mA comme valeur de référence dans le cas d’une rupture dans la boucle de mesure pour l’échantillonnage.

---
Régulateur PHIC
Principe
Inverse / Direct
4 – 20 ma
10 – 50 mV
R2
Le comparateur
VPV
Régulateur en inverse
i
0 – 14 PH
10 – 50 mV
VPHIC = ± f( VPV - VSP ) équation type de la sortie d’un régulateur industriel sans condition initiale
VPHIC = ( VPV - VSP ) en direct
VPHIC = ( VSP - VPV) en inverse
VSP
-
+
R1
R3
R4
V+
V-
VPHIC
i

---
Régulateur PHIC
Interprétation de
VPHIC
Conditions d’étude : AOP parfait et R1 = R2 = R3 = R4
Lois exploitables : loi des mailles , pont diviseur, superposition
Cas ou le régulateur est en inverse
Comme V+ = V- AOP parfait
VSP / 2 = ( VPHIC + VPV ) / 2
d’ou VPHIC = VSP – VPV
si on gardait le régulateur en inverse la boucle ne fonctionnerait pas car l’objectif dans cette configuration est de diminuer le PH.
Comme VPV > VSP alors VPHIC < 0 le régulateur ne fonctionne pas.
Conclusion : nécessité de paramétrer le régulateur en Direct pour avoir une régulation normale qui nous donnerait :
VPHIC = VPV - VSP
V+ = [ R4 / ( R4 + R3 )] x VSP
V+ = VSP / 2
V- - R1 x i - VPV = 0 ═> i = ( V- - VPV ) / R1
VPHIC - R2 x i - V- = 0
VPHIC - (R2 x ( V- - VPV ) / R1 ) - V- = 0
VPHIC + VPV = 2V- ═> V- = ( VPHIC + VPV ) / 2

---
Régulateur PHIC
Interprétation de
iPHIC
Conditions d’étude : AOP parfait et R5 = R6 = R7 = R8
Lois utilisées : pont diviseur pour V- et Millman pour V+ , loi d’ohm
Cas ou le régulateur est en direct
R6
V- = [ R5 / ( R5 + R6 )] x VS
V+ = [ (VPHIC / R7) + VS /R8 )] / [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ]
Or V- = V+ ═> VS = V+( R5 + R6 )/ R5
V+ = [ (VPHIC / R7) + V+( R5 + R6 )/ R5R8 )] / [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ]
V+X [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ] = [ (VPHIC / R7) + V+( R5 + R6 )/ R5R8 )]
V+ [ [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ] - [( R5 + R6 )/ R5R8 )] = (VPHIC / R7)
V+ =
0V
R5
-
V-
+
R7
Vs
VPHIC
Rc
R8
iPHIC
V+
VPHIC
[ [ 1 +(R7 / R8) +(R7 / Rc) ] - [( R5 + R6 )R7 / R5R8 )]

---
Régulateur PHIC
Interprétation de
iPHIC
Conditions d’étude : AOP parfait et R5 = R6 = R7 = R8
Lois utilisées : pont diviseur pour V- et Millman pour V+ , loi d’ohm
Cas ou le régulateur est en direct
R6
V- = [ R5 / ( R5 + R6 )] x VS
V+ = [ (VPHIC / R7) + VS /R8 )] / [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ]
Or V- = V+ ═> VS = V+( R5 + R6 )/ R5
V+ = [ (VPHIC / R7) + V+( R5 + R6 )/ R5R8 )] / [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ]
V+X [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ] = [ (VPHIC / R7) + V+( R5 + R6 )/ R5R8 )]
V+ [ [ (1/ R7) +(1/ R8) +(1/ Rc) ] - [( R5 + R6 )/ R5R8 )] = (VPHIC / R7)
V+ =
0V
R5
-
V-
+
R7
Vs
VPHIC
Rc
R8
iPHIC
V+
VPHIC
[ [ 1 +(R7 / R8) +(R7 / Rc) ] - [( R5 + R6 )R7 / R5R8 )]

---
Régulateur PHIC
Interprétation de
iPHIC
Conditions d’étude : AOP parfait et R5 = R6 = R7 = R8
Lois utilisées : pont diviseur pour V- et Millman pour V+ , loi d’ohm
Cas ou le régulateur est en direct
R6
Or iPHIC = V+ / Rc
 donc iPHIC =
Afin que iPHIC soit indépendant de la charge :
Rc +(R7Rc/ R8) - [( R5 + R6 )R7Rc / R5R8 )] = 0
1 +(R7/ R8) - [( R5 + R6 )R7 / R5R8 )] = 0
R5R8 + R7R5 - R7R5 – R6R7 = 0
d’ou R5R8 = R6R7 et iPHIC = VPHIC / R7
0V
R5
VPHIC
-
[ [ Rc +(R7Rc/ R8) +R7 ] - [( R5 + R6 )R7Rc / R5R8 )]
V-
+
R7
Vs
VPHIC
Rc
R8
iPHIC
V+

---
Régulateur PHIC
Interprétation de
iPHIC
Conditions d’étude : AOP parfait et R5 = R6 = R7 = R8
Lois utilisées : pont diviseur pour V- et Millman pour V+ , loi d’ohm
Cas ou le régulateur est en direct
R6
Évaluation du courant maxi :
Nous somme dans le cas ou VPHIC = ( VPV - VSP )
Si le PH est égale à 14 alors isonde = 20 mA et VPV = 50 mV
Si on garde la consigne à un PH = 0 alors VSP = 10 mV
Donc VPHIC = 50 - 10 = 40 mV
Nous constatons q’un offset de 10 mV est nécessaire
Pour avoir un courant iPHIC maxi nous choisirons R7 = 2,5 ohms
0V
R5
-
V-
+
R7
Vs
VPHIC
Rc
R8
iPHIC
V+
ViPHIC

---
OFFSET DE 10 mV
Interprétation de
iPHIC
Fonctionnement en Direct : La mesure M diminue
Y = M – C
Étendue de M en mV : [ 10 mV – 50 mV ]
Étendue de C en mV : [ 10 mV – 50 mV ]
M
Point demandé
0
14
7
3,5
Zone Basique
Zone Acide
C
20 mV
30 mV
10 mV
50 mV
0
14
10 mV
50 mV
Zone Acide
7
30 mV
Zone Basique
Point initial

---
OFFSET DE 10 mV
Interprétation de
iPHIC
Evolution de la sortie du régulateur en mV
M(mV)	30	22,5	20
C(mV)	20	20	20
Y(mV) / VPHIC	10	2,5	0
iPHIC = VPHIC / 2,5
Il faut l’offset de 10mV
Pour avoir iPHIC = 4mA

---
OFFSET DE 10 mV
Interprétation de
iPHIC
Fonctionnement en Inverse : La mesure M augmente
Y = C – M
Étendue de M en mV : [ 10 mV – 50 mV ]
Étendue de C en mV : [ 10 mV – 50 mV ]
M
Point demandé
10,5
0
14
7
Zone Basique
Zone Acide
C
20 mV
40 mV
30 mV
10 mV
50 mV
0
14
10 mV
50 mV
Zone Acide
7
30 mV
Zone Basique
Point initial

---
OFFSET DE 10 mV
Interprétation de
iPHIC
Evolution de la sortie du régulateur en mV
M(mV)	30	35	40
C(mV)	40	40	40
Y(mV) / VPHIC	10	5	0
iPHIC = VPHIC / 2,5
Il faut l’offset de 10mV
Pour avoir iPHIC = 4mA

---
OFFSET DE 10 mV
Interprétation de
iPHIC
V+ = V- et R13 = R11 = R12
D’après Millman :
V+ =
V+ =
V- = [R9 / (R9 + R10)]xViPHIC
[R9 / (R9 + R10)] doit être = à 2/3 pour que
ViPHIC = VPHIC + Voffset
0V
R10
V-
R9
VPHIC/ R + Voffset / R + ViPHIC/R
-
1/R + 1/R
+
iR11
R11
(VPHIC + Voffset + ViPHIC/)3
ViPHIC
VPHIC
R13
Voffset
V+
iR12
R12

---
Pompe P2
Principe
La pompe à membrane est une pompe de type volumétrique, également appelée pompe à déplacement positif. Pour créer le débit de fluide, gaz ou liquide, une membrane élastique est déplacée et génère une variation de volume. Lorsque la membrane est tirée vers le bas, elle produit l’aspiration du fluide ; lors de la remontée de cette membrane vers la tête de pompe, le fluide est refoulé ce qui génère une pression de sortie ou hauteur de refoulement.
Ce déplacement alternatif de va et vient est réalisé soit par un moteur électrique couplé à un système bielle-excentrique,
 soit par une bobine électromagnétique qui applique directement à la membrane le mouvement de translation linéaire.

---
Pompe P2
MLI
12V
Solution µc
Bobine électromagnétique
Uc
ton
5
CAN 8bits
CAN 8 bits
µc
Générateur
Train
 impulsion
5v
CNA 8 bits
0-255
0-5v
0-255
t(s)
T
U(CAN) = (Rv/Rp) x 5 volt(s)
Solution monostable
Solution NE55
Calcul de la période des impulsions
0V
Rb
RE

---
Pompe P2
Monostable
Ici la durée des impulsions varie entre :
1,1s < t < 111 s
Attention
Aux
 Unités !!
La fréquence d’alimentation de la bobine électromagnétique en impulsions est définie par :
t = 1,1 x R1 x C1, t en ms, R1 en KΩ en C1 en µF

---
Modèle du système (Broida) P1
Régulation
Acide
Sortie à 50 %
BO
∆mes = 5,1 – 3,2
∆mes = 1,9
Valeur du PH pour une sortie fixée à 40 %
Tr95 % = 8,33 mn
tr95 % = tr (5,1-0,95x1,9)
        = tr (3,3)
Sortie à 40 %
Valeur du PH pour un échelon de 10 % par rapport à celui de 40 %

---
Modèle du système (Broida) P1
Régulation
Acide
- T1 qui est le temps entre l’instant où la mesure réagit et l’instant où la mesure atteint 28 % de sa variation totale.
- T2 qui est le temps entre l’instant où la mesure réagit et l’instant où la mesure atteint 40 % de sa variation totale
A partir de ces deux points, on calcule :
la constante de temps : τ = 5,5 x (T2 – T1)
et le temps mort : Tm = 2,8 x T1 – 1,8 x T2

---
Modèle du système (Broida)
Régulation
Acide
Gs = Gain Statique
τ = constante de temps
Tm = temps mort
τ/Tm = critère de réglabilité
Retrouver tr
en utilisant l’équation
du modèle dans
 l’espace temporel
ΔPV = 1,94 pH = 13,9 %
ΔOP = 9,85 %
Gs = 13,9/9,85 = 1,41
T1 = 30 s
T2 = 40 s
τ = 5,5 x (40 – 30) = 55 s
Tm = 2,8 x 30 – 1,8 x 40 = 12 s
τ/Tm = 55/12 = 4,58
Nous trouvons les résultats suivants :
Gs = 1,41	τ = 55 s	Tm = 12 s et	τ/Tm = 55/12 = 4,58
M = M0 - ΔS x Gs x (1 – exp(– (t –Tm)/τ)) équation du modèle dans le domaine temporel.
M = 5,1 – 1,4*1,41*( 1 – e(- ( t - 12) / 55))
M = 5,1 – 1,97*( 1 – e(- ( t - 12) / 55)) à t∞ la mesure est bien égale à M = 3,13 proche de la valeur graphique M= 3,2
ΔS = 10 % = 1,4 sur l’échelle de mesure du PH

---
Modèle du système (Broida) P1
Régulation
Acide
Nous pouvons alors calculer les paramètres PID pour une structure mixte :
20 < τ/Tm : ...................................................... régulation tout ou rien
10 < τ/Tm < 20 .............................................................. régulation P
5 < τ/Tm <10 ............................................................... régulation PI
2 < τ/Tm < 5 .............................................................. régulation PID
τ/Tm < 2 ....................... limite de l’algorithme PID en boucle fermée

---
Modèle du système (Broida) P1
Régulation
Acide
Synthèse :

---
Modélisation de l’unité PH
Régulation
Acide
En théorie
 (0-14)
K(1+1/TiP +TdP)
Gs e-TP / (1+τP)
SP (0 -100%)
0,00714
-
pH (0 -14)
+
Procédé en
 Inverse
Donc régulateur en
Direct !!!
Modèle SimAPP

---
Modélisation de l’unité PH
Régulation
Acide
Paramètres bruts de Broida.
Instabilité beaucoup trop importante en régime transitoire.

---
Modélisation de l’unité PH
Régulation
Acide
Avec un temps mort réduit de 50 %
Réponse plus réaliste