Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

| Baccalauréat Professionnel Maintenance des Systèmes de Production Connectés | Banc de pompes | DTR |
| --- | --- | --- |
| Epreuve E2 – Préparation d’une intervention | Durée : 2 h | Page 1/16 |

On vous remet l’ordre de travail ci-dessous, vous serez chargé de réaliser l’intervention en tant que technicien de maintenance,

En amont, vous devrez compléter les dossiers de préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique et ressources.

| ORDRE DE TRAVAIL |
| --- |
| Date et heure de la demande |  |
| Parc | Atelier maintenance | Urgence | 2 | Equipement | N° | Banc de pompes MBP 102 |
| Marque | DIDATEC | Numéro du BT : | 20052 |
| Motif de la demande : Étudier la faisabilité de l’opération, Préparer la maintenance corrective sur la pompe centrifuge ETANORM. Vérification de l’alignement du moteur et de la pompe. |
| Machine en arrêt | oui | non |  |

Urgence :	0 : très urgent	1 : à réaliser dans la journée 2 : à réaliser dans la semaine	3 : à planifier

- Document constructeur :

Conception et mode de fonctionnement

      - 1 Mode de fonctionnement

La pompe est à aspiration axiale et à refoulement radial. L'hydraulique est guidée dans ses propres paliers et reliée au moteur par un accouplement d'arbre.

Le liquide pompé entre axialement dans la pompe à travers la bride d'aspiration (6). Il est accéléré par la roue en rotation (7) qui crée un écoulement cylindrique vers l'extérieur. Le profil d'écoulement du corps de pompe transforme l'énergie cinétique du liquide pompé en énergie de pression et le guide vers le refoulement (2) où il quitte la pompe. Le retour du liquide du corps dans l'aspiration est évité par le jeu d'étranglement (1). Au dos de l'hydraulique, l'arbre (4) traverse le couvercle de corps (3) qui délimite la chambre hydraulique. Le passage de l'arbre à travers le couvercle est rendu étanche par la garniture d'étanchéité d'arbre (8). L'arbre est guidé dans les paliers à roulement (9 et 10) qui sont supportés par le support de palier (5) qui est relié au corps de pompe et/ou au couvercle de corps

  - Étanchéité

La pompe est rendue étanche au moyen d'une garniture d'étanchéité d'arbre(8 ). Garniture mécanique normalisée ou garniture de presse-étoupe.

Schéma de l’installation du banc de pompe :

B3

B4

B1 B2

Nomenclature :

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| V1 | Vanne à membrane / réglage de débit |
| V2, V3, V4, V5, V6 | Vannes à boule / ¼ de tour Nota : Vanne V3 percée pour simuler le fonctionnement de la pompe avec un tuyau écrasé lorsque la vanne est en position « fermée » |
| 1 | Motopompe |
| 2 | Manomètre R / pression de refoulement (-1/5 bars) |
| 3 | Débitmètre |
| 4 | Réservoir supérieur / en charge (capacité 100 L) |
| 5 | Réservoir inférieur / en aspiration (capacité 100 L) |
| 6 | Manomètre A / pression d’aspiration (-1/5 bars) |

Extrait du schéma électrique :

TABLEAU CAUSES EFFET

Incidents : causes et remèdes

A	Débit externe de la pompe trop faible. B	Surcharge du moteur.

C	Pression à la sortie de la pompe trop élevée. D	Température trop élevée du palier.

- Fuites au niveau de la pompe.

- Fuites trop fortes à la garniture d'étanchéité d'arbre.

- Marche irrégulière de la pompe.

H	Montée de température excessive dans la pompe.

Tableau 26: Remèdes en cas d'incident

| A | B | C | D | E | F | G | H | Cause possible | Remèdes15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  |  |  |  |  |  | La pompe débite contre une trop forte pression. | Rajuster le point de service. Contrôler s’il y a des impuretés dans l’installation. Monter une roue de diamètre supérieur.16) Augmenter la vitesse de rotation (turbine, machine à combustion). |
| X |  |  |  |  |  | X | X | Pompe ou tuyauteries insuffisamment dégazées ou remplies. | Dégazer ou compléter le remplissage. |
| X |  |  |  |  |  |  |  | Tuyauterie d'aspiration ou roue obstruées. | Éliminer les dépôts dans la pompe et/ou les tuyauteries. |
| X |  |  |  |  |  |  |  | Formation de poches d'air dans la tuyauterie. | Modifier la tuyauterie. Installer une soupape de purge d'air. |
| X |  |  |  |  |  | X | X | Hauteur d'aspiration trop élevée/NPSH installation (alimentation) trop faible. | Corriger le niveau de liquide. Installer la pompe à un niveau plus bas. Ouvrir en grand la vanne d’aspiration. Modifier la tuyauterie d’aspiration si les pertes de charge sont trop importantes. Contrôler les filtres/l'orifice d'aspiration. Respecter la vitesse maxi. autorisée dans la tuyauterie. |
| X |  |  |  |  |  |  |  | Aspiration d'air au niveau de la garniture d'étanchéité d'arbre. | Nettoyer le circuit de barrage ; le cas échéant, ajouter du liquide de barrage extérieur et/ou augmenter la pression. Remplacer la garniture d’étanchéité d’arbre. |
| X |  |  |  |  |  |  |  | Sens de rotation incorrect. | Intervertir deux phases de l'alimentation électrique. |
| X |  |  |  |  |  |  |  | Vitesse de rotation trop basse avec variateur de fréquence sans variateur de fréquence | Augmenter la tension/fréquence dans la plage autorisée sur le variateur de fréquence contrôler la tension. |
| X |  |  |  |  |  | X |  | Usure des pièces internes. | Remplacer les pièces usées. |
|  | X |  |  |  |  | X |  | La contre-pression de la pompe est plus faible que celle prévue à la commande. | Régler avec précision le point de fonctionnement. En cas de surcharge permanente, évt. rogner la roue.16) |
|  | X |  |  |  |  |  |  | Densité ou viscosité du liquide pompé plus élevée que celle prévue à la commande. | Nous consulter. |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Matériaux de la garniture d'étanchéité d'arbre non appropriés. | Modifier la combinaison de matériaux. 16) |
|  | X |  |  |  | X |  |  | Fouloir de presse-étoupe serré trop fortement ou en biais. | Y remédier. |

15)	Isoler la pompe avant d'intervenir sur les pièces sous pression.

16)	Nous consulter.

| A | B | C | D | E | F | G | H | Cause possible | Remèdes15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X |  |  |  |  |  | Vitesse de rotation trop élevée. | Réduire la vitesse.16) |
|  |  |  |  | X |  |  |  | Tirants d'assemblage/joints abîmés/usés. | Remplacer le joint entre la volute et le fond de refoulement. Resserrer les tirants d'assemblage. |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Garniture d'étanchéité d'arbre usée. | Remplacer la garniture d’étanchéité d’arbre. Contrôler le liquide de rinçage/de barrage. |
| X |  |  |  |  | X |  |  | Présence d'éraflures ou de rayures sur la chemise d’arbre sous garniture. | Remplacer la chemise d'arbre sous garniture/ la chemise d'arbre. Remplacer la garniture d'étanchéité d'arbre. |
|  |  |  |  |  | X |  |  | À constater par démontage. | Remédier à l'incident. Le cas échéant, remplacer la garniture d'étanchéité d'arbre. |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Marche irrégulière de la pompe. | Corriger les conditions d’aspiration. Aligner la pompe. Rééquilibrer la roue. Augmenter la pression à la bride d’aspiration de la pompe. |
|  |  |  | X |  | X | X |  | Groupe motopompe mal aligné. | Aligner le groupe motopompe. |
|  |  |  | X |  | X | X |  | Pompe soumise à des contraintes inadmissibles ou présence de vibrations de résonance dans la tuyauterie. | Contrôler les raccords des tuyauteries et la fixation de la pompe ; si nécessaire, rapprocher les colliers de serrage. Fixer les tuyauteries sur un matériau amortissant les vibrations. |
|  |  |  | X |  |  |  |  | Poussée axiale trop élevée.16) | Nettoyer les orifices de décharge sur la roue. Remplacer les bagues d’usure. |
|  |  |  | X |  |  |  |  | Pas assez ou trop de lubrifiant ou lubrifiant mal approprié. | Compléter, réduire ou remplacer le lubrifiant. |
|  |  |  | X |  |  |  |  | Écartement de l'accouplement non respecté. | Corriger l'écartement suivant le plan d'installation. |
| X | X |  |  |  |  |  |  | Le moteur tourne sur deux phases. | Remplacer le fusible défectueux. Vérifier les connexions électriques. |
|  | X |  |  |  |  |  |  | Le moteur n’ arrive pas à se lancer et provoque le déclenchement du disjoncteur. | Vérifier la pompe mécaniquement |
|  |  |  |  |  |  | X |  | Déséquilibrage du rotor. | Nettoyer la roue. Rééquilibrer la roue. |
|  |  |  |  |  |  | X |  | Roulements défectueux. | Les remplacer. |
|  |  |  | X |  |  | X | X | Débit insuffisant. | Augmenter le débit minimum. |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Mauvaise alimentation en liquide de circulation. | Augmenter la section de passage. |

EVACUATION des LIQUIDES du BANC DE POMPE

- Vidanger la pompe en dévissant le bouchon de vidange (voir plan de raccordement DTR 16/16) ;

- Rincer et décontaminer impérativement la pompe, en particulier lorsqu’elle a refoulé des liquides nuisibles, explosifs, brûlants ou présentant un autre danger ;

- Si la pompe a refoulé des liquides dont les résidus deviennent corrosifs au contact de l’humidité de l’air, ou s’enflamment au contact de l’oxygène, ils doivent être neutralisés et soufflés avec un gaz inerte exempt d’eau pour le sécher ;

- La pompe/le groupe motopompe doit être accompagnée d’un certificat de non nocivité entièrement rempli.

Spécifier les actions de décontamination et de protection prises.

|  | NOTE |
| --- | --- |
|  | Si nécessaire, il est possible de télécharger un certificat de non-nocivité sur le site Internet sous : www.ksb.com/certificate_of_decontamination |

|  |  | AVERTISSEMENT |
| --- | --- | --- |
|  | Liquides pompés nuisibles à la santé Danger pour les personnes et l'environnement ! ▷ Recueillir et évacuer correctement le liquide de rinçage et, le cas échéant, le liquide résiduel. ▷ Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection. ▷ L'évacuation de liquides nuisibles à la santé doit se faire dans le respect des dispositions légales en vigueur. |

Le rinçage et le nettoyage sont obligatoires avant le transport à l'atelier.

De plus, la pompe doit être accompagnée de son certificat de décontamination.

Document ressource : tableau des ajustements

Document ressource : Couple de serrage

Formule permettant de calculer l’effort Fo admissible par la vis en Newton (N)

Fo = 0,7 x Rr x As

Rr : Limite à la rupture en Mega-Pascal (MPa)

As : Section effective de la vis en mm2

Formule permettant de calculer le couple Cs admissible par la vis en Newton mètre (N.m)

Cs = 0,9 x Fo x K x d

Fo : Effort admissible par la vie en Newton (N)

K : Coefficient de frottement moyen

d : Diamètre en mètre (m)

Section effective de la vis soumise à l’effort Fo

| Diamètre nominal du filetage | Section effective As en mm2 |
| --- | --- |
| M5 x 0.8 | 14.2 |
| M6 x 1 | 20.1 |
| M8 x 1.25 | 36.6 |
| M10 x 1.5 | 58 |
| M12 x 1.75 | 84.3 |
| M16 x 2 | 157 |

Caractéristiques mécaniques des boulons en fonction de leur classe

| Classe | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re en MPa | 400 | 480 | 640 | 900 | 1080 |
| Rr en MPa | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |

Couple préconisé par le constructeur - Extrait du dossier technique constructeur

Nomenclature de la pompe centrifuge

| 29 | 1 | Bouchon de vidange |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1 | Vis à tête hexagonale M12 X 25 9012 |  |
| 27 | 2 | Joint torique vidange |  |
| 26 | 2 | M12 X 25 903 |  |
| 25 | 1 | Joint plat 4001 |  |
| 24 | 2 | Rondelle ressort M8 |  |
| 23 | 2 | Lanterne d’arrosage 4580 |  |
| 22 | 3 | Garniture de presse étoupe 4610 |  |
| 21 | 1 | Béquille 1830 |  |
| 20 | 1 | Volute 102 |  |
| 19 | 1 | Turbine 2300 |  |
| 18 | 1 | Support de palier 3300 |  |
| 17 | 1 | Fond de refoulement 1632 |  |
| 16 | 1 | Rondelle M12 5500 |  |
| 15 | 1 | Frein d'écrou 9300 |  |
| 14 | 2 | Rlt d25 D62 X 17 3210 |  |
| 13 | 1 | Chemise d'arbre 5230(40) |  |
| 12 | 2 | M8X16 901 |  |
| 11 | 2 | Joint à lèvre 411 |  |
| 10 | 2 | Tôle de protection 8192 |  |
| 9 | 1 | Ecrou M12 920 | Classe 8.8 |
| 8 | 8 | Ecrou M10 920 | Classe 8.8 |
| 7 | 2 | Bague de presse étoupe 4540 |  |
| 6 | 1 | Clavette 8x7x40 9403 |  |
| 5 | 1 | Clavette 6x6x40 9402 |  |
| 4 | 2 | Segment d'arrêt D60 9320 |  |
| 3 | 1 | Fouloir de presse étoupe 4520 |  |
| 2 | 2 | Couvercle de palier 3601 |  |
| 1 | 1 | Arbre 2100 |  |
| Rep | Nb | Désignation | Observations |

Remarque :

Dans la désignation, les chiffres en italique correspondent à la nomenclature constructeur.

# Text boxes

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

V1

3

V4

Pr

2

V5

1

V3

6

Pa

V6

V2

5

4

29

29