## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Puesta a tierra de la subestación
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. B página B8 a B11

## Slide 2: CONEXIÓN A TIERRA
Los defectos a tierra en los sistemas de distribución MT (Transporte) pueden provocar niveles de tensión peligrosos en las instalaciones BT. Los consumidores BT (y el personal de las subestaciones) se pueden proteger frente a este riesgo de la siguiente forma:
Limitando la magnitud de las corrientes de defecto a tierra lado MT,
Reduciendo la resistencia de conexión a tierra del transformador de potencia de la subestación a lo mas bajo posible,
Creando condiciones equipotenciales en la subestación y la instalación BT.
Rp ?
RB / N según tipo de esquema a tierra
Sistema de distribución BT
RA ?

## Slide 3
Electrodos de puesta a tierra
Por lo general es preferible, si es posible, separar el electrodo para la conexión a tierra de las partes metálicas de la subestación y el electrodo previsto para la conexión a tierra del conductor neutro en BT.
En la mayoría de los casos, el espacio limitado disponible en las subestaciones urbanas conforme a las rurales impide que se pueda separar los electrodos para evitar la transferencia de tensión al sistema de distribución BT.
Tensión transferida
Vn = RpB.If
If Cortocircuito
¡AISLAMIENTO de los RECEPTORES conforme a la TIERRA!
Sistema de distribución BT
RpB

## Slide 4: ¿Cómo minimizar los riesgos?
Reducir la magnitud de las corrientes de defecto a tierra en MT → Aumentar la resistencia o reactancia a nivel del punto neutro del transformador AT/MT en cabecera de línea…
If limitado a 1000 A en caso de redes subterráneas
If limitado a 300 A en caso de redes aéreas
Tensión transferida
Vn = RpB.If
If Cortocircuito
Sistema de distribución BT
Sistema de distribución MT
Y
∆
MT
AT
R - X
RpB

## Slide 5: CONEXIÓN A TIERRA
Las partes conductoras expuestas de la subestación y de la instalación BT junto con el punto neutro del transformador, se conectan a tierra a través del electrodo de tierra de la subestación.
Ningún valor específico de resistencia RpAB impuesto en estos casos.
Interconexión baja impedancia
RpAB
RpAB
Interconectadas (R)
Ruptura posible del dieléctrico a nivel de toda la instalación si mala equipotencialidad
subterráneo | aéreo
1 a 10Ω | 3 a 20Ω

## Slide 6: CONEXIÓN A TIERRA
Las partes conductoras expuestas de la subestación junto con el punto neutro del transformador, se conectan a tierra a través del electrodo de tierra de la subestación.
Uw = tensión soportada a la frecuencia industrial por los equipos de la instalación BT (2000 V)
Uw ≥ RPB.Im + Vo → RPB ≤ (Uw – Vo)/Im
Vo
Vo
Im
Im
RPB
RPB
RA
RA
Transformador y Neutro Interconectados (N)
Ruptura posible del dieléctrico a nivel de los equipos BT
subterráneo | aéreo
1Ω | 3Ω

## Slide 7: CONEXIÓN A TIERRA
El punto neutro del transformador se conecta a tierra y separado fuera del área de influencia del electrodo de tierra de la subestación.
Uws = tensión soportada a la frecuencia industrial por los equipos de la instalación BT (2000V)
Uws ≥ Rp.Im + U → Rp ≤ (Uws – U)/Im
U
U
Im
Im
Separadas (S)
RA
RB
Rp
RA
RB
Rp
subterráneo | aéreo
1Ω | 4Ω
Ruptura posible del dieléctrico a nivel de los equipos BT