## Slide 1
DISTRIBUCIÓN B.T

## Slide 2
ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN B.T
IB1
IB3
IB2
IB
A nivel de los circuitos de distribución…
La corriente de empleo corresponde a la potencia de utilización la cual tiene en cuenta de los coeficientes de simultaneidad ks y de utilización ku.
 0 < ku o ks < 1
A nivel de los circuitos terminales…
La corriente de empleo corresponde a la potencia aparente S (VA) de los receptores.
TRANSFORMADOR MT/BT
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PRINCIPAL
BARAJE
CANALIZACIÓN
Tablero terminal
Tablero principal
Disyuntor
Seccionador-
Interruptor
CABLE
CARGAS

## Slide 3
METODOLOGÍA
S1
S3
S2
SB
Tablero terminal
Tablero principal
SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES S (mm²)
CAÍDA DE TENSIÓN EN LAS CANALIZACIONES ΔU/U (%)
Tipo de canalización
Cantidad de circuitos ubicados en la canalización
Temperatura ambiente θa y Tipo de aislante del cable
Tipo de alimentación | Iluminación | Otros usos (fuerza motriz)
Red B.T de distribución publica | 3 % | 5 %
Subestación privada | 6 % | 8 %
ΔU1/U
ΔU2/U
ΔU3/U
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO Ipcc (kA)
Ipcc 1
Ipcc 2
Ipcc 3
Ipcc
IB < Calibre protección In o Ir < IZ
Poder de Corte PdC > Ipcc trifásico
Icu = Poder de Corte ultimo
Ics = Poder de Corte en servicio ≤ Icu
ΔU/U
Consumidor M.T
Consumidor B.T

## Slide 4
PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN
√t = k.S / Icc

## Slide 5
NIVELES DE CORRIENTE
CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR
CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN
corriente de empleo
IB
corriente admisible
IZ
valor de referencia del cable
1,45.IZ
calibre o corriente de ajuste
In o Ir
Corriente de disparo
I2
corriente presumido de cortocircuito
Ipcc
Poder de Corte PdC
I

## Slide 6
CURVAS DE DISPARO
Calibre /
Ajuste dispositivo térmico
Zona magnética
Zona térmica
Ajuste dispositivo magnético
Curva B | 3.In < Im < 5.In
Curva C | 5.In < Im < 10.In
Curva D | 10.In < Im < 14.In
Zona térmica
Ajuste umbral largo retardo
Ajuste umbral corto retardo
Zona magnética
Umbral
instantáneo
largo retardo LT
corto retardo ST
Instantáneo
Unidad de disparo simple
Unidad de disparo selectiva
10 ms
20 ms
0,5 s

## Slide 7
COORDINACIÓN & SELECTIVIDAD
10 ms
Coordinación  Selectividad TOTAL
Selectividad amperimetrica
Selectividad cronométrica
10 ms
Zona de selectividad a los cortocircuitos
Ipcc < I ins1
En practica I ins2 / I ins1 > 1,6
Ajustes dispositivos magnéticos
Q1
Q2
tiempo
Ajustes dispositivos magnéticos
Aplicable solo a los dispositivos selectivos

## Slide 8
La técnica de “filiación” utiliza las prestaciones de los interruptores automáticos con limitación de corriente para permitir la instalación aguas abajo de equipos un rendimiento considerablemente inferior al que de otro modo sería necesario, simplificando y reduciendo así el coste de una instalación.
CURVAS DE LIMITACIÓN & FILIACIÓN
Filiación  Ausencia de selectividad