## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Dispositivos de protección
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. H página H11 a H22

## Slide 2
Un disyuntor es un equipo de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales y anormales.
Su función principal es proteger los bienes (y las personas).
GENERALIDADES
Polo principal: dispositivo mono / bi / tri o tetra polar
Dispositivo térmico: Protección contra las sobrecargas
Dispositivo magnético: Protección contra los cortocircuitos
Dispositivo diferencial: Protección contra los defectos en modo común
Protección de los bienes (y de las personas)
Protección de las personas
Situación del neutro: ¿aislado, cortado o protegido?

## Slide 3
Los disyuntores para asegurar la protección de los bienes se caracterizan por la curva de disparo.
Los disyuntores para la protecciones de las personas se caracterizan por el umbral de disparo del dispositivo residual (Sensibilidad IΔn).
Zona térmica Protección contra las sobrecargas
Zona magnética Protección contra los cortocircuitos
Poder de Corte (P.d.C)
Zona de disparo
Ir
Im
Curva en frio
Curva en caliente
Zona de no disparo

## Slide 4
bimetálico
contacto móvil
contacto fijo
Cámara de corte
circuito magnético
Cuerno de arco
bornera
trenza
resorte
sistema mecánico
percutador
CONSTITUCIÓN TECNOLÓGICA

## Slide 5
La protección contra las sobrecargas (1 < IB ≤ 10.In) se realiza por elemento termo-sensible, el bimetálico. En caso de sobrecarga, la deformación del bimetálico provoca el disparo del disyuntor.
¿Cómo protege un disyuntor de las sobrecargas?
Zona térmica Protección contra las sobrecargas
Ir
DISPOSITIVO TÉRMICO

## Slide 6
La protección contra los cortocircuitos (IB > 10.In) se realiza por circuito magnético. En caso de cortocircuito, la corriente atravesando el solenoide crea un campo magnético que expulsa el percutador contra el contacto móvil.
¿Cómo protege un disyuntor de los cortocircuitos?
Zona magnética Protección contra los cortocircuitos
Im
DISPOSITIVO MAGNÉTICO

## Slide 7
La protección contra los defectos en modo común se realiza por dispositivo diferencial residual (DDR). La existencia de una corriente de fuga resulta de un defecto en modo común y es detectada por un sistema diferencial.
¿Cómo protege un disyuntor de los defectos de aislamiento?
DISPOSITIVO DIFERENCIAL

## Slide 8
Las características a considerar para la selección de un disyuntor son:
la tensión asignada de utilización o de empleo Ue,
la corriente asignada In en condiciones normales (Calibre) ,
el número de polos,
el poder de corte P.d.C (Icu) o corriente máxima que puede cortar el disyuntor en kA (Icw = corriente de corta duración admisible),
la curva de disparo según el tipo.
¿Como escoger un disyuntor?
Corriente asignada In
Tensión asignada Ue
Número de polos
Poder de corte P.d.C (Icu)
Curvas de disparo
REFERENCIA COMERCIAL
> Ipcc max

## Slide 9
Curva B
Disparo: Im = 3 a 5 In
Uso: Protección de generadores, de cables de grande longitud y de las personas en regímenes IT y TN
Curva C
Disparo: Im = 5 a 10 In
Uso: Aplicaciones corrientes
Curva D
Disparo: Im = 10 a 14 In
Uso: Protección de circuitos a fuerte corriente de arranque
Curva Z
Disparo: Im = 2,4 a 3,6 In
Uso: Protección des circuitos electrónicos
Curva MA
Disparo: Im = 12,5 In
Uso: Protección de circuitos guardamotores
CURVAS DE DISPARO
UNIDADES de PROTECCIÓN MAGNETO TÉRMICA (Multi 9)…
Protección sobrecargas = Corriente asignada o Calibre In = Ir  Fijo
Protección Cortocircuitos = Im  Tipo de curva de disparo
10ms

## Slide 10
Unidad electrónica TM-D
Disparo:
In < 160A  Im fijo
In > 160A  Im ajustable de 5 a 10.Ir
Uso: Protección des cables y canalizaciones con receptores corrientes
Unidad electrónica TM-G
Disparo: In < 63A  Im fijo
Uso: Protección de generadores, de cables de grande longitud y de las personas en regímenes IT y TN
Unidad electrónica MA
Disparo:
NSH80-MA = 6 a 14.In
NSH100-MA  NSH250-MA = 8 a 13.In
NSH400-MA y NSH630-MA = 6,3 a 12,5.In
Uso: Protección arrancadores motores
UNIDADES ELECTRÓNICAS de PROTECCIÓN (COMPACT)…
Zona térmica Protección contra las sobrecargas
Zona magnética Protección contra los cortocircuitos
Zona magnética Protección contra los cortocircuitos
10ms
10ms

## Slide 11
Unidad electrónica Micrologic 2.2 / Micrologic 2.3
Uso: Distribución, generadores y motores
Unidad electrónica Micrologic 5.2 / Micrologic 5.3
Uso: Distribución y generadores
Largo Retraso (Long Time)
Corto Retraso con tiempo fijo (Short Time)
Instantánea (Inst.)
Largo Retraso (Long Time)
Corto Retraso (Short Time)
Instantánea (Inst.)
0,5s
20ms
0,5s
20ms

## Slide 12
IB ≤ IN ≤ IZ & ICU > ICC

## Slide 13
Una buena selectividad asegura el disparo del disyuntor ubicado justo aguas arriba de la falla.
SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES
Existen diferentes tipos de selectividad para las protecciones:
Amperimétrica, Cronométrica y Lógica.

## Slide 18
TM-D / TM-G
MA

## Slide 19
MICROLOGIC 2.X
MICROLOGIC 5.X
MICROLOGIC 6.X