## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Esquema de conexión a tierra TT
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. F página F19 a F24

## Slide 2
En este sistema de explotación…
el neutro de la fuente de alimentación se conecta a la tierra
las masas se conectan entre ellas y puestas a la tierra
ESQUEMA de CONEXIÓN a la TIERRA TT
T.G.B.T
d
L1
L2
L3
N
TR
Tipo de local

## Slide 3
VENTAJAS del ESQUEMA TT
Pocos cálculos para el diseño (Sensibilidad IΔn < UL/Ru),
No necesita personal calificado,
Ideal para las puestas a tierra de mala calidad,
Extensión de la instalación simple a realizar.

## Slide 4
INCONVENIENTES del ESQUEMA TT
No permite continuidad del servicio en caso de defecto de aislamiento (Disparo obligatorio a la primera falla),
Dispositivo diferencial costoso (si de alta sensibilidad),
Limitado a las instalaciones con corrientes de fuga escasas.