Le mesurage en aide à  la gestion de l’énergie au Lycée Prouvé de Nancy.

Objectif : s’informer sur la chaîne de mesure des énergies électriques principales

| Définition des activités confiées : Liaison au référentiel : |
| --- |
| Pré requis : Transformation HTA /BT ; Structure des réseaux de communication ; Triphasé équilibré et déséquilibré. | Fonctions et Tâches : F0 : Etude ; TO-1 Renseigner le dossier de réalisation (équipement). |
| En ayant à votre disposition : Système de mesure « Enerium » ; La présentation « centralisation et optimisation » : Spécifications du cahier des charges ; Données sécuritaires. | Savoirs associés : S4.5 : Acquisition de données : Principes de détection des différentes grandeurs tensions, courants, puissances ; Différentes solutions technologiques ; Caractéristiques nécessaires à la mise en œuvre et à l’utilisation des différentes prises de mesure (jeu de barre et TI). S0.2: Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal : Structure triphasée Grandeurs alternatives. |
| On vous demande : De réaliser le TD. de compléter les documents réponses. | Compétences : C1.3: Décoder les documents relatifs à tout ou partie du système ENERDIS ; C3.1: Argumenter les solutions retenues relatives aux plans, schémas, liste des matériels, en vue de la constitution du dossier de réalisation. |
| Critères d'évaluation : Le document est entièrement complété suivant les prescriptions définies ; Deux erreurs permises sur l'ensemble des réponses. | Capacités : C1 : S’INFORMER C3 : JUSTIFIER | Taxonomie : taxonomie 2 : S 02 : REPRODUIRE taxonomie 3 : S 45 : APPLIQUER |

Objectif opérationnel  :   être capable, en 1 heure  de compléter un questionnaire présentant les blocs fonctions du « système : ENERDIS » ainsi que les règles de mise en œuvre relatives à la mesure de tension et de courant.

Mise en situation : le lycée est inscrit dans une démarche de développement durable. Un système de mesure est installé à l’arrivée de toutes les sources d'énergie, celui-ci indique en permanence ce qui est consommé.

Problématique : vous devez décoder les éléments constitutifs et argumenter les solutions retenues pour la mesure des grandeurs électriques sur l'arrivée principale ERDF (côté secondaire du transformateur) du lycée en vue de la réalisation.

TD1

A  partir de la ressource « centralisation et optimisation »

| repère | nom | fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  | Type de communication : |
| 7 | E.view : E.online : |

- Donner à partir du schéma ci-dessous, le nom et la fonction des éléments repérés  entrants dans la chaîne de valeur des énergies électriques principales:

- Indiquer par des flèches les tensions mesurées sur le jeu de barre et compléter le tableau :

| tensions | désignation |
| --- | --- |

- Donner les précautions d’usage et de sécurité des transformateurs de courant  TC :

| Règle 1 |  |
| --- | --- |
| Règle 2 |  |
| Règle 3 |  |

- Expliquer le principe de fonctionnement d’un TC :

- Préciser le sens de raccordement des bornes d’entrées et de sorties côté primaire et secondaire :

| Bornes primaires | Sens de raccordement |
| --- | --- |
| Bornes secondaires | Sens de raccordement |

# Text boxes

Arrivée 20kV

C31

C13

C13

C31

C31

C13