Le mesurage en aide à  la gestion de l’énergie au Lycée Prouvé de Nancy.

Objectif : Mesurer et relier la consommation avec les déterminants structurels

et fonctionnels significatifs

| Définition des activités confiées : Liaison au référentiel : |
| --- |
| Pré requis : Bilan des puissances P Q S ; Projet d’éclairage ; Tarification ; Facteurs de relèvement et de puissance ; Harmoniques en courant et en tension ; Notion de traitement de texte ; Qualité de l’alimentation EN 50160. | Fonctions et Tâches : F0 : Etude ; F5 : Relation client. T0.3 : Prendre en compte la maîtrise de la consommation énergétique ; T 5.1 : Conseiller le client et lui présenter des solutions. |
|  | Compétences : C2.1: Traduire en solutions techniques les besoins du client : réduire les consommations et les coûts ; C4.1: Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation (des points de vue technique et humain). |
| En ayant à votre disposition : Système :ENERDIS «Enerium 150». Logiciels « E-VIEW » et « E-ONLINE ». Les documentations utiles ; Les présentations techniques ; Les puissances installées ; Les éléments du programme énergétique en lien avec le plan de comptage (norme EN 16001) ; Les modalités du tarif vert. Power point :« centralisation et optimisation » et « management de l’énergie" |  |
|  | Savoirs associés : S4.5 : Acquisition de données : Principes de détection des différentes grandeurs ; tensions, courants, puissances. S0.2: Circuits parcourus par un courant alternatif sinusoïdal : Structure triphasée ; Grandeurs alternatives : tensions, courants, puissances, FP, DFP. S7.1 : Outil informatique : Traitement de texte : Fonctions principales. |
| On vous demande : De réaliser le TP ; De compléter les documents réponses directement sur PC. |  |
| Critères d'évaluation : R5-1 : réponses adaptées aux attentes exprimées du client. Les documents sont entièrement complétés suivant les prescriptions définies. | Capacités : C2 : EXÉCUTER C4 : COMMUNIQUER | Taxonomie : taxonomie 2 : S 02 : REPRODUIRE taxonomie 3 : S 45 : APPLIQUER |

Objectif opérationnel n°2:   être capable, en 2 heures de présenter un rapport proposant des solutions techniques ou concepts pour optimiser les consommations, à l’aide d'un questionnaire préétabli et des relevés obtenus de la centrale de mesure par les logiciels adaptés sur le « système :ENERDIS ».

Mise en situation : le lycée s’implique dans une démarche de développement durable, aussi le chef d’établissement demande de diminuer les coûts des consommations électriques.

Problématique : vous devez effectuer les mesures et les exploiter puis vous proposerez des solutions sous la forme d’un rapport informatisé (partie 1&2) en vue de l’optimisation.

Partie 1 : point de vue de l’électrotechnicien

- Compléter l’analyse des résultats, à partir des données minimales et maximales relevées par E-online (onglet  analyse puis ligne : valeur maximale) :

- A partir de l’image de l’onglet « fresnel » de E.VIEW, caractériser le système triphasé en tension :

| Rayer la mention inutile | Justifier votre réponse |
| --- | --- |
| équilibré déséquilibré |  |

- Proposer vos constats à partir des grandeurs qui influent la consommation et des observations des mesures en temps réel (E.view onglet visualisation) :

| P Q S | Puissance active P : Puissance réactive Q : Puissance apparente S : |
| --- | --- |
| TH D |  |

- Cocher les conséquences et solutions de neutralisation possibles des courants harmoniques pour le lycée :

| Conséquences des courants harmoniques sur la consommation : |
| --- |
| ( Surchauffe des : ( transformateurs ( moteurs alternateurs | ( condensateurs de la compensation ( conducteurs des phases ( conducteurs du neutre | ( Augmentation de la puissance consommée : ( Active ( W ) Réactive ( VAR) ( Apparente ( VA) |

- Indiquer  les solutions techniques et le lieu de la mesure, en vous aidant de la maîtrise opérationnelle «suppression des harmoniques», correspondant au spectre courant :

Partie 2 : point de vue du gestionnaire

- Identifier la puissance globale maximum de chaque famille ci-dessous,  à partir du listing des équipements  ( voir annexe : p 7 ) :

| Equipements électriques | Puissance globale maxi |
| --- | --- |
| RESTAURATION :( RES) - |  |
| ECLAIRAGE :(ECL) – |  |
| USAGES INFORMATIQUES : (USI) |  |
| USAGES PEDAGOGIQUES : (USP) |  |
| CHAUFFAGE : (CHA) |  |

Tous les équipements fonctionnent suivant les besoins individuels  ou collectifs.

- Indiquer l’ordre de  mise en fonctionnement des équipements énergivores sur les créneaux horaires à laide de  l’histogramme et des indications du professeur:

| 23h 06 h | CHA – USI – |
| --- | --- |
| 06h 07 h |  |
| 07h 08 h |  |
| 08h 10 h |  |
| 10h 12 h |  |
| 12h 13h |  |
| 13h 18 h |  |
| 18h 23h |  |

- Donner,  pour chaque case, un moyen à mettre en œuvre pour réduire la puissance P (W) de l’éclairage et l’usage informatique :

|  | éclairage | usages informatiques |
| --- | --- | --- |
| Actions humaines |  |  |
| Solutions techniques |  |  |
| Conseils généraux aux heures de pointe : |

- calculer pour l’usage des PC, les gains en euros et en %, sur la période hiver, en vous aidant du document «  tarif vert A5 » sur les durées suivantes :

| Période d’ouverture du lycée de 7h00 à 19h30 150 PC fonctionnent 24h /24h, un Pc consomme en moyenne 80 Wh Tarif vert A5 option de base MU : pointe (PTE : 2h le matin et 2h le soir : 9h - 11h et 18h - 20h), heures pleines hiver (HPH : période non PTE et HCH), heures creuses hiver (HCH :8h par jour : 22h – 6h). |
| --- |
|  | Tarification pointe hiver PTE | Tarification heure pleine hiver HPH | Tarification heure creuse hiver HCH |
| Tarif du kWh |  |  |  |
| Consommation sur 24h en kWh |  |
| Consommation sur 10 h en kWh (de 8h00 à 18h00) |  |
| Coût sur 24 h |  |  |  |
| TOTAL |  |
| Coût sur 10 h (de 8h00 à 18h00) |  |  |  |
| TOTAL |  |
| Gain en euros par comparaison des deux périodes |  |
| Gisement d’économie |  |

- L’histogramme suivant donne les KW et les euros payés à partir du TGBT, dessiner une courbe pour les euros et une courbe pour les kW correspondant à un gisement d’économie de 15%  et entourer en bleu les heures de pointe :

ANNEXE :

Liste des équipements par usage

| RESTAURATION : ( RES) | fours ( 30 kW) - plaques chauffantes ( 15 kW) - tables et chambres froides (105 kW) - chaine de lavage ( 20 kW) – cumulus (10 kW) |
| --- | --- |
| ECLAIRAGE : (ECL) | éclairage de toutes les zones d’enseignement : EG – DP ( 35 kW) – restauration (8 kW) – appartements ( 15 kW) - couloirs de déplacement ( 12 kW) – administration (10kW) |
| USAGES INFORMATIQUES : (USI) | PC, serveurs ( 65 kW) - vidéo projecteurs ( 5 kW) - photocopieurs ( 10 kW) |
| USAGES PEDAGOGIQUES : (USP) | systèmes ( 200 kW) - machines de production ( 180 kW) |
| CHAUFFAGE : (CHA) | circulateurs, pompes fuel ( 7 kW) - chauffages d’appoint apparts ( 8kW) – confort / ventilation ( 5Kw) |

# Text boxes

C41

ANALYSE

RELEVE DES GRANDEURS  minimales et maximales

Caractéristiques transformateur :

1MVA, 1408A, 230v / 410v, Dyn 11

( surcharge    ( équilibré    ( déséquilibré

(  sous compensée      ( surcompensée    ( équilibré  	  (  déséquilibré

( nominal       ( < nominal      ( > nominal       ( surcharge    ( équilibré   (  déséquilibré

( nominal      ( < nominal        (> nominal    ( surcharge  ( équilibré   (  déséquilibré

Exemple de relevé

Insérer le tableau  E-ONLINE

(  < à la tolérance 	   ( > à la tolérance

< à la tolérance 	   ( > à la tolérance

( < à la tolérance 	   ( > à la tolérance

( < à la tolérance 	  (  > à la tolérance

(  < à la tolérance 	   ( > à la tolérance

C41

C41

INFLUENCE DE LA CONSOMMATION

CONSTATS

Exemple de relevé

Insérer l’image E.VIEW

C41

C21

RECOMMANDATIONS

CONSEQUENCES DES DEFAUTS D’ALIMENTATION

| Solutions de neutralisation des courants harmoniques : |
| --- |
| Installation de self anti-harmonique ( Filtrage anti-harmonique Lisser le courant | Filtrage passif (shunt résonnant) ( Filtrage actif Filtrage hybride |
| Préciser les calibres du filtrage anti-harmonique: Indiquer les rangs les plus importants et le type de récepteur : |

Solutions techniques et lieu de la mesure:

Valeur du rang 3  en courant :

| I1 h 3 | I2 h 3 | I3 h 3 |
| --- | --- | --- |

C41

Exemple de relevé

Spectre en tension

Spectre en courant

10%

Insérer l’image E.VIEW

C41

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

LYCEE

C41

Exemple de relevé

Pour info

24/01/2011 journée

type en hiver

Créneaux horaires sur 24h

CONSTATS

HISTOGRAMMES DES CONSOMMATIONS WATTEES

en vert : kW  - en jaune (          tarif  vert  A5

Insérer l’ image E.online

C21

ACTIONS ET SOLUTIONS

REDUIRE LES CONSOMMATIONS   P

C21

GAIN ENERGETIQUE EN  EUROS ET %

CONSOMMATION WATTEE DES  PC

C21

En rouge : la nouvelle courbe pour les euros

En vert : la nouvelle courbe pour les kW

En bleu : heures de pointe 9h-11h et 18h-20h

Insérer l’ image

E.online

Exemple de relevé