TP2     Installation d’un extracteur d’humidité

Sur HABILIS + ECOLSAB

L’ARMOIRE SERA SOUS TENSION ET L’ECRAN RETIRE

Le séchage et le malaxage du sable provoque la condensation de l’eau sur les parois de la zone de malaxage. Il est décidé d’installer un extracteur d’humidité.

Le moteur extracteur est déjà installé à l’arrière du malaxeur. Il vous est demandé de câbler le départ moteur à partir du jeu de barres. La machine ne doit pas être arrêtée.

Le fonctionnement souhaité est le suivant : Le circuit de puissance sera composé d’un disjoncteur moteur et d’un contacteur (déjà installés dans la machine).

L’extracteur sera mis en marche par la fermeture du commutateur de chauffage. En cas de défaut, le contact de défaut du disjoncteur moteur coupera la bobine du contacteur de pilotage de l’extracteur. Un autre contact du disjoncteur moteur sera placé sur une entrée libre de l’API. On modifiera le grafcet de conduite pour qu’en cas de défaut moteur la machine en production revienne à l’état initial.

1°)	Modifiez le schéma sur les documents joints pour obtenir le fonctionnement désiré.

Noter avec précision numéros d’équipotentielle et les bornes de connexion et de déconnexion.

Faites valider par le professeur.

2°)	Le câblage sera effectué entièrement sous tension par cet opérateur et sous surveillance d’un surveillant de sécurité. Vous ferez le nécessaire pour travailler en sécurité.

Complétez la fiche « mode opératoire » qui doit décomposer l’intervention en tâches élémentaires qui se devront se faire successivement (l’ordre des opérations). Vous préciserez les équipements à utiliser (équipements de sécurité et outillage, balisage, etc…). Faites valider par le professeur.

Faites valider par le professeur.

3°)	Effectuer le câblage.

Un élève câblera le circuit de puissance ; Puis l’autre le circuit de commande. Celui qui ne fait rien jouera le rôle de surveillant de sécurité. La connexion sous tension se fera en présence du professeur. S’il n’est pas disponible, commencez à travailler sur la modification du programme de l’API.

4°)	Réalisez le programme et procédez aux essais.

Attention à ne pas perdre le programme d’origine pour remettre la machine dans son état initial à la fin du TP.

5°) 	Remettez la machine dans son état initial en intervertissant les rôles. La déconnexion sous tension se fera en présence du professeur.

6°)	Procédez aux essais pour vérifier que le fonctionnement est correct.

CHRONOLOGIE DES OPERATIONS OU MODE OPERATOIRE

| N° d’étape | Poin- -tage | Point d’arrêt | Opérations et mode opératoire |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Installation de l’extracteur |
| 1 |  | Pt arrêt | Prise d’information sur les caractéristiques du moteur |
| 2 |  | Pt arrêt | Identification de la machine et analyse des risques |
| 3 |  | Pt arrêt | Sécuriser la zone d’intervention |
|  |  |  | - Mettre les EPI |
|  |  |  | - Pose de nappe isolante sur le jeu de barres |