TD SUR PERMUTATION DES RESEAUX

(Réseau ondulé ou réseau EDF)

On donne :   Le dossier sur l’installation solaire de la station de pompage

des eaux de pluie

Le schéma électrique de l’installation

On demande :   Analyser le schéma concernant la permutation des réseaux

Compléter le document réponse

On exige : Compléter le chronogramme sans erreur

Durée : 1 heure

- Identification des composants

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| K1 | Relais sortie régulateur | Autoriser le fonctionnement de l’onduleur car les batteries sont chargées. |
| K2 | Relais EDF | Permet d’alimenter la pompe à travers le réseau EDF. |
| K3 | Relais Onduleur | Permet d’alimenter la pompe à travers le réseau ondulé. |
| K4 | Relais réseau ondulé ou EDF | Permet de couper l’alimentation du réseau EDF. |
| P | Moto pompe 1200W 230V | Pomper l’eau de la cuve de 7500 L |
| PS | Panneaux solaires photovoltaïques 90Wc 12V | Convertir l’énergie solaire en énergie électrique. |
| REGULATEUR | Régulateur 24V 20A | Fournir le maximum d’énergie aux batteries. |
| ONDULEUR | Onduleur 24V / 230V 2000W | Convertir l’énergie continue (24V) en énergie alternative (230V) |
| BATTERIE | Batterie 12V 215Ah | Stocker l’énergie sous forme continue |

- Principe de fonctionnement

1 ) Batterie chargée

K1, K3, K4 : bobine alimentée

K2 : bobine non alimentée

 Alimentation de la pompe à travers le Réseau Ondulée

2 ) Batterie déchargée

K1, K3, K4 : bobine non alimentée

K2 : bobine alimentée

 Alimentation de la pompe à travers le Réseau EDF

3 ) Batterie rechargée

Fonctionnement au départ avec réseau EDF

K2 : bobine alimentée

 Alimentation de la pompe à travers le réseau EDF

Batterie rechargée

K1 : bobine alimentée

 Onduleur alimenté, présence réseau ondulé en sortie des pôles de K1

K4 : bobine alimentée

 Coupure alimentation de la bobine K2 et de la pompe par le

réseau EDF

K3 : bobine alimentée

 Alimentation de la pompe à travers le réseau ondulé

Remarque : la bobine K4 donne la priorité au réseau ondulé par rapport au réseau EDF.

- Analyser le schéma du montage et compléter le chronogramme

A ) On ne tient pas compte des temps de commutation des relais pour le chronogramme.

Batterie

Batterie chargée

Batterie rechargée

Batterie déchargée

t

K1

t

K2

t

K3

t

K4

t

Réseau Ondulé

t

Réseau

EDF

t

Remarque : On considère qu’il n’y a pas de retard entre le moment ou l’on alimente la bobine et le moment ou se ferment les pôles.

Bobine

Pôle

t

t

B ) On tient  compte des temps de commutation des relais pour le chronogramme.

Au moment ou la batterie est chargée, la pompe est alimentée à travers le réseau EDF.

Batterie

Batterie chargée

Batterie rechargée

Batterie déchargée

t

K1 Bobine

t

K1 Pôle

t

K2 Bobine

t

K2 Pôle

t

K3 Bobine

t

K3 Pôle

t

K4 Bobine

t

K4 Pôle

t

Réseau Ondulé

t

Réseau

EDF

t

Remarque : le temps de commutation est de 10ms environ.

Bobine

Pôle

10ms

10ms

t

t