TD PRODUCTION ELECTRIQUE A

PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement complet de l’installation

photovoltaïque

Partie 1 : Dimensionnement hydraulique

Partie 2 : Dimensionnement électrique

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 2 heures

Partie 1 : Dimensionnement hydraulique

1- MISE EN SITUATION

L’étude porte sur le choix de la pompe. On capte l’eau dans la cuve à l’aide de la pompe centrifuge qui alimentera les toilettes. La pompe étant alimentée soit par le réseau ondulé, soit par le réseau EDF.

Le sujet traite différentes parties :  A ) Calcul des caractéristiques de la pompe

B ) Choix de la pompe

2- SCHEMA DE PRINCIPE

CUVE 7500 Litres

P1

HGA

= 2 m

HGR

=3m

Canalisation

 26/34

Lr = 28 m

Canalisation

 26/34

La = 17m

Débit :

Qv = 3 m3/h

Pression :

P= 3 bars

HGA : Hauteur d’aspiration     HGR : Hauteur de refoulement

La : Longueur d’aspiration       Lr : Longueur de refoulement

B1 : capteur de présence d’eau

Pompe alimentée en monophasé. Le rendement hydraulique (h) est égal à 0,47.

A-CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

1.1 ) Déterminer la hauteur manométrique à l’aspiration HMA (Doc LEROY SOMER)

1.1.1 ) Calculer les pertes en charges à l’aspiration.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur d’aspiration (La).

1.1.2 ) Calculer HMA à partir de HGA et des pertes en charges à l’aspiration.

Donner la formule de HMA.

Calculer la Hauteur Manométrique à l’Aspiration.

1.2 ) Déterminer la hauteur manométrique au refoulement HMR (Doc LEROY SOMER)

1.2.1 ) Calculer les pertes en charges au refoulement.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur de refoulement (Lr).

1.2.2 ) Calculer HMR à partir de HGR, des pertes en charges au refoulement et

de la pression P. Pour le calcul de la pression P, tenir compte de

l’expression : 1Bar = 10mCE.

Donner la formule de HMR.

Calculer la Hauteur Manométrique au Refoulement.

1.3 ) Déterminer la hauteur manométrique totale HMT (Doc LEROY SOMER)

1.3.1 ) Calculer HMT en fonction de HMA et HMR.

Donner la formule de HMT.

Calculer la Hauteur Manométrique Totale.

1.4 ) Déterminer la puissance hydraulique

1.4.1 ) Calculer la puissance hydraulique ( Ph ) en Watts.

Ph =  x g x Qv x HMT          avec Ph en W

 en kg/m3   ici = 1000

g  = 9. 81

Qv en m3/s

HMT en m

Ph =

B-CHOIX DE LA POMPE

2.1 ) Déterminer la puissance de la pompe

2.1.1 ) Calculer la puissance utile du moteur de la pompe si le rendement (h) est

de 0,47.

Formule

Application

2.1.2 ) Calculer la puissance absorbée de la pompe si le rendement () est de 0,68.

Formule

Application

2.1.3 ) A partir de la documentation sur les pompes centrifuges multicellulaires,

déterminer sur l’abaque H = f (Q) le type de pompe à utiliser.

Type

2.1.4 ) Déterminer sur l’abaque ci-dessous la pompe à utiliser.

Référence

Partie 2 : Dimensionnement électrique

1 ) Bilan de consommation

|  | Nombre | Puissance (W) | Durée (h) | Energie consommée Ej (Wh/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe | 1 | 1200W | 1h |  |
| Total |  |  |  |  |

2 ) Détermination du dimensionnement solaire

L’installation se trouve à Vezin le Coquet (5 km à l’ouest de Rennes). Utilisez la carte de l’ensoleillement de la France.

#### Formule :

#### Pc =

#### Application :

#### Pc =

3 ) Détermination de la capacité des batteries

On désire une autonomie de 7 jours. La tension en sortie des batteries sera 24 V. On utilise des batteries solaires.

Formule :

C =

Application

C =

4 ) Effectuer le choix des panneaux solaires ( multi cristallin )

Choisir le nombre, la référence et la puissance des panneaux solaires (solution pour  fonctionner en 24 V).

Solution : en 24 V

Puissance totale calculée =

Puissance d’un panneau =

Puissance totale panneaux =

Nb =

Ref :

5 ) Représenter le schéma de raccordement des panneaux pour la solution en 24V

Donner le courant dans chaque branche (Ip) et le courant total (It) en sortie des panneaux.

Solution : en 24 V

6 ) Effectuer le choix des batteries  (stationnaire ou semi stationnaire)

Choisir le nombre, la référence et la capacité (Solution en 24 V). Représenter le schéma de raccordement des batteries.

Raccordement batterie en 24 V

Solution : en 24 V

Capacité totale calculée =

Capacité d’une batterie =

Capacité totale  =

Nb =

Ref :

7 ) Effectuer le choix de l’onduleur et de la pompe

Calculer le courant dans la pompe si la puissance est de 1200W, le cosφ = 0,95 et la tension de 230V. Choisir dans la documentation la pompe.

Choisir l’onduleur pour un fonctionnement en 24V continu en version sinusoïdal. Donner sa référence et sa puissance s’il alimente la pompe.

Choix de l’Onduleur

Nb =

P en W =

Ref :

Calcul du courant

Formule :

I =

Application :

I =

Choix de la pompe

Nb =

P en W =

Ref :

8 ) Effectuer le choix du régulateur

Effectuer le choix du régulateur en fonction du courant venant des panneaux. Donner sa référence.

Choix du régulateur

Courant total panneaux =

Courant pour le régulateur =

Tension pour le régulateur =

Ref :

9 ) Choix des sections de câbles

a) La distance entre les panneaux solaires et la batterie est de 17 m.

Déterminer la section des conducteurs pour cette liaison.

Courant maxi entre les panneaux et le régulateur      I maxi =

Liaison  Panneaux batteries via le régulateur : S =

b) La distance entre la batterie et l’entrée de l’onduleur est de 2,5m. La puissance

de la pompe est de 1200W et la tension des batteries est de 24V.

Courant entre la batterie et l’onduleur      I  =

Liaison  batterie onduleur : S =

10 ) Déterminer la section des conducteurs pour entre l’onduleur et la pompe

La distance entre l’onduleur et la pompe est de 17 m. On limite la chute de tension à 3%.

Calculer pour chaque section (1,5, 2,5, 4mm²) la résistance d’un conducteur (R), la résistance totale du circuit (RT), la chute de tension pour chaque section (u) et le pourcentage de chute de tension ( % = u / U) avec U = 230V. Choisir la section la plus appropriée.

Courant dans la pompe =

| Section | 1,5mm² | 2,5mm² | 4mm² |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |
| RT |  |  |  |
| u |  |  |  |
| % = u / U |  |  |  |

Liaison  onduleur pompe : S =

Rappel :

Résistivité du cuivre

 = 22,5 10 -3 Ω mm² / m

calcul de la résistance

R =  x (L / s)   avec

L : longueur du câble

s : section

| Section normalisée | 1,5 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11 )  Déterminer le choix de la protection et de la commande pour l’inverseur de source

Schéma de principe

Q1

Q2

Q4

Q3

Régulateur

Réseau EDF

P

Panneaux Solaires  Photovoltaïques

Batteries

Onduleur

Inverseur de Source

Pompe

K1

K1

K3

K2

La pompe utilisée est une pompe monophasée 220/240V  2 pôles à condensateur permanent. La référence est : EURO INOX 40/50 M. La puissance absorbée (P1) est de 1200W et la puissance nominale P2 (utile) est de 750W. L’intensité nominale (In) est de 5,3A sur la documentation technique. Le courant de démarrage (Id) est égal à 4 In.

La section utilisée est 4² en sortie des contacteurs K2 et K3. La tension délivrée par l’onduleur est 230V. La longueur totale du câble est de 17m.

La médiathèque est alimentée à partir du réseau EDF 230/400V. Le schéma de liaison à la terre est TT.

Au niveau de l’onduleur, le neutre est relié à la terre.

La norme à appliquer concernant les disjoncteurs est la NF C 61 410 (NF EN 60898).  Un différentiel 30mA sera utilisé pour la protection des personnes au niveau de Q1.

En Amont de Q2, on trouve un interrupteur différentiel 40A 30mA.

Schéma de réalisation de la permutation des réseaux

A ) Calculer le courant de court-circuit entre l’onduleur et la pompe.

On rappelle que Icc = Uo / ZT

On considère que la réactance est négligée car la section est inférieure à 50mm².

Calcul de l’impédance

ZT =

Calcul du courant de court circuit

Icc =

B ) Choisir le disjoncteur Q1 dans la gamme DT 40 Vigi de chez Schneider.

On rappelle que le courant de court circuit  Icc < Pdc du disjoncteur.

Type de courbe du disjoncteur :

Justifier :

Pouvoir de coupure : PDC =

Justifier :

C ) Compléter le tableau.

| Repère | Courant | Calibre | Désignation | Référence | Constructeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | I = | In = |  |  | Schneider |
| Q2 | I = | In = |  |  | Schneider |
| Q3 | I = | In = |  |  | Schneider |
| Q4 | I = | In = |  |  | Schneider |
| K1 | I = | In = | Relais 24V DC 2 contacts inverseur embrochable sur support |  | Finder |
| K2 | I = | In = |  |  | Schneider |
| K2 | I = | In = | Contact auxiliaire |  | Schneider |
| K3 | I = | In = |  |  | Schneider |
| K3 | I = | In = | Contact auxiliaire |  | Schneider |
| K4 | I = | In = |  |  | Schneider |