PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

CORRIGE

TD Dimensionnement de la pompe

et récupération des eaux de pluie

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement de la pompe et récupération des

eaux de pluie

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 2 heures

1- MISE EN SITUATION

L’étude porte sur le choix de la pompe. On capte l’eau dans la cuve à l’aide de la pompe centrifuge qui alimentera les toilettes. La pompe étant alimentée soit par le réseau ondulé, soit par le réseau EDF.

Le sujet traite différentes parties :  A ) Calcul des caractéristiques de la pompe

B ) Choix de la pompe

C) Récupération des eaux de pluie

2- SCHEMA DE PRINCIPE

P1

HGA

= 2 m

HGR

= 3m

Canalisation

 26/34

Lr = 28 m

Canalisation

 26/34

La = 17 m

Débit :

Qv = 3 m3/h

Pression :

P= 3 bars

CUVE 7500 Litres

HGA : Hauteur d’aspiration     HGR : Hauteur de refoulement

La : Longueur d’aspiration       Lr : Longueur de refoulement

B1 : capteur de présence d’eau

Pompe alimentée en monophasé. Le rendement hydraulique (h) est égal à 0,47.

TRAVAIL DEMANDE

A-CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

1.1 ) Déterminer la hauteur manométrique à l’aspiration HMA (Doc LEROY SOMER)

1.1.1 ) Calculer les pertes en charges à l’aspiration.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Q = 3 m3 / h, Tuyau (26/34)  210mm = 0,21 mCE

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur d’aspiration (La).

Pertes = 0,21 x La

Pertes = 0,21 x 17 =

Pertes = 3,57 m

1.1.2 ) Calculer HMA à partir de HGA et des pertes en charges à l’aspiration.

Donner la formule de HMA.

HMA = HGA + Pertes en charges

Calculer la Hauteur Manométrique à l’Aspiration.

HMA = 2 + 3,57 = 5,57 m

1.2 ) Déterminer la hauteur manométrique au refoulement HMR (Doc LEROY SOMER)

1.2.1 ) Calculer les pertes en charges au refoulement.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

210mm = 0,21 mCE

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur de refoulement (Lr).

Pertes = 0,21 x 28 =

Pertes = 5,88 m

1.2.2 ) Calculer HMR à partir de HGR, des pertes en charges au refoulement et de la

pression P. Pour le calcul de la pression P, tenir compte de l’expression :

1Bar = 10mCE.

Donner la formule de HMR.

HMR = HGR + Pertes au refoulement + Pression nécessaire

Calculer la Hauteur Manométrique au Refoulement.

HMR = 3 + 5,88 + 30 = 38,88 m

1.3 ) Déterminer la hauteur manométrique totale HMT (Doc LEROY SOMER)

1.3.1 ) Calculer HMT en fonction de HMA et HMR.

Donner la formule de HMT.

HMT = HMA + HMR

Calculer la Hauteur Manométrique Totale.

HMT = 5,57 + 38,88 = 44,45 m

1.4 ) Déterminer la puissance hydraulique

1.4.1 ) Calculer la puissance hydraulique ( Ph ) en Watts.

Ph =  x g x Qv x HMT          avec Ph en W

 en kg/m3   ici = 1000

g  = 9. 81

Qv en m3/s

HMT en m

Ph = 1000 x 9,81 x 3 x 44,45 / 3600

Ph = 363,37 W

B-CHOIX DE LA POMPE

2.1 ) Déterminer la puissance de la pompe

2.1.1 ) Calculer la puissance utile du moteur de la pompe si le rendement (h) est de 0,47.

Formule

h = Ph / Pu

Application

Pu = 363,37 / 0,47

Pu = 773,12 W

2.1.2 ) Calculer la puissance absorbée de la pompe si le rendement (m) est de 0,68.

Formule

m = Pu / Pa

Application

Pa = 773,12 / 0,68

Pa = 1136,94 W

2.1.3 ) A partir de la documentation sur les pompes centrifuges multicellulaires,

déterminer sur l’abaque H = f (Q) le type de pompe à utiliser.

Type

EURO INOX 40/50

2.1.4 ) Déterminer sur l’abaque ci-dessous la pompe à utiliser.

Référence

EURO INOX 40/50M

Pa = 1200W

C-RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

3.1 ) Calcul des précipitations

Tableaux des précipitations théoriques à Rennes (en litres ou mm/m²)

| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,2 | 53 | 54,3 | 51,9 | 55,6 | 55,2 | 54,4 | 53,5 | 56,3 | 76,5 | 78,4 | 74,5 | 729,80 |

Pour le calcul des valeurs prises en compte, on tiendra compte de l’année scolaire.

| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb semaines | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 33 |
| Précipitations | 66,2 | 26,5 | 54,3 | 25,95 | 55,6 | 55,2 | 0 | 0 | 56,3 | 76,5 | 58,8 | 37,25 | 512,60 |

3.2 ) Calculer le volume récupérable dans l’année scolaire

La surface de captage de l’eau de la toiture est estimée à 360 m². Calculer en m 3 le volume récupéré (Vr).

Volume récupéré (Vr)

Vr = 512,6 x 360 = 184 536 mm

Vr = 184 536 litres

Vr = 184,536 m3   185 m3

3.3 ) Calculer le volume d’eau utilisé dans l’année scolaire

Nous avons 90 personnes à utiliser les toilettes à raison de 2 fois par jour avec une quantité de 6 litres d’eau par chasse. L’école fonctionne 5 jours par semaine et pendant 33 semaines.

Volume d’eau (Ve) en m3

Ve = 33 x 5 x 90 x 2 x 6 = 178 200 litres

Ve  = 178,20 m3  178 m3

3.4 ) Conclusion

Le volume récupérable couvre t-il  les besoins en eau sur une année. Justifiez  votre réponse.

OUI        NON

Justifiez : Le volume récupéré est supérieur au volume d’eau nécessaire au fonctionnement de l’installation. En conclusion, l’installation est satisfaisante.

3.5 ) Calculer les économies réalisées sur l’année

Le prix TTC du m3 d’eau est de 1,80 €.

Economie =

Economie = 1,80 x 178 = 320,4 € dans l’année