DOCUMENTATIONS TECHNIQUES

RAPPEL

  - Consommations journalières Ej : elle dépend de la puissance des appareils et de leur durée d’utilisation. Elle est exprimée en Wh/j ou en kWh/j. C’est le produit de la puissance par le temps.

# Ej =    P  x   T

Ej : Consommations journalières (Wh/j ou kWh/j)

P : Puissance des équipements (W ou kW)

T : Temps de fonctionnement journalier (h/j)

- Dimensionnement solaire (panneau) : la puissance crête des panneaux dépend des consommations, du gisement solaire et d’un coefficient de pertes au niveau des panneaux. La puissance s’exprime en Wc.

Ej : Consommations journalières (Wh/j ou kWh/j)

Ej

Pc =

0,6 x Ei

Ei : Energie solaire (Wh /m2/j ou kWh/m2/j)

Pc : Puissance crête des panneaux solaires (Wc)

0,6 : coefficient de pertes

- Dimensionnement des batteries (capacité)  : elle dépend des consommations journalières, du nombre de jours d’autonomie, de la tension et du type de batterie utilisée.  Elle s’exprime en Ah.

Ej : Consommations journalières (Wh/j ou kWh/j)

C : Capacité de la batterie (Ah)

V : Tension de la batterie (V)

Dp : Coefficient de décharge profonde

# Nj x Ej

C =

Dp x V

0,8 pour les batteries solaires

0,6 pour les batteries standard

0,5 pour les batteries de voitures

Nj : nombre de jours d’autonomie (j)

5 jours pour les sites ensoleillés (Afrique,DomTom)

7 à 10 jours pour les sites tempérés (Europe du Sud

et France)

15 à 20 jours pour les sites plus défavorables

(Europe du Nord)

- Dimensionnement des protections et des sections des câbles : On doit tenir compte du courant, de la longueur de l’installation et de la tension.