PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

CORRIGE

TD Dimensionnement solaire de l’installation

de pompage des eaux de pluie

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement du champ solaire, des

batteries et de l’onduleur

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 1 heure

TRAVAIL DEMANDE

1 ) Bilan de consommation

|  | Nombre | Puissance (W) | Durée (h) | Energie consommée Ej (Wh/j) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe | 1 | 1200W | 1h | 1200 |
| Total |  |  |  | 1200 |

2 ) Détermination du dimensionnement solaire

L’installation se trouve à Vezin le Coquet (5 km à l’ouest de rennes). Utilisez la carte de l’ensoleillement de la France.

#### Formule :

#### Pc = Ej  / (0,6 x Ei)

#### Application :

#### Pc = 1200 / (0,6 x 3600) =

Pc = 555 Wc

3 ) Détermination de la capacité des batteries

On désire une autonomie de 7 jours. La tension en sortie des batteries sera 24 V. On utilise des batteries solaires.

Formule :

C = (Nj x Ej) / (Dp x V)

Application

C = (7 x 1200) / (0,8 x 24) =

C = 437,5 Ah

4 ) Effectuer le choix des panneaux solaires (multi cristallin)

Choisir le nombre, la référence et la puissance des panneaux solaires (solution pour  fonctionner en 24 V).

Solution : en 24 V

Puissance totale calculée = 555 Wc

Puissance d’un panneau = 90 Wc

Puissance totale panneaux = 540 Wc

Nb = 6

Ref : TE 850 90 Wc

5 ) Représenter le schéma de raccordement des panneaux pour la solution en 24V.

Donner le courant dans chaque branche (Ip) et le courant total en sortie des

panneaux (It).

Solution : en 24 V

90Wc

12V

90Wc

12V

90Wc

12V

90Wc

12V

90Wc

12V

90Wc

12V

Ip = 5A

Ip = 5A

Ip = 5A

It = 15A

U =24 V

6 ) Effectuer le choix des batteries  (stationnaire)

Choisir le nombre, la référence et la capacité (Solution en 24 V). Représenter le schéma de raccordement des batteries.

Solution : en 24 V

Capacité totale calculée = 437,5 Ah

Capacité d’une batterie = 215 Ah

Capacité totale = 215 x 2 = 430 Ah

Nb = 4

Ref :ADC 6000   215 Ah   12V

Nota : 2 x 2 batteries de 12V en serie. Chaque branche : 215 Ah 24V.

Raccordement batterie en 24 V

U = 24V

215 Ah

12 V

215 Ah

12 V

215 Ah

12 V

215 Ah

12 V

215 Ah 24V

215 Ah 24V

7 ) Effectuer le choix de l’onduleur

Calculer le courant dans la pompe si la puissance est de 1200W, le cosφ = 0,95 et la tension de 230V.

Choisir l’onduleur pour un fonctionnement en 24V continu en version sinusoïdal. Donner sa référence et sa puissance s’il alimente la pompe.

Choix de l’Onduleur

Nb = 1

P en W = 2000W

Ref : Solo 24V 2000W

Calcul du courant

Formule :

I = P / V x Cosφ

Application :

I = 1200 / 230 x 0,95 =

I = 5,49 A