PRODUCTION ELECTRIQUE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE

TD Dimensionnement de la pompe

et récupération des eaux de pluie

On donne :   Le dossier sur l’installation de pompage

La  documentation technique

On demande :   Analyser le dossier sur l’installation de pompage

Effectuer le dimensionnement de la pompe

et de la récupération des eaux de pluie

On exige : Le remplissage correct du document réponse

Durée : 2 heures

1- MISE EN SITUATION

L’étude porte sur le choix de la pompe. On capte l’eau dans la cuve à l’aide de la pompe centrifuge qui alimentera les toilettes. La pompe étant alimentée soit par le réseau ondulé, soit par le réseau EDF.

Le sujet traite différentes parties :  A ) Calcul des caractéristiques de la pompe

B ) Choix de la pompe

C ) Récupération des eaux de pluie

2- SCHEMA DE PRINCIPE

P1

HGA

= 2 m

HGR

=3m

Canalisation

 26/34

Lr = 28 m

Canalisation

 26/34

La = 17m

Débit :

Qv = 3 m3/h

Pression :

P= 3 bars

CUVE 7500 Litres

HGA : Hauteur d’aspiration     HGR : Hauteur de refoulement

La : Longueur d’aspiration       Lr : Longueur de refoulement

B1 : capteur de présence d’eau

Pompe alimentée en monophasé. Le rendement hydraulique (h) est égal à 0,47.

TRAVAIL DEMANDE

A-CARACTERISTIQUES DE LA POMPE

1.1 ) Déterminer la hauteur manométrique à l’aspiration HMA (Doc LEROY SOMER)

1.1.1 ) Calculer les pertes en charges à l’aspiration.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur d’aspiration (La).

1.1.2 ) Calculer HMA à partir de HGA et des pertes en charges à l’aspiration.

Donner la formule de HMA.

Calculer la Hauteur Manométrique à l’Aspiration.

1.2 ) Déterminer la hauteur manométrique au refoulement HMR (Doc LEROY SOMER)

1.2.1 ) Calculer les pertes en charges au refoulement.

Déterminer le coefficient en mm de CE par mètre de tuyau en m.

Calculer ensuite les pertes en charges pour la longueur de refoulement (Lr).

1.2.2 ) Calculer HMR à partir de HGR, des pertes en charges au refoulement et de la

pression P. Pour le calcul de la pression P, tenir compte de l’expression :

1Bar = 10mCE.

Donner la formule de HMR.

Calculer la Hauteur Manométrique au Refoulement.

1.3 ) Déterminer la hauteur manométrique totale HMT (Doc LEROY SOMER)

1.3.1 ) Calculer HMT en fonction de HMA et HMR.

Donner la formule de HMT.

Calculer la Hauteur Manométrique Totale.

1.4 ) Déterminer la puissance hydraulique

1.4.1 ) Calculer la puissance hydraulique ( Ph ) en Watts.

Ph =  x g x Qv x HMT          avec Ph en W

 en kg/m3   ici = 1000

g  = 9. 81

Qv en m3/s

HMT en m

Ph =

B-CHOIX DE LA POMPE

2.1 ) Déterminer la puissance de la pompe

2.1.1 ) Calculer la puissance utile du moteur de la pompe si le rendement (h) est de 0,47.

Formule

Application

2.1.2 ) Calculer la puissance absorbée de la pompe si le rendement () est de 0,68.

Formule

Application

2.1.3 ) A partir de la documentation sur les pompes centrifuges multicellulaires,

déterminer sur l’abaque H = f (Q) le type de pompe à utiliser.

Type

2.1.4 ) Déterminer sur l’abaque ci-dessous la pompe à utiliser.

Référence

C-RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE

3.1 ) Calcul des précipitations

Tableaux des précipitations théoriques à Rennes (en litres ou mm/m²)

| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66,2 | 53 | 54,3 | 51,9 | 55,6 | 55,2 | 54,4 | 53,5 | 56,3 | 76,5 | 78,4 | 74,5 | 729,80 |

Pour le calcul des valeurs prises en compte, on tiendra compte de l’année scolaire.

| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nb semaines | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |
| Précipitations | 66,2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

3.2 ) Calculer le volume récupérable dans l’année scolaire

La surface de captage de l’eau de la toiture est estimée à 360 m². Calculer en m 3 le volume récupéré (Vr).

Volume récupéré (Vr)

Vr =

3.3 ) Calculer le volume d’eau utilisé dans l’année scolaire

Nous avons 90 personnes à utiliser les toilettes à raison de 2 fois par jour avec une quantité de 6 litres d’eau par chasse. L’école fonctionne 5 jours par semaine et pendant 33 semaines.

Volume d’eau (Ve) en m3

Ve =

3.4 ) Conclusion

Le volume récupérable couvre t-il  les besoins en eau sur une année. Justifiez  votre réponse.

OUI        NON

Justifiez :

3.5 ) Calculer les économies réalisées sur l’année

Le prix TTC du m3 d’eau est de 1,80 €.

Economie =