## Slide 1
SYNOPTIQUE GENERAL
INSTALLATION TERTIAIRE COMMUNICANTE
avec dispositif de contrôle de l’efficacité énergétique et de production photovoltaïque.
Protection AC
Installation photovoltaïque
Réinjection de l’énergie d’origine photovoltaïque
Protection DC
Onduleur
GT10
Gestion Technique Centralisée
Supervision GTC
TP177B
Passerelle
IP/KNX
ETHERNET
Armoire VDI
Chauffage
Stores et
volets roulants
KNX
KNX
Eclairage
Installation Eclairage/Chauffage/Motorisation
commandée par bus KNX
Alarme
Secteur ErDF
Compteur d’eau
Vers les disjoncteurs télécommandables et compteurs d’énergie
Gestion de l’énergie
PC de supervision Gestion Energie
Comptage triphasé
Contrôleur d’énergie
MODBUS
Réseau local

## Slide 2
Onduleur
Récepteur
ZigBee
(Comptage d’eau)
Passerelle IP/KNX
MOXA
Vers l’installation KNX
CONTROLEUR D’EFFICACITE ENERGETIQUE IRIO
172.16.1.250
RS 485
Modbus
Vers l’interface
Contrôleur-Périphériques
SMARTLINK
SYNOPTIQUE RESEAU ETHERNET TCP
Réseau Local Lycée
Champ photovoltaïque
Ecran tactile de supervision GTC
172.16.1.249
PC supervision
172.16.1.200
Passerelle SIEMENS
IP/KNX
172.16.1.248
ETHERNET TCP
KNX
172.16.1.246
172.16.1.247
Vers le compteur d’énergie d’origine photovoltaïque produite

## Slide 3
SYNOPTIQUE RESEAU MODBUS
Notes: Chaque compteur monophasé iEM 2000 T possède une sortie impulsionnelle qui est contrôlée par un des canaux du module Acti 9 Smartlink. L’Acti 9 smartlink calcule l’énergie consommée : Energie consommée = Nombre d’impulsions comptées × poids de l’impulsion. Pour l’iEM 2000 T, le poids de l’impulsion est égal à 10. Avec le protocole MODBUS, l’IRIO va pouvoir intégrer la mesure directe d’énergie active 230V CA (100 impulsions par kWh) au niveau. Le compteur général posséde des adresses MODBUS pour chaque type de mesure (tensions, intensités, énergies, puissances) qui peuvent être lues directement par le concentrateur IRIO.

## Slide 4
SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION KNX

## Slide 5
SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION KNX

## Slide 6
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX
Dans un premier temps la puissance du récepteur est câblée.
Dans notre exemple, il s'agit de l’éclairage du couloir commandé par une sortie TOR (tout ou rien).
Disjoncteur
Actionneur KNX
4 sorties TOR.

## Slide 7
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX

## Slide 8
Détecteur de présence KNX
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX
Alimentation pour le bus KNX (29 V dc)

## Slide 9
Câble bus KNX
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX

## Slide 10
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX

## Slide 11
Connexion de tous les participants KNX sur le bus, pour communiquer.
RACCORDER UNE INSTALLATION KNX