IV - Application : Mélange de deux airs

# Bilans

Air Humide  :		Masse d’air sec, mas1,

	Enthalpie spécifique, hs1,

	Humidité absolue, rs1.

Air Humide  :		mas2,

	hs2,

	rs2.

Mélange  +  : 	masm = mas1 + mas2,

	hsm,

	rsm.

|  | Bilan Massique masm = mas1 + mas2 (en kgas) On peut aussi écrire le bilan en débit massique qmasm = qmas1 + qmas2 (en kgas/s) Bilan Energétique L’energie du mélange est la somme des énergies apportées par chaque air. Hm = H1 + H2 masm.hm= mas1.h1 + mas2.h2 (mas1 + mas2).hm = mas1.h1 + mas2.h2 |
| --- | --- |

d’où l’enthalpie spécifique du mélange

On peut aussi écrire l’expression en débit massique

Bilan en Humidité

De la même façon la masse d’humidité absolue du mélange est la somme des masses d’humidité apportées par chaque air.

Ainsi, l’humidité absolue du mélange est donnée par la relation suivante :

# Détermination graphique des caractéristiques du mélange

|  | M est le centre de gravité des points A et B affectés respectivement des masses mas1 et mas2. On a alors la relation MA.mas1 = MB.mas2. |
| --- | --- |

Elle peut encore s’écrire :

d’où			Taux d’air 2 :

Taux d’air 1 :

Méthode pratique :	On connaît :   les airs A, B, mas1, mas2     exemple : mas1 > mas2

On mesure : AB (cm)

masm	 AB (cm)

mas1 	 BM (cm) ?		Attention !!! 	Grande masse : grande distance opposée

ou

masm	 AB (cm)

mas2 	 AM (cm) ?		Attention !!! 	Petite masse : petite distance opposée

 on place le point M

Remarque importante :	Pour éviter les erreurs, on retiendra que le point M est situé sur le segment de droite AB du côté du point correspondant à la masse la plus importante.

# Applications technologiques

- Recyclage d’air sur les centrales de traitement d’air

Quand le débit d’air soufflé dans le local est supérieur au débit d’air neuf réglementaire, il est plus économique de recycler une partie de l’air du local. Le taux d’air recyclé peut être variable en fonction de l’occupation du local.

- Régulation par mélange dans un appareil terminal

Régulation de la température de l’air dans un local par mélange d’air chaud et d’air froid.

# Exemples

## Exemple 1

Le point A représente les caractéristiques de l’air 1 - mas1 = 1 kg

Le point B représente les caractéristiques de l’air 2 - mas2 = 1 kg

Où se situe le point M ?

M au milieu de AB.

## Exemple 2

Le point A représente les caractéristiques de l’air 1 - mas1 = 1 kg

Le point B représente les caractéristiques de l’air 2 - mas2 = 2 kg

Où se situe le point M ?

M est à 1/3 de B et 2/3 de A.

## Exemple 3 : Etude du caisson de mélange d'une CTA

a)	Déterminer les volumes spécifiques vs1 et vs2.

b)	En déduire les débits massiques d’air sec.

c)	Déterminer les caractéristiques du mélange par le calcul et par la méthode graphique.

Réponse :

a) On place les points sur le diagramme et on lit :

	s1 = - 5 °C				s2 = 20 °C

h1 = - 5,3 °C			h2 = 13,6 °C

r1 = - 6,2 °C			r2 = 9,2 °C

rs1 = 0,0023 kg/kgas		rs2 = 0,0073 kg/kgas

hs1 = 0,5 kJ/kgas			hs2 = 38,4 kJ/kgas

vs1  = 0,762 m3/kgas		vs2  = 0,84 m3/kgas

b) 	Débit volumique = débit massique x volume spécifique d’air sec

qv = qmas x vs

unités : 	d’où

c)	L’équation donnant l’enthalpie et l’humidité absolue à partir des masses d’air sec (kgas) reste valable si l’on raisonne avec les débits d’air sec (kgas/s).

Par le calcul, on a donc :

Par lecture sur le diagramme

m = 3,8 °C

rm = 0,8 °C

hm = 2,5 °C

m = 80 %

vsm  = 0,7895 m3/kgas

qmasm = qmas1 + qmas2 = 0,281 kgas/s

Ceux sont les débits massiques qui s’ajoutent et non les débits volumiques.

Par la méthode graphique

(1)  A	(2)  B	(m) M

, cette relation est aussi valable avec des débits massiques

et avec AB = 12,55 cm

On retrouve le même point.