TD2 – Evolution de l'air
dans les centrales de traitement de l'air

Correction

- Etude d'une batterie chaude

hE = -2,5 kJ/kgas

rE = rS = 0,0018 kge/kgas

S = 6 %

vS = 0,875 m3/kgas

hS = 40 kJ/kgas

P = qmas x (hS – hE) = 8150/3600 x (40 - -2,5) = 96,2 kW

Emplacement du ventilateur :

Pu = qv . Hmt

Avant BC : qv = qmas x vE = 0,756 x qmas

Après BC : qv = qmas x vS = 0,875 x qmas

qv après > qv avant  ventilateur avant BC d'un point de vue énergétique

En pratique après car effet de jet avant.

- Etude d'une batterie froide

rE = rS = 0,014 kge/kgas

S = 85 %

vS = 0,855 m3/kgas

hS = 57,5 kJ/kgas

vE = 0,869 m3/kgas

qmas = 32300/3600/0,869 = 10,32 kgas/s

PBF = qmas x (hS – hE) = 10,32 x (57,5 – 63) = - 56,8 kW

rosée = 19,5 °C 	température de l'eau alimentant la batterie > 19, 5 °C pour éviter tout problème de condensation

- Etude d'un caisson de mélange

hE = 83 kJ/kgas		rE = 0,02 kge/kgas

hR = 46,5 kJ/kgas		rR = 0,0091 kge/kgas

qmas = qmaR + qmaE = 24260 + 18250 = 42510 kgas/h

hM =  x hR +  x hE = 0,43 hR + 0,57 hE = 67,3 kJ/kgas

rM =  x rR +  x rE = 0,43 rR + 0,57 rE = 0,0153 kge/kgas

M = 28,2 °C et vM = 0,874 m3/kgas

qvas =42510 x 0,874 = 37154 m3/h

- Etude d'une batterie froide humide

qm0 = qmas x (rS – rE) = 76,5 kge/h

qmas = 23750 kgas/h

donc rS – rE = 0,00322 kge/kgas

rE = 0,0152 kge/kgas donc rS = 0,012 kge/kgas

- Si θms = θev

graphiquement : S = 21,3 °C, S = 75 % et hS = 52 kJ/kgas

P = qmas x (hE – hS) = 23750 / 3600 x (68,5 – 52) = 108,9 kW

ε = (hE – hS) / (hE – hFPT) = (68,5 – 52) / (68,5 – 18,5) = 33 %

- Si θms = θev + 3 à 5 °C, soit ms = 10 °C, hFPT = 29,5 kJ/kgas

S = 21 °C, S = 77 % et hS = 51,7 kJ/kgas

P = 23750 / 3600 x (68,5 – 51,7) = 110,8 kW

ε = (68,5 – 51,7) / (68,5 – 29,5) = 43 %

- Etude d'une d'un humidificateur à eau

rE = 0,0044 kge/kgas

isotherme humide ou isenthalpe :	qm0 = qmas x (rS – rE) = 124,5 kge/h

rS = 0,0044 + 124,5/30000 = 0,0086 kge/kgas

S = 13,2 °C  et  S = 90 %

En considérant la température de l'eau

 = Cpe x e = 4185 x 30 = 125,6 kJ/kge

hS = hE +  x (rS – rE) = 34 + 125,6 x (0,0086 – 0,0044) = 34,5 kJ/kgas

on trace  et on prend rS = 0,0086 kge/kgas  	pratiquement le même point

ou :

P = qmas x (hS – hE) = qm0 x ho  soit

(hS – hE) = qm0 x ho / qmas = 0,00415 x 125,6 = 0,5 kJ/kgas

Point de sortie réel décalé de 0,5 K environ.

- Etude d'une d'un humidificateur à vapeur

rE = 0,0044 kge/kgas

isotherme sèche :		qm0 = qmas x (rS – rE) = 124,5 kge/h

rS = 0,0044 + 124,5/30000 = 0,0086 kge/kgas

S = 23 °C  et  S = 49 %

En considérant l'enthalpie de la vapeur injectée

 = Lvap = 2725 kJ/kge

hS = hE +  x (rS – rE) = 34 + 2725 x (0,0086 – 0,0044) = 45,4 kJ/kgas

on trace  et on prend rS = 0,0086 kge/kgas

 pratiquement le même point S = 23,5 °C

ou

P = qmas x (hS – hE) = qm0 x ho  soit

(hS – hE) = qm0 x ho / qmas = 0,00415 x 2725 = 11,3 kJ/kgas

Point de sortie réel décalé de 0,5 K environ.

- Evolution de l'air dans une CTA en hiver

|  | 1; 2; 3; 4. S; 5; 15; 15; 25. ; 70; 35; 70; 38. r; 0,0038; 0,0038; 0,0074; 0,0074. h; 14,5; 24,5; 33,7; 44. v; 0,792; 0,821; 0,826; 0,854. |
| --- | --- |

PBPC= qmas x (h2 - h1) = 0,176 x (24,5 – 14,5) kJ/s = 1,76 kW

Débit humidificateur :	qmv = qmas . (r3 -r2) = 0,176 x (0,0074 - 0,0038)

qmv = 6,34.10-4 kg vap/s = 2,28 kg vap/h

PBC = qmas x (h4 – h3) = 0,176 x (44 – 33,7) = 1,81 kW.

- Etude d'une CTA en période hivernale et estivale

ETUDE DU CYCLE HIVER

Détermination du point M de mélange

Débit volumique AN : qvAN = 25 x 30 personnes = 750 m3/h

Débit massique AN : qmAN = = 896 kg/h = 0,25 kgas/s

vI = 0,836 m3/kgas

Débit massique de soufflage : qmS = = 2389,5 kg/h = 0,664 kgas/s

Méthode graphique :	= 37,5 %  soit [MI] = 0,375 [EI]

[EI] = 13,05 cm soit [MI] = 4,89 cm

Méthode analytique :	   et

Point M : 	M = 9,2 °C

hM = 22 kJ/kgas

rM = 5 ge/kgas

Chauffage de l'air M

PBC = qmS x (hA – hM)		hA =  + hM =  + 22 = 43,1 kJ/kgas

Point A : 	A = 30 °C 	(lecture sur le diagramme)

A = 19 %

Humidification de l'air A

qm0 = qmS x (rS – rA)	avec rA = rM = 5 ge/kgas

	rS =  + rA =  + 5.10-3 = 6,3.10-3 kge/kgas

rS = 6,3 ge/kgas

Calcul des charges en hiver

Bilan énergétique du local :	qmS x hS + H0 = qmS x hI    soit H0 = qmS x (hI – hS)

Bilan hydrique du local :		qmS x rS + M = qmS x rI    soit M = qmS x (rI – rS)

H0 = qmS x (hI – hS) = 0,664 x (36,5 – 46,2) = - 6,44 kW			(Pertes)

M = qmS x (rI – rS) = 0,664 x (6,9 – 6,3) / 1000 x 3600 = 1,4 kge/h 	(Apports)

ETUDE DU CYCLE ETE

Détermination du point M de mélange

Débit volumique AN : qvAN = 25 x 30 personnes = 750 m3/h

Débit massique AN : qmAN = = 874 kg/h = 0,24 kgas/s

vI = 0,858 m3/kgas

Débit massique de soufflage : qmS = = 2331 kg/h = 0,648 kgas/s

Méthode graphique :	= 37,5 %  soit [MI] = 0,375 [EI]

[EI] = 3,8 cm soit [MI] = 1,42 cm

Point M : 	M = 27,7 °C

hM = 55,2 kJ/kgas

rM = 10,7 ge/kgas

Refroidissement de l'air M

PBFH = qmS x (hM – hS)		hS = hM -  = 55,2 -  = 44,4 kJ/kgas

Point S : 	S = 20,5 °C

hS = 44,4 kJ/kgas

rS = 9,4 ge/kgas

Efficacité de la BF

E = 40%

ou un facteur de by-pass BF de 100 – 40 = 60 %

Calcul des charges en été

H0 = qmS x (hI – hS) = 0,65 x (50,5 – 44,4) = 4,0 kW				(Apports)

M = qmS x (rI – rS) = 0,65 x (10 – 9,4) / 1000 x 3600 = 1,4 kge/h		(Apports)

- Traitement de l'air dans une usine de textile

1.

2.	qvastot = qmastot  vs = 9  0,859 = 7,731 m3/s.

3.	T = 30,4 °C, r = 0,0136 kge/kgas

4.	qmAN = qmARJ

qmAR = qmam1 - qmARJ

5.	s = 4,8 °C.

qmas tot = 9  0,0136 – 0,0034 = 0,0102

qm AN =  ?  0,0136 – 0,005 = 0,0086

qm AN = 7,59 kgas/s

qmas tot = 9  16,6 cm

qm AN =  ?  14 cm

qm AN = 7,59 kgas/s