V – Les opérations simples de traitement de l'air

# Introduction au traitement d'air

Un traitement consiste à modifier les caractéristiques physiques de l‘air, (enthalpie spécifique et teneur en humidité) par échange de chaleur et d’humidité.

D'autres traitements réduisent la teneur en particules, le niveau sonore, etc …, de l'air traité.

Débit d’air sec :	qmas1 [kga    s/s]	qmas2

Enthalpie spécifique :	h1 [kJ/kg    as]	h2

Teneur en humidité :	r1 [kge/k    gas]	r2

## Débit massique d’air sec (qmas)

Le débit massique d’air sec est la seule grandeur qui reste constante quelque soit le traitement étudié : chauffage, refroidissement, humidification.

## Débit d’eau reçu ou cédé par l’air (qm0)

Le débit d’eau reçu ou cédé par l’air qm0 [kge/s] est défini par la relation suivante :

si r2 > r1 :	qm0 > 0 : l'air reçoit de l'humidité au               cours du traitement

si r2 = r1 : 	qm0 = 0 [kge/s] : il n'y a pas de var   iation d'humidité

si r2 < r1 : 	qm0 < 0 : l'air cède de l'hum          idité pendan      t le traitement

## Puissance reçue ou cédée par l’air (Pair)

De même, la puissance totale reçue ou cédée par l’air Pair [kW] est donnée par la relation suivante :

si h2 > h1 :	Pair > 0 : l'air reçoit de la chaleur au cours du traitement

si h2 = h1 :	P = 0 [kW] : il n'y a pas de variation de puissance ;

Le traitement est adiabatique.

si h2 < h1 :	P < 0 : l'air cède de la chaleur pendant le traitement

## Rapport caractéristique (j)

La grandeur caractéristique globale du traitement d’air, j, est définie comme étant le rapport :

[kJ/kge]

Remarque :

- Le rapport j est indépendant du débit massique d’air sec.

- Le rapport j peut être négatif ou positif.

| Type de traitement | P [kW] | qm0 [kge/s] | j [kJ/kge] |
| --- | --- | --- | --- |
| Chauffage | > 0 | 0 | +  |
| Refroidissement seul | < 0 | 0 | -  |
| Humidification adiabatique | 0 | > 0 | 0 |
| Déshumidification adiabatique | 0 | < 0 | 0 |
| Chauffage et humidification | > 0 | > 0 | > 0 |
| Refroidissement et humidification | < 0 | > 0 | < 0 |
| Chauffage et déshumidification | > 0 | < 0 | < 0 |
| Refroidissement et déshumidification | < 0 | < 0 | > 0 |

Chaque traitement élémentaire, caractérisé par j, se représente sur le diagramme de l’air humide par un vecteur dont la direction est donnée par un angle d’évolution i.

## Rose des vents

Il est possible de représenter graphiquement les différentes évolutions de l’air sous forme d’une « rose des vents ».

# Chauffage de l'air

## Principe

Le chauffage de l'air est un des traitements fondamentaux en climatisation. Il consiste uniquement à apporter une puissance P à l'air, ce qui augmente son enthalpie sans modifier son humidité absolue.

La fonction chauffage est assurée par un échangeur thermique appelé batterie chaude.

L’énergie thermique est fournie par un fluide primaire (eau chaude, vapeur, fluides frigorigènes... ), ou bien par l'électricité (Effet Joule).

Le symbole générique de la fonction chauffage est représenté de la façon suivante :

## Bilans

Bilan en humidité

La batterie chaude n'appo	rte ni n'extrait d'humidité.

En conséquence :		r1 = r2				Débit d’eau qm0 = 0 kge/s

Bilan enthalpique

La batterie chaude reçoit la puissance PBC et elle occasionne des pertes thermiques.

Les pertes représentent la puissance perdue vers l’ambiance par convection et rayonnement.

En régime établi, la somme des puissances entrantes est égale à la somme des puissances sortantes de la batterie chaude.

On peut donc écrire :

Pair1 + PBC = Pair2 + Pertes

qmas . h1 + PBC = qmas . h2 + Pertes

PBC = qmas (h2 – h1) + Pertes

PBC = Pair + Pertes  [kW]

Le rendement  de la batterie est défini par l'expression :

Remarque

Les pertes représentent une puissance perdue vers l'ambiance. Elles sont généralement très réduites, compte tenu de la faible surface extérieure de la batterie et d'une possible isolation de celle-ci.

En pratique, le rendement d'une batterie est très proche de 100 % et on considère souvent que :

PBC = Pair (kW)

et donc :

PBC = qmas x (h2 - h1)

[kW]    [kgas/s]   [kJ/kgas]

## Evolution sur le diagramme de l’air humide

Il y a augmentation de température par apport de chaleur sensible uniquement (il n’y a ni condensation, ni évaporation d’humidité : r = Cste).

La quantité de chaleur gagnée par l’air correspond à l’augmentation d’enthalpie de l’air :

[kJ/    kg as]

Le rapport caractéristique :

On constate que l'augmentation de l'enthalpie (h2 > h1) et la conservation de la teneur en eau (r2 = r1) ont pour conséquences :

- température                         2 > 1

- humidité relative               2 < 1

- volume spécifique                 v2 > v1

## Exercices

Exercice 1

1. Donner les caractéristiques de l’air après passage sur la batterie chaude.

2. Déterminer la puissance de la batterie.

3. Comparer les débits volumiques avant et après la batterie.

Réponse :

s2 = 22 °C, h2 = 12,8 °C, r2 = 5,7 °C

2 = 34 %, v2 = 0,843 m3/kgas, r2 = 0,0056 kge/kgas

h2 = 36,5 kJ/kg

h1 = 29,2 kJ/kg

h = 36,5 – 29,2 = 7,3 kJ/kg

v1 = 0,823 m3/kgas

qmas = 200/0,823 = 243 kgas/h = 0,0675 kgas/s

P = 0,0675 x 7,3 = 0,493 kJ/s = 0,493 kW

Remarque :	Calcul de qv2

qv2 = v2 . qmas = 0,843 x 243 = 205 m3/h

Attention, c’est le débit massique qui est constant.

Exercice 2

Quelle est la température de l’air après la batterie de préchauffage ?

Réponse :

v1 = 0,793 m3/h

qmas1 = 1000/0,793 = 1261 kgas/h = 0,350 kgas/s

h1 = 16 kJ/kgas

P = 0,35 (h2 - h1)

h2 = (P/0,35) + h1 = (5/0,35) + 16 = 30,3 kJ/kgas

θs2  19,5 °C

# Refroidissement sans déshumidification

## Principe

C’est le cas d’une batterie sèche.

La fonction refroidissement seul est obtenue si la température moyenne de la surface d'échange reste supérieure à la tempé					rature de rosée de l'air à l'entrée de façon à ce qu’il ne se produise pas de condensation.

La batterie n’échange avec l’air que de la chaleur sensible.

Le symbole de la fonction refroidissement est représenté de la façon suivante :

Le refroidissement se fait par passage de l’air sur une batterie froide qui peut être :

- un échangeur alimenté par de l’eau glacée (glycolée ou non),

- un échangeur alimenté par du fluide frigorigène (appelée 		batterie à détente directe).

Cette fonction est utilisée principalement en :

- traitement d’air terminal,

- refroidissement après déshumidification chimique,

- récupération.

## Bilans

Remarque :

PBFS calculée correspond à la puissance reçue par le fluide extérieur PBF  S > 0.

(Côté air cette puissance est perdue : Pair     = - PBFS < 0).

Bilan en humidité

La batterie froide n'apporte ni n'extrait d'humidité.

En conséquence :		r1 = r2			Débit d’eau qm0 = 0 kge/s

Bilan enthalpique

L’air se refroidit, donc perd de la chaleur : h2 < h1

Pair1 + Apports = PBFS + Pair2

qmas . h1 + Apports = PBFS + qmas . h2

PBFS = qmas (h1 – h2) + Apports

En pratique, les apports sont faibles aussi sont-ils négligés. On obtient donc :

PBFS = qmas . (h1 – h2)      > 0

[kW]    [kgas/s]   [kJ/kgas]

	Remarque : puissance (perdue) de la batterie positive (La batterie froide cède de l’énergie au fluide secondaire).

## Evolution sur le diagramme de l’air humide

La quantité de chaleur cédée par l’air correspond à la diminution d’enthalpie de l’air :

[kJ/kg as],

La puissance perdue par l'air est Pair = qmas . (h2 – h1 ) < 0.

Le rapport caractéristique :

On constate que la diminution de l'enthalpie (h2 < h1) et la conservation de la teneur en eau (r2 = r1) ont pour conséquences :

- température                         2 > 1

- humidité relative               2 < 1

- volume spécifique                 v2 > v1

## Exercice

Déterminer les caractéristiques de l'air après passage sur la batterie froide sèche.

Réponse :

|  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| s | 35 | 22 |
| h | 21,5 | 21,5 |
| r | 15 | 15 |
|  | 30 % | 63% |
| r | 0,00106 | 0,00106 |
| v | 0,888 | 0,851 |

v1 = 0,888 m3/kgas

qmas1 = (500/0,888) = 563 kgas/h = 0,156 kgas/s

h1 = 62,5 kJ/kgas

P = qmas1 (h1 – h2) d’où h1 – h2 = P/qmas1

donc h2 = h1 - (P/qmas) h2 = 62 - (2/0,157) = 49,7 kJ/kgas

# Humidification par injection de vapeur

## Principe

C’est le procédé le plus simple et le plus souple. Il suffit de mélanger deux fluides à l’état gazeux. La vapeur présente l’avantage de ne pas comporter de germes pathogènes.

L’humidification est réalisée par injection de vapeur produite par un générateur de vapeur (à une température de 100°C 		sous une pression de 1 bar).

Dans ces conditions, l’évolution de l’air se fait (pratiquement) à température constante (la chaleur sensible apportée est largement négligeable devant la chaleur latente).

## Bilans

Bilan en humidité

qmas.r1 + qm0 = qmas.r2

d'où

Bilan enthalpique

L’air ne reçoit qu’une quantité de chaleur apportée par le débit de vapeur qm0.

qmas.h1 + qm0.h0 = qmas.h2

en [kW]

## Evolution sur le diagramme de l’air humide

Rapport caractéristique  	[kJ/kge]

La vapeur est injectée à 100°C et à la pression atmosphérique, donc j = hv = 2676 kJ/kge (d’après les tables de la vapeur). L’angle d’évolution correspondant i  96°.

On constate que l’augmentation d’humidité de l’air provoque un 			léger échauffement, 2 > . En pratique cet échauffement peut être négligé.

## Exercice

Déterminer le débit de vapeur à injecter.

Réponse :

v1 = 0,8495 m3/kgas

qmas1 = (500/0,8495) = 4588,6 kgas/h = 0,1635 kgas/s

r1 = 0,004 kge/kgas

r2 = 0,010 kge/kgas

qm0 = qmas1 (r2 - r1) = 9,81.10-4 kge/s = 3,53 kge/h

# Déshumidification par refroidissement

## Principe

La déshumidification consiste à diminuer la quantité de vapeur d’eau contenue dans l’air ou plus précisément à abaisser la teneur en humidité r.

Le principe consiste à refroidir l’air en dessous de sa température de rosée pour condenser la vapeur d’eau 		contenue dans cet air.

La chaleur cédée par le fluide se décompose :

- chaleur sensible (diminution de la température)

- chaleur latente (diminution de l'humidité)

Le refroidissement se fait généralement par passage de l’air sur une "bat		terie froide humide" qui peut être comme pour une batterie froide sèche :

- un échangeur alimenté par de l’eau glacée (glycolée ou non),

- un échangeur alimenté par du fluide frigorigène (appelée batterie à détente directe).

Remarque :

Il existe d'autres appareils permettant de réaliser le traitement de déshumidification de l'air qui sont les sécheurs, mais dont l'emploi est souvent spécifique (moins généralisé que les batteries froides). Il en existe plusieurs types :

  - Par absorbant liquide (solution à 40% de chlorure de Lithium par exemple pulvérisée sur l'air puis régénérée).

  - Par adsorbant solide (utilisation de matériaux hygroscopiques – très poreux – régénérés par chauffage).

NB : dans les sécheurs, l’air n’est pas refroidi.

## Bilans

Remarque :

PBFH et Débit d'eau condensée sont comptés positiqsqsfs pour le côté extérieur.

(Côté air ils sont perdus : Pair = -		 PBFH < 0 et qm0air < 0).

Bilan en humidité

qmas.r1 = qmas.r2 + qm0

d'où     		  > 0   Débit d'eau condensée.

On obtient qm0 < 0 pour l'air car l'air cède de l'humidité.

Bilan enthalpique

Remarque :	Les apports sont toujours très faibles, ils peuvent donc être négligés.

Remarque :	Pour de l’eau condensée à 10°C		h0 = 4,185 x 10 = 41,85 kJ/kg

(r1-r2) est en général inférieur à 0,01 kge/kgas, donc le second terme peut être négligé devant le premier.

On retiendra donc :

> 0 reçue par l'extérieur.

## Evolution sur le diagramme de l’air humide

Rapport caractéristique  	[kJ/kge]

j est fonction du fluide de refroidissement et de la température d’entrée de l’air.

Point de fin de processus théorique (FPT ) ou (θms)

Ce point (FPT) correspond à la couche limite (d'air) au contact de la pellicule d'eau condensée à la surface de la batterie froide, considérées à la même température que la température moyenne du fluide primaire + 3 à 5 °C.

|  | La température de fin de processus théorique est égale à : - FPT : θévap + 3 à 5 °C pour une batterie à détente directe - pour une batterie à eau glacée |
| --- | --- |

Cette température permet de connaître le point de fin de processus théorique (FPT) qui est indispensable pour le tracé de cette évolution dans le diagramme de l’AH.

Modélisation du processus de refroidissement :

Une partie de l’air dans la batterie en contact avec la surface d’échange va se retrouver à la température FPT. Une autre partie va la traverser sans être affectée par le traitement. A la sortie de la batterie, ces deux airs vont se mélanger.

	L'air à la sortie de la batterie est en effet le résultat du mélange entre l'air non-af					fecté par le traitement et l'air saturé (FPT).

Efficacité ε :

On définit l’efficacité de la batterie ε comme la proportion du mélange :

sur le diagramme,

L’efficacité représente l’énergie réellement échangée par rapport à l’énergie maximale idéale (si 2 = FPT = ms) :

Par projection sur les axes h et r, l'efficacité de la batterie froide :

ou

Remarque :

On cherche à éviter le colmatage par givrage de la batterie (dans le cas contraire, on met en place un système de dégivrage) donc la température du fin de processus doit être supérieure à 0°C, ce qui fixe une limite pratique à la déshumidification de l'ordre de 4 à 5 [g/kgas] (Une température de fin de processus à 0°C correspond à un teneur en eau de 3,8 g/kgas).

Aussi, pour obtenir une déshumidification suffisante, on cherche des batteries dont l'efficacité de l'ordre de ε = 80 %, grâce à:

-	Une surface d'échange importante

-	Une grande épaisseur de batterie (plusieurs rangs)

-	Un pas d'ailette faible (< 3 mm) et une bonne irrigation de la batterie (nombre de circuits élevés).

-	Une circulation des fluides à contre-courant.

Remarque : Le point Msurf est également nommé ADP (point de rosée apparent).

## Technologie

Lorsque l’air a une vitesse supérieure à 3 m/s il est indispensable de prévoir un séparateur de gouttelettes.

L’eau condensée est collectée dans un bac puis évacuée au travers d’un siphon, dont la garde d'eau évite l'introduction d'air "extérieur" dans la batterie, ce qui empêcherait l'évacuation des condensats.

|  |  Surface d'échange  Séparateur de gouttelettes  Bac de récupération  Siphon |
| --- | --- |

Lorsqu'un séchage de l'air est nécessaire en-dessous de 5 g/kgas, il faut prévoir un dégivrage (résistance électrique, air chaud, FF chaud par inversion de cycle).

## Exercice

Déterminer la puissance, l'efficacité de la batterie froide et le débit d'eau condensée.

Réponse :

PBFH =qmas (h1 – h2)

v1 = 0,881 m3/kgas

qmas1 = (200/0,881) = 227 kgas/h = 0,0631 kgas/s

h1 = 62,8 kJ/kgas

h2 = 29,3 kJ/kgas

PBFH =2,11 kW					FPT = 5 °C

qm0 =qmas (r1 – r2)					E = (62,8 – 29,3) / (62,8 – 18,5) = 75,6 %

r1 = 0,012 kge/kgas

r2 = 0,007 kge/kgas

qm0 = 3,16.10-4 kge/s = 1,14 kge/h

# Humidification par évaporation d'eau

## Principe

On pulvérise de fines gouttelett	es d'eau dans l'air à humidifier. Celles-ci vont s'évaporer en empruntant de la chaleur à		 l'air, l'air va se refroidir et son humidité va augmenter.

La chaleur sensible que l'air perd en se refroidissant est compensée par la chaleur latente qu'il gagne en s'humidifiant, si bien que la quantité de chaleur totale contenue dans l'air ne varie pas  l'enthalpie ne varie pas de façon significative au cours de cette transforma		tion.

Pour cette raison, ils sont souvent appelés humidificateurs adiabatiques h2     h1.

## Bilans

Bilan en humidité

qmas.r1 + qm0 = qmas.r2

d'où     		     Débit d'eau évaporée.

Bilan enthalpique

qmas . h1 + qm0 . h0 = qmas . h2

P = qm0 . h0 = qmas (h2 – h1)

avec 	P : puissance apportée par l’eau.

qm0 : Débit d’eau évaporée

h0 : Enthalpie de l’eau à la température de l’eau (0)

## Evolution sur le diagramme de l’air humide

Le rapport caractéristique :

En pratique 10 < 0 < 20°C	   donc	42 < j < 84	[kJ/kge]

Le rapport étant proche de 0, l’évolution de l’air donne approximativement une isenthalpe.

L’efficacité de l’humidificateur est définie comme étant le rapport suivant :

FPT : Fin de Processus Théorique

Le degré de pulvérisation est défini ainsi comme étant le rapport du débit d’eau pulvérisé (qm0) au débit d’air sec :		[kge/kgas]

## Technologie

- Laveurs à ruissellement, laveurs à pulvérisation.

# Composition d'une CTA

| Eléments | Symbole | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Caisson de mélange |  | Mélanger l'air neuf (AN) et l'air recyclé (AR), les proportions étant fixées par les registres d'air eux-mêmes actionnés par un servomoteur commandé par le régulateur) Les caractéristiques de l'air obtenu en sortie du caisson dépendent des caractéristiques des airs neuf et repris |
| Filtre |  | Retenir les particules en suspension dans l'air. Il ne modifie pas les caractéristiques thermodynamiques de l'air. |
| Batterie froide |  | Refroidir et/ou déshumidifier l'air. La batterie froide agit sur la température de l'air et sur l'humidité spécifique (généralement). La régulation se fait généralement par vanne 3 voie (en fonction du débit) |
| Batterie chaude |  | Réchauffer l'air. Seule la température de l'air est modifiée. La régulation se fait généralement par vanne 3 voie (en fonction du débit) |
| Batterie électrique |  | Réchauffer l'air. La régulation se fait généralement en cascade avec éventuellement variation de puissance sur le dernier étage de puissance. |
| Humidificateur |  | Augmenter la quantité d'eau (vapeur) contenue dans l'air (à traiter). Suivant le type de technologie (à vapeur ou adiabatique), la température reste quasiment constante ou diminue. Dans tous las cas l'humidité spécifique augmente. |
| Ventilateur |  | Distribuer l'air dans les réseaux. Ne modifie quasiment pas les caractéristiques de l'air soufflé (léger échauffement ...) |