Implantation d’un échangeur à plaques pour FreeCooling en Industriel – BIM sur Autocad MEP

Le fichier Autocad MEP vous présente une usine qui fabrique tout type de produits dont le composant principal est de l’encre : cartouche, tuners, etc. Les process ne seront pas définis mais on s’intéressera à la zone froid de l’usine composée de 2 groupes centrifuges CIAT, de 2 réserves d’eau atmosphériques et de 2 tours aéroréfrigérantes.

Les objectifs de cette séance sont :

- de vous sensibiliser au BIM (Building Information Modeling) par des activités de conception automatisée de canalisations et de leurs équipements

- d’afficher et de vérifier les sens de flux sur ces canalisations

- de créer un équipement insérable de type pièces à vues multiples dans Autocad MEP (générer son propre contenu MEP)

- d’insérer un échangeur FreeCooling en Industriel sur groupe d’eau glacée

- 1- Sélectionner le bon échangeur parmi les 3 proposés et l’implanter dans la zone définie.

Vue Perspective

Moyens : se placer en vue de haut

Vue de face

Vue de gauche

Déplacer le pointeur en haut à gauche de l’écran Dessin

Sélectionner « Filaire 2D » : tous les éléments sont transparents.

.

Penser à tourner le dessin

à votre convenance.

Les informations nécessaires au choix de l’échangeur sont :

L’eau est produite à 10°C. Dans ces conditions, le graphe suivant représente les besoins en froid de l’installation soit la puissance frigo délivrée par les groupes en fonction de la température extérieure.

On décide de produire l’eau glacée directement par les tours via un échangeur à plaques intermédiaire et ce, dès une température extérieure de 10°C. A cette température, les besoins sont de 1110 kW.

Données :

Conditions extérieures : Text = 10°C, Hext = 35%, Text humide = 4°C

Approche moyenne d’une Tour Ouverte en hiver : Approche = 2,5°C

Coefficient d’échange des plaques de l’échangeur : K = 1900 W/m².K

Document Technique : Echangeur à plaques CIAT

Coefficient d’échangeur : F = 0,85 (dans P = F.K.S.DTLM)

- Remplir le document page suivante en proposant des températures possibles tenant compte des technologies employées. On considère un pincement de 2°C sur les échangeurs à plaques. Cela prouve que l’on peut produire directement de l’eau à 10°C avec un air à 10°C pour peu que l’on utilise une tour.

- En prenant un DTML de 2°C et en supposant un échangeur contre courant, sélectionner grâce au Document Technique de l’échangeur à plaques , le type et le nombre de plaques.

Réponse :

On a une puissance maximum de 1110 kW avec un Tml de 2°C (hyp : f = 0.85) soit : P=f.K.S.Tml soit une surface de :

S = 1100 / (0,85 x 1,900 x 2) = 343,6 m² et si on prend  le modèle PWB 60 (premier possible suivant couple surface-nombre de plaques), cela fait 533 plaques : largeur : 64, Hauteur : 105, Profondeur : 5 mm x 533plaques = 2,67 m.

On prendra l’échangeur à 550 plaques !

L’échangeur étant choisi : l’implanter dans la zone.

Se placer en « Tuyauterie »

.

Dans « Début »,

sélectionner « Equipements »

Choisissez « Echangeur 550 Plaques »

Cliquez dans le dessin sur un des coins

de la zone prévue à cet effet.

Vous serez alors sûr du positionnement de l’échangeur au sol. Le déplacer avec un vecteur permettant de le caler au fond de la zone.

Sélectionner l’échangeur puis la croix « Déplacer »

1er point

2èmepoint en enlevant le Mode Ortho (F8 désactivé) pour être sûr de faire un déplacement horizontal

Sélectionner l’échangeur et cliquer sur la croix blanche du connecteur. Choisir DN 150 dans la fenêtre.

Le logiciel propose alors des brides et un agrandissement à brides.

Important : La vidéo est essentielle pour comprendre les principes de captage des tuyauteries. Cependant :

Pour les tracés des tuyauteries dans les 3 axes, rester en Mode Ortho activé (F8) et en Mode Accrochage Activé (F3), leurs icônes correspondant en bleu en bas à gauche de l’écran.

Vous vous placerez en « Filaire 2D » pour pouvoir capter les axes des tuyauteries désirées et alléger le travail de votre carte graphique. Des flèches vous rappellent le sens de circulation du fluide actuel.

Pensez à vous mettre en vues de coté pour appréhender le positionnement de chaque réseau les uns par rapport aux autres.

Pensez à appuyez sur SHIFT et sur la molette pour tourner en 3D autour du projet (Orbite 3D).

- 2- Sélectionner l’échangeur et utiliser les poignées pour relier les entrées-sorties aux canalisations. Le diamètre choisi limitera la vitesse à 2 m/s.

- Calculer le diamètre minimum des canalisations

On a une puissance de 1100 kW sous un régime de 10-17°C soit un ∆ de 7°C. Le débit vaut alors :

Qv = 1100/4,185/7x3,6 soit : 225,6 m3/h.

Le calcul du diamètre mini est : Dmini = (4.QV / ( . Vmaxi)) soit : 163mm mini donc en DN 150

- 3- Sélectionner la vanne 2 voies motorisée et en implanter suffisamment pour le bon fonctionnement du passage Groupe Froid à échangeur FreeCooling

Moyens : choisir « Equipements » et la bonne vanne. Se rapprocher du tuyau concerné. Cliquez gauche.

La vanne est implantée et le logiciel vous propose les contre-brides.

Combien devez vous mettre de vannes et où ?  4 vannes sont nécessaires : attention à leur positionnement. Un fichier solution est fourni.

Par quoi peut-on remplacer ces vannes 2 voies ? Par des vannes 3 voies « Change Over »

100%

10°C

17°C

17°C

10°C

8°C

6,5°C

15°C