## BILAN EN PUISSANCE
Administration
| Puissance frigorifique (W) |  | Déperdition (w) | WKW (2tubes /2 fils) | [7 empty] | Eau glycolée MEG 30 %
Désignation local | Totale | Sensible |  | Nbre | Taille | Puissance Batterie électrique (W) | Puissance cassette | Débit (l/s) | Débit (l/h) | Perte de charge (Pa) | Coefficient de perte de charge Z (Pa.h²/m6) | Température moyenne de fonctionnement (°C) | Masse volumique (kg.m-3) | Chaleur massique (kJ.kg-1.K-1) | Coefficient de glycolage "K"
Niveau RDC | 0,0 | 0 | [9 empty] | 10 | 1050 | 3650 | 1.08
Réfectoire | 6350 | 5440 | 1460 | 2 | 12 | 2250 | 3175 | 0.16569 | 596.4775 | 19440 | 54639.6785
Hall accueil du public | 5900 | 5700 | 1420 | 2 | 12 | 2250 | 2950
Infirmerie | 2230 | 1930 | 450 | 1 | 12 | 2250 | 2230
Niveau R+1 | 3,20 | 20
Salle de réunion exploitation | 5840 | 8290 | 1380 | 2 | 12 | 2250 | 2920
Directeur | 2470 | 2420 | 720 | 1 | 12 | 2250 | 2470
Secrétariat/Com. | 2800 | 2750 | 660 | 1 | 12 | 2250 | 2800
Compta/Gestion | 2900 | 2850 | 520 | 1 | 12 | 2250 | 2900
Passage | 2200 | 2160 | 430 | 1 | 12 | 2250 | 2200
Copie Fax | 1400 | 1000 | 500 | 1 | 9 | 1500 | 1400 | 0.073059 | 263.0137 | 9288 | 1740085.0313
Attente | 3930 | 3800 | 950 | 1 | 18 | 2600 | 3930 | 0.20509 | 738.317 | 22032 | 523809.2433
Doc. Vernéa | 3290 | 3200 | 920 | 1 | 12 | 2250 | 3290
Doc Valtom | 2990 | 2900 | 560 | 1 | 12 | 2250 | 2990
Niveau R+2 | 6,4 | 40
Salle de réunion exploitation | 3800 | 3400 | 1200 | 2 | 9 | 2250 | 1900
Bureau Président | 3010 | 2920 | 660 | 1 | 12 | 2250 | 3010
Bureau du Directeur | 2470 | 2420 | 550 | 1 | 12 | 2250 | 2470
Bureau de l'adjoint | 2440 | 2400 | 550 | 1 | 12 | 2250 | 2440
Hall | 1940 | 1940 | 0 | 1 | 9 | 1500 | 1940
Bureau 4 | 2290 | 2240 | 450 | 1 | 12 | 2250 | 2290
Bureau 3 | 2270 | 2230 | 450 | 1 | 12 | 2250 | 2270
Bureau 2 | 2260 | 22210 | 600 | 1 | 12 | 2250 | 2260
Bureau 1 | 2360 | 2320 | 1000 | 1 | 12 | 2250 | 2360
Niveau R+3 | 9,75
Hall | 1700 | 1700 | 1600 | 1 | 12 | 2250 | 1700
Salle de réception | 5300 | 4300 | 3600 | 2 | 12 | 2250 | 2650
Niveau R+4 | 13,50
Hall | 2200 | 2200 | 2400 | 1 | 12 | 2250 | 2200
Salle de conférence | 10170 | 8200 | 6000 | 3 | 12 | 2250 | 3390
Circuit de visite | 1990 | 1990 | 1750 | 1 | 12 | 2250 | 1990

## KV OVENTROP
Tour | DN10 | DN15 | DN20 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | 65
0.25 | 0.21 | 0.23
0.5 | 0.34 | 0.34
0.75 | 0.4 | 0.4
1 | 0.46 | 0.46
1.1 | 0.48 | 0.48
1.2 | 0.5 | 0.5
1.3 | 0.52 | 0.52
1.4 | 0.54 | 0.55
1.5 | 0.56 | 0.57
1.6 | 0.58 | 0.6
1.7 | 0.6 | 0.63
1.8 | 0.63 | 0.66
1.9 | 0.65 | 0.69
2 | 0.67 | 0.72
2.1 | 0.7 | 0.76
2.2 | 0.73 | 0.8
2.3 | 0.76 | 0.85
2.4 | 0.79 | 0.91
2.5 | 0.83 | 0.98
2.6 | 0.87 | 1.05
2.7 | 0.91 | 1.12
2.8 | 0.96 | 1.2
2.9 | 1.03 | 1.27
3 | 1.1 | 1.34
3.1 | 1.16 | 1.41
3.2 | 1.23 | 1.48
3.3 | 1.29 | 1.55
3.4 | 1.36 | 1.62
3.5 | 1.42 | 1.7
3.6 | 1.49 | 1.77
3.7 | 1.56 | 1.84
3.8 | 1.62 | 1.91
3.9 | 1.69 | 1.98
4 | 1.76 | 2.05
4.1 | 1.82 | 2.12
4.2 | 1.88 | 2.18
4.3 | 1.94 | 2.24
4.4 | 2 | 2.31
4.5 | 2.06 | 2.38
4.6 | 2.12 | 2.44
4.7 | 2.19 | 2.51
4.8 | 2.25 | 2.57
4.9 | 2.31 | 2.63
5 | 2.37 | 2.7
5.1 | 2.42 | 2.77
5.2 | 2.47 | 2.84
5.3 | 2.52 | 2.92
5.4 | 2.56 | 2.99
5.5 | 2.6 | 3.06
5.6 | 2.63 | 3.13
5.7 | 2.66 | 3.2
5.8 | 2.69 | 3.27
5.9 | 2.72 | 3.34
6 | 2.75 | 3.4
6.1 | 2.77 | 3.47
6.2 | 2.79 | 3.54
6.3 | 2.81 | 3.61
6.4 | 2.83 | 3.67
6.5 | 2.84 | 3.72
6.6 | 2.85 | 3.76
6.7 | 2.86 | 3.79
6.8 | 2.87 | 3.82
6.9 | 2.87 | 3.85
7 | 2.88 | 3.88