## Slide 1
L’Adduction d’Eau Potable

## Slide 2: Au programme
I. La ressource en eau
Géneralites
La ressource en eau pour la production d’eau potable
.Critères potabilité
II Le cycle de l’eau
Le traitement de l’eau
III Les dimensionnements
IV Les réseaux
Nature et appellation des pièces de fontainerie
Le fascicule 71
V Les contrôles sur les conduites
VI Les recherches de fuites

## Slide 3: l‘eau
Du milieu naturel -> habitation ( AEP)
Habitation -> rejet milieu naturel
( EU et EP)

## Slide 4: l‘eau
Distribution d’eau
Problème important à cause :
Des quantités à fournir
De la qualité à assurer (consommation)
On distribue l’eau pour:
De l’eau potable
De l’eau industrielle
De l’eau de lavage

## Slide 5
Le cycle de l’eau
100% précipitations=> 65% évaporations, 24% ruisselle, 11% s’infiltre
Renouvellement perpétuel

## Slide 8: L’eau dans le monde

## Slide 9: L’eau brute
L’eau collectée doit correspondre à certaines conditions
En fonction de la qualité de l’eau , 3 classes sont définies ( A1,A2,A3)
traitement / purification

## Slide 10: L’eau brute

## Slide 14: Surveillance de l’eau
2 types:
Limite de qualité: échantillon prélevé chez l’habitant
Si dépassement, message d’interdiction d’utilisation de l’eau ( préfet)
Référence de qualité:
Dysfonctionnement d’un ouvrage
Si dépassement correction sans arrêt usine

## Slide 15: Les filières de traitements

## Slide 23: Le traitement de l’eau

## Slide 25: Dimensionnements
évaluations des consommations par foyer
Calculs des débits de pointes
Recherches par abaque
(cette partie sera réalisée en TD)

## Slide 26: Distribution d’eau
Consommation :
Une distribution doit satisfaire aux besoins de ceux qu'elle dessert(exprimés en litres par jour et par habitant (l/j/hab))
Les besoins varient avec les pays et les régions(Climat, habitudes de consommation,…)
  La consommation varie de façon hebdomadaire (avec une certaine périodicité)
  mensuelle (variations saisonnières)

## Slide 27: Distribution d’eau
Consommation : besoins agricoles :
Les besoins varient suivant les races, le climat, les époques et la durée de la stabulation, etc...(Ex: cheval 50l/jour, bovidé 50l/j,…)
On observe en moyenne 20% de pertes dans les réseaux
besoins industriels :Se déterminent au cas par cas
Il faut tenir compte du développement futur des agglomérations desservies

## Slide 28: Distribution d’eau
Buts d’un service d’eau :
Service privé: directement chez les habitants
  Service public :
  Nettoyage des rues
Arrosage des jardins publics
Alimentation des établissements publics
Curage des égouts
Besoins des services de protection contre l'incendie
Parfois , fourniture gratuite à partir de bornes- fontaines

## Slide 29
3
Grands
Problèmes
sont à Résoudre

## Slide 30
A
Capter
et
Stocker
l’EAU
B
La Distribution
de
l’EAU

## Slide 31
C
ASSURER
la Sécurité
et
l’Exploitation
du Réseau

## Slide 32
1
L’EAU est Amenée au
point haut et Stockée
provisoirement
1 ADDUCTION
2 DISTRIBUTION
2
L’EAU est libérée,
elle redescend
toute seule
En théorie le niveau que l’EAU peut atteindre
En pratique le niveau avec perte de charge

## Slide 33: Distribution d’eau
Organes constitutifs d’une distribution d’eau :
Une prise d'eau P, ou captage, qui recueille l'eau naturelle,
Une conduite d'amenée qui transporte l'eau depuis la prise jusqu'à un réservoir d'accumulation R,
Un réseau de conduites de distribution qui dessert l'agglomération par gravité
Ce réseau comporte :
une conduite principale C, ou conduite maîtresse,
des conduites secondaires C', tertiaires C", etc.

## Slide 34: Le captage
Cours d’eau
Nappe souterraine

## Slide 35: Exemple : le canal de Provence
Les Principes de conception des ouvrages
Le Canal de Provence est, en France, le seul ouvrage hydraulique d'envergure à buts multiples, développé dans le cadre d'une opération globale d'aménagement à l'échelle d'une région.

## Slide 36: Exemple : le canal de Provence
Sur les retenues du Verdon, d’une capacité totale d’un milliard de m3, le réseau dispose d’une réserve de 250 millions de m3

## Slide 37: Exemple : le canal de Provence
. Les 68 km de canaux à ciel ouvert (appelés plus communément cuvettes) ont une morphologie variable. Généralement trapézoïdales, ces cuvettes peuvent être rectangulaires. Elles alternent avec 140 km de galeries souterraines Les ouvrages de transport comprennent aussi près de 480 km de canalisations d’adduction (diamètre > 500 mm).

## Slide 38: Exemple : le canal de Provence
Des usines et stations de traitements d’eau potable, au nombre de 23 sur l’ensemble du réseau (capacité unitaire de 1200 L/s à 10 L/s), ont donc été construites afin de desservir en eau potable certaines communes qui le souhaitaient.

## Slide 39: Château d’eau
POMPE
De
REMPLISSAGE

## Slide 40
Le Niveau monte.
Le Flotteur aussi.
Le Clapet descend
À un certain Niveau,
il ferme
l’Arrivée de l’Eau
L’ARRIVEE d’Eau est stoppée
à l’Entrée du Réservoir.
Elle ne doit pas Redescendre.

## Slide 41
La Circulation de l’Eau
se fait dans un Sens
pas dans l’Autre.
On installe après
la Pompe un
Clapet de Retenue.

## Slide 42
CLAPET ANTI-RETOUR
entre BRIDES
CLAPET ANTI-RETOUR
NOROPOL (marque)
CLAPETS ANTI-RETOUR à BRIDES

## Slide 43: Réservoirs

## Slide 44: L’adduction
Il y a deux types d'adduction :
l’adduction gravitaire, où l'écoulement de l'eau à des pressions importante est causé par la différence des niveaux hydrauliques : l'altitude de la source est supérieure à l'altitude du point de consommation, et se déplace donc grâce à la force de gravitation d'où son nom.

## Slide 45: L’adduction
l'adduction par refoulement où la pression sur le réseau et l'acheminement de l'eau se fait à l'aide de pompes à l'intérieur de station de pompage.

## Slide 46
Ce système rend possible, par un simple jeu de robinets-vannes, l'alimentation en retour et permet ainsi d'isoler uniquement le tronçon défectueux

## Slide 47
Économique mais manquant de souplesse: une rupture prive d'eau tous les branchements en aval.
Système utile lors de réseaux très étendus

## Slide 48: Distribution d’eau
Réseau de distribution :
Réseau ramifié :écoulement dans un seul sens
Réseau maillé :écoulement dans une conduite dans les 2 sens
Parfois plusieurs réservoirs pour assurer partout une pression suffisante

## Slide 49
COUDE
CANALISATION
MANCHON à brides
RACCORD grande tolérance
CÔNE à brides
RACCORD PRODUITS
DIFFERENTS

## Slide 50
Dans la Réalisation
d’un Réseau, les
Appareils doivent
être intégrés dés la
Conception du
Projet.
Choix
Emplacement
Dimensionnement
CCTP
Cahier des Clauses
Techniques
Particulières

## Slide 51
LA ROBINETTERIE
les différents APPAREILS

## Slide 52
ROBINETS
VANNES

## Slide 53
Appareil de
sectionnement.
De DN 40
à DN 300
Des réparations
sont possibles
Elles peuvent être
à brides ou à
emboitement

## Slide 54
Chaque vanne comporte les indications
suivantes :
DN diamètre Nominal (100)
PN pression Nominale (16)
DN 100 = 100 mm
PN 16 = 16 Bars = 16 Kg/cm²

## Slide 55
1
1 Corps en fonte ductile
2 Chapeau en fonte ductile
3 Étrier en fonte ductile
4 Écrous de palier en fonte
ductile

## Slide 56
5 Opercule
6 Vis de manœuvre
7 Palier de vis
8 Joint d’Étanchéité
9 Joint de protection de vis
de manœuvre

## Slide 57
ROBINETS
de
BRANCHEMENT

## Slide 58: Les branchements de particuliers

## Slide 59
Robinet
de
Branchement
DN 15 à 40
Pas
d’Entretien
particulier

## Slide 60
Robinet à Boisseau Sphérique.
La coupure se fait
en «¼ de tour»

## Slide 61
La Bouche à clé
permet de
manœuvrer
une vanne
enterrée depuis
la chaussée.

## Slide 62
PRINCIPE
TÊTE de
BOUCHE à CLE
TUBE
ALLONGE
TABERNACLE

## Slide 63
POTEAUX
d'INCENDIE

## Slide 64
Permet de lutter
contre les Incendies
En Agglomération
sont espacés de
200 à 300 mètres
Nécessaire pour le
nettoyage de la
voierie.
Dans les zones
piétonnes.
DN 100
60 m3/h
pression 1 bar

## Slide 65
Conception
du
Système
de
Réversibilité
Poteau
Renversable

## Slide 66
1 Bouche à clé sur chaussée
3 S de Réglage
2 Vanne d’Ouverture
4 Buttée du
Coude à Patin

## Slide 67
5 Matériaux autour de Vidange
7 Système Renversable
6 Socle d’Ancrage

## Slide 68
1 S de mise à niveau
3 Butée
2 Matériaux Drainants
4 Manchette de Raccordement
1
4
3
2

## Slide 69
A
B
C
A Bouchon de Fermeture
B Pattes de fixation
C Enveloppe

## Slide 70
LES
PURGEURS
et
VENTOUSES

## Slide 71
PURGE
ROBINET
VIDANGE
FLOTTEUR
Robinet
Éliminer l’air dans les
Canalisations

## Slide 72: La Ventouse 3 fonctions
Mise en eau
Dégazage en période d’exploitation
Vidange

## Slide 73
R.P.Av.
Certains Abonnés ont
une différence d’Altitude
importante avec le
Château d’Eau.
On installe un
Régulateur de Pression
Aval
Régulateur à commande par ressort.
Il stabilise la Pression
à une Valeur Convenable
AMONT ou AVAL
AVAL

## Slide 74
Certains Abonnés ont
Une pression
insuffisante, voire nulle.
On installe un
Régulateur de Pression
Amont.
Régulateur à commande Hydraulique.
Il permet d’obtenir la Pression
d’utilisation nécessaire.
AMONT ou AVAL
R.P.Am.
AMONT

## Slide 75
Les accessoires

## Slide 76: Les réseaux

## Slide 77: Fascicule 71 (04/03) Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau

## Slide 78: Fascicule 71 (04/03) Fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau
Pente minimale de 5 mm par mètre (0,5%)
-> la vidange complète du réseau et éviter que des poches d’air réduisent la section libre.
Vitesse > 0.5 m/s a l’heure de pointe
(éviter les dépots, longévité de la conduite)

## Slide 79: DIMENSIONS DES TRANCHÉES
voir cours sur les eaux usées

## Slide 80: Disposition constructives:
En tranchées: protection contre le gel
Le long des Rues : facilité d’entretien
Dans une tranchée différentes des égouts : éviter pollution si fuites
Pas dans la nappe aquifère: éviter la corrosion externe
Vannes de vidange , purgeurs , vannes de fermeture: Le but est de limiter les conséquences d'avaries

## Slide 81: Les grillages avertisseurs

## Slide 82: Types de canalisations
Fonte grise et fonte ductile,
+résistance aux contraintes,
- mesures de protection passives contre la corrosion
conduites d’adduction et réseaux de distribution locaux DN100 – DN300

## Slide 83: Types de canalisations
PVC :
+ résistant à la corrosion, maniable
– fragile, perméation
réseaux de distribution locaux DN80 – DN200 soumis à de faibles efforts mécaniques

## Slide 84: Types de canalisations
PE:
+ résistant à la corrosion, paroi lisse
– coefficient de dilatation, perméation
antennes de distribution DN1/2" – DN150

## Slide 85: Condition de réception des réseaux
Pressions
Pressions de service d’un réseau de distribution :5 bars
Pression d’épreuve = PN ´ 1.5
(5 x 1.5 = 7.5 bars)
• pression minimale chez les consommateurs = 0.8 bar
pression minimale dynamique pour le service d’incendie = 1 bar
Conception des réseaux de distribution d’eau Administration de la gestion de l’eau

## Slide 86
Épreuves de pression

## Slide 87: Désinfection des réseaux
Utiliser des berlingots d’eau de Javel à 36° chlorométriques ou à 9,6%
Désinfection de contact : lors des opérations de nettoyage, la solution de désinfection de contact (parois des captages et des réservoirs) à 10 grammes par litre est préparé en diluant 3,5 berlingots d’eau de Javel dans un seau de 10 litres.

## Slide 88: les fuites et les réseaux

## Slide 89: les fuites et les réseaux
Le principe de la corrélation acoustique :

## Slide 90: les fuites et les réseaux
Détection par gaz traceur

## Slide 91
Merci de votre attention
Fin du diaporama
Merci de votre attention