IUT Génie Civil  Nancy brabois                                                                           Module PCE1

Introduction à L'Adduction de l'Eau Potable

Extrait du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) doc prof

Maître d’ouvrage : commune de MONT le VIGNOBLE

5/ Adduction d'eau potable:

Les travaux d'adduction d'eau à la charge de l'entreprise comprendront la pose d'une conduite AEP Ø 100 fonte et la création des branchements AEP avec raccordements des bâtiments donnant sur la rue concernée. IL devra aussi la mise à niveau des têtes de bouches à clé et des bouches d'arrosage; Les ouvrages devront répondre aux exigences du fascicule 71.

Les canalisations seront en fonte DN 100 posées sur lit de sable de 10cm minimum. Le remblaiement après pose sera effectué avec le même matériau jusqu'à 20cm au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et mise en place d'un grillage avertisseur détectable bleu. La hauteur de couverture minimale devra être respectée. Les branchements seront réalisés par prise en charge sur le côté en PEHD 20/25. Les robinets vanne permettant le sectionnement au réseau existant seront en fonte série ronde à opercule caoutchouc type Euro 20 de Pont à Mousson. Les remblais à réaliser seront exécutés avec de la. GNT 0/31,5 par couches de 20cm et soigneusement compactés.

Découverte du dossier : renseigner les questions suivantes

- Quel est le diamètre de la canalisation AEP situe rue des jardins ?

Ø 100 fonte

- Quel est le diamètre de la canalisation AEP située rue de l’église ?

Ø 125 fonte

- Quelles sont les rues concernées par les travaux AEP ?

Rue des jardins, de l’église

- Comment se termine le réseau AEP au bout de la rue des jardins, quel est son rôle

Par une vidange et vidanger la conduite car la rue est en point bas

- Quel est le diamètre des branchements AEP pour les riverains ?

PEHD 20/25

- Indiquer la nature du remblai  recommandé sur la tranchée AEP ?

GNT 0/315

Questionnaire à renseigner faisant suite aux vidéos visionnées

- Donner le nombre  et le nom des parties qui composent un réseau d'acheminement ?

Le pompage

Le transport

La distribution

- Qu'appelle-t-on défense incendie ?

Réseaux ou réserve naturelle

- Indiquer les 2 systèmes de réseau

Ramifié et maillé

- Comment se créer les pertes de charges dans une conduite ?

Avec les points haut et bas

- Quels sont les documents relatifs au démarrage du chantier ?

DICT, plan, arrêté de circulation

- Pourquoi faire un sondage ?

Pour repérer les réseaux existants

- Pourquoi tracer en couleur les repères sur la chaussée ?

Pour reconnaitre les différents concessionnaires

Joint intégré

Collerette

Bride express

Joints

- Comment assure-t-on le serrage des boulons ?

Avec une clé dynamométrique

4

7

6

5

3

2

1

| N° | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Boulons d'assemblages |
| 2 | Vanne à brides |
| 3 | Bride quikstep permet de se raccorder sur un tuyau en pvc |
| 4 | Té a brides |
| 5 | Demi-bride |
| 6 | Cône de réduction |
| 7 | Plaque pleine peut servir de vidange si robinet |

Ventouse

fonction?

Éliminer les bulles d'air dans une conduite d'eau potable

Tube allonge

Bouche à clé

Compteur

Robinet d'arrêt 1/4 de tour

Collier de prise en charge

PEHD 20/25

- Quelle différence entre une prise à vide et une prise en charge ?

La conduite est en pression, la technique de perçage est différente

- Pourquoi réalise-t-on une chasse dès la fin du perçage de la conduite principale ?

Pour enlever les résidus issus du perçage

- A quoi servent les butées ?

Palier a l'effet coup de bélier

- Quels types d'essai vérifie t on la pression d'une conduite ?

Essai en pression

- Quels matériels utilise-t-on ?

Pompe d'épreuve

Pression de service 1.5 fois la pression de service

- A quoi sert l'essai du panda ?

Enfoncer des tiges dans le sol, vérifier la résistance du sol

- Qu'appelle-t-on plan de recollement ?

Plan des positions réelles des réseaux

- Dessiner la coupe type de la tranchée d'AEP (profondeur 1.10m)

Faire apparaitre les différentes couches avec les légendes

- En observant la photo, réaliser le croquis des pièces de fontainerie (aide avec l'annexe)

Annexe

SCHEMATISATION D'UN RESEAU