Méthodologie de travail et matériels utilisés

1 – MODULES PHOTOVOLTAIQUES

2 – STRUCTURE

3 – CABLAGE DES CHAMPS

4 – ONDULEURS

5 – ARMOIRES DE PROTECTION

6– CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE/MAINTENANCE

7– RECAPITULATIFS DES NORMES A RESPECTER POUR UNE INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

8– LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION

9– PLANNING DE REALISATION

10– POINT PARTICULIER DE L’ETANCHEITE DE LA GALERIE TECHNIQUE

11- RECAPITULATIF DES COUTS

Les systèmes proposés sont les systèmes de la gamme CONNECTIS de TOTAL-ENERGIE, gamme complète, offrant des générateurs standard et modulables de façon à obtenir la puissance souhaitée. L’intérêt de ces systèmes est qu’ils ont été mis en œuvre dans un souci d’optimisation des branches de modules sur les onduleurs. On est ainsi certain d’obtenir la puissance maximale compte tenu des capacités des onduleurs.

Le générateur photovoltaïque sera constitué de 60 modules TE 850-80 Wc (cf annexe 1) montés  par 2 (cf annexe 2) en remplacement d’une partie du bardage bois recouvrant la galerie technique du deuxième étage sur la partie orientée vers le sud.

Ces modules seront connectés par 15 en série, l’ensemble constituant 4 branches photovoltaïques de 210 Vdc. Ces branches seront raccordées sur deux onduleurs « Gridfit 2200 ».

Le générateur photovoltaïque aura une puissance de 4800 Wc.

La liaison jusqu’au TGBT (sur un tarif bleu) se fait en 230 Vac par l’intermédiaire d’un coffret de mesure et de protection (CMP, cf annexe 3) via un câble U1000RO2V-3G16 mm².

1 – MODULES PHOTOVOLTAIQUES

##### cf annexes

2 – STRUCTURE

##### cf annexes

3 – CABLAGE DES CHAMPS

##### CONFORME AU CCTP

L’ensemble des câbles sera fourni et posé dans le respect des normes électriques en vigueur et en complète conformité avec le descriptif du CCTP.

L’ensemble des modules sera câblé en série au moyen de câbles type TYCO, ainsi que les séries de modules  qui seront connectés aux onduleurs au moyen de câbles U1000RO2V.

4 – ONDULEURS

##### CONFORME AU CCTP

Les onduleurs proposés dans la présente offre seront de marque TOTAL ENERGIE, type GRIDFIT 2200.

Ils seront au nombre de 2, compte tenu de l’optimisation des modules sur chaque onduleur.

Les caractéristiques de l’onduleur sont les suivantes :

ENTREE

- Tension nominale d’alimentation					220Vdc

- Plage de tension pour laquelle le fonctionnement est assuré 125Vdc à 400Vdc

- Puissance maximum du générateur photovoltaïque à 210Vdc	2200W

- Puissance crête du générateur (au-delà la puissance convertie

par l’onduleur est limitée)						2440W

- Courant nominal d’alimentation					9,6 A

- Courant maximum d’alimentation					14 A

SORTIE

- Tension nominale de raccordement au réseau			230Vac

- Plage de tension pour laquelle l’onduleur continue à injecter

de l’énergie dans le réseau		- Standard	230Vac, -10%, +6%

- Programmable	230Vac, -14%, +10%

- Courant nominal							9 A

- Courant maximal							10 A

- Fréquence nominale						50 Hz

- Plage de fréquence pour laquelle l’onduleur continue à injecter

de l’énergie dans le réseau		-Standard		50Hz, +/- 0,4%

- Programmable		50Hz, +/- 1 à 6%

Facteur de puissance à la puissance nominale			0,98

- Puissance maximale à 40°C d’ambiance				2200W

- Rendement de fonctionnement					> à 90%

ENVIRONNEMENT

- Température de fonctionnement				-25°C à +60°C

- Taux maximum d’humidité					95%

- Etanchéité							IP67

- Poids								< 20kgs

COMMUNICATIONS

- Intégrées à l’appareil par afficheur à cristaux liquides, 2x16 caractères avec menu accessible par 4 boutons poussoirs

- En option : basée sur le concept et l’ergonomie de l’ENERPAC GRID de TOTAL ENERGIE, administration possible en local, par PC et liaison de type RS232 ou déportée, par PC et modem ou liaison de type GSM.

Les caractéristiques de « Normes de Sécurité et Fonctionnelles » et de « Connectiques », sont traitées ci-dessous.

5 – ARMOIRES DE PROTECTION

##### CONFORME AU CCTP

Ce coffret est placé en aval des onduleurs et sera équipé de disjoncteurs et d’un compteur d’énergie produite.

Remarque : Ce compteur est purement indicatif et n’a pas de valeur auprès d’EDF, qui posera en fonction du schéma de raccordement choisi ses propres compteurs et disjoncteurs abonnés.

Ce coffret permet d’isoler les onduleurs en sectionnant d’abord l’aval, de ce fait l’onduleur est hors tension (protection de découplage interne). Il suffit alors simplement des débrancher les câbles (prévus à cet effet, puisque équipés de connecteurs rapides) en amont pour isoler entièrement l’onduleur.

6– CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE/MAINTENANCE

Modules : garantie de 25 ans (Cf. document contractuel joint)

Onduleurs : 2 ans

Autres composants : 1 an

7– RECAPITULATIFS DES NORMES A RESPECTER POUR UNE INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE

L’ensemble des matériels installés sera conforme aux normes et textes suivants :

- CEI 61727 concernant l’interface de raccordement réseau des systèmes photovoltaïques

- CEI 62116

- La norme NF C 15-100 réglementant les installations électriques à basse tension

- La norme UTE C 57-300 sur les paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque

- La norme UTE C 57-310 sur la transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique

- La norme UTE C 18-510 recueillant les instructions générales de sécurité d’ordre électrique

- La norme C 18 530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité

- Le décret n°88-1056 (protection des travailleurs mettant en œuvre des courants électriques)

- Le décret n°92-587 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques

- La circulaire DRT 89-2

- Les règles neige et vents

- Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public

Les modules respecteront la norme CEI 1215.

Les onduleurs respecteront les normes suivantes :

- SECURITE EN 60950

- CEM : DIN EN50081 part1

- DIN EN 50082 part2

- Conformité au réseau : DIN EN 60555

- Protection de découplage : DIN VDE 0126

8-LES DIFFERENTES ETAPES DE LA REALISATION

- Le montage des modules sur les cadres bois se fera au sol par boulonnage et vissage sur le site du Cinéma après livraison du menuisier. Les modules étant connectés par deux pour ramener le câblage sur le haut du cadre afin de faciliter la maintenance par le faîtage. Le montage prévu permettra une intervention ultérieure par la face avant pour un changement de module.

Cette étape est prévue pour durée 3 jours.

- Le levage et la fixation de l’ensemble sont assurés par le lot n°8 : Menuiserie bois.

- Le cheminement de câble sera réalisé en Cablofil 54x150 suspendu au faîtage sur toute la longueur de la galerie. Ce chemin pourra permettre la suspension de réglettes d’éclairage du lot n°14 : Electricité. Une descente verticale vers les onduleurs sera elle aussi réalisée en Cablofil.

Cette étape est prévue pour durée 3 jours.

- L’ensemble des pièces en aluminium et du chemin de câble sera relié à la masse.

- Les 2 onduleurs ainsi que le CMP seront situés dans une armoire de type Atlantic (Legrand). Les entrées de câbles seront assurées au travers de presses étoupes afin de conserver l’indice de protection requis. L’étanchéité au sol ne permettant pas de perçage, l’armoire sera posée sur du dallage béton reposant sur du Stirodur (ou équivalent) ou suspendu sur consoles suivant les spécifications fournies par le bureau de contrôle. Dans le dernier cas, la console sera réalisée par le lot n° 6 : serrurerie.

La pose et les connexions sont prévues sur une durée de 2 jours.

- La pose et le cheminement des câbles entre les onduleurs et le TGBT seront pratiqués par le lot n° 14.

- L’ensemble de la pose du tarif bleu sera faite par Edf et/ou le lot n°14.

- Une intervention du lot n°18 : ravalement ou du lot n°2 : gros œuvre sera nécessaire afin d’implanter le coffret EDF en façade sur le mur du TGBT.

L’ensemble des travaux sera réalisé suivant les règles de l’art et conformément aux normes en vigueur (NFC-15 100).

Un effectif de 2 à 4 personnes sera en charge de la réalisation.

9- Planning de réalisation

Au stade actuel, il n’est pas possible de mettre en place un réel planning d’intervention.

Notre première intervention viendra en complément du lot n°8 et est donc prévue semaine 3, en même temps que le levage des portiques. De ce fait il sera nécessaire de pouvoir adapter le planning afin d’insérer le temps de pose des modules photovoltaïques.

L’intervention dans la galerie technique dépendant de l’état d’avancement du travail de plusieurs lots (n°4 : couverture/étanchéité, n°8, n°12 : chauffage, n°14, etc…) il faudra connaître le planning prévue dans cette zone et y prévoir un aménagement permettant notre intervention.

10- Point particulier de l’étanchéité de la galerie technique

Compte tenu des interventions ultérieures de plusieurs corps de métier dans cette zone, il sera demandé une vérification de l’état du sol de la galerie avant toute intervention de notre part. Cela étant pris en compte, nous assurerons la protection du sol durant notre intervention.

11 - COUTS

Le coût global du projet photovoltaïque se décompose comme suit :

Matériel :  		29496,7 € HT     TVA : 19,6%       35 278. €  TTC

Mise en œuvre et déplacement :	7274,25 € HT     TVA : 19,6%       8 700. € TTC

Total :			43 978. € TTC

Schéma de principe de l’installation : Cinéma CINEMANIVEL à Redon ( 35 )

Annexe 1

Panneaux photovoltaïque TE 850 80 Wc

Annexe 2

Panneaux solaires montés par 2 sur bardage

Annexe 3

Coffret de mesure et de protection

Annexe 4

Onduleur connecté réseau

Caractéristiques de l’onduleur connecté réseau

# Text boxes

Disjoncteurs sortie onduleurs

Compteur d’énergie sortie onduleurs

Bardage

Panneaux photovoltaïques

Câble 3G 16mm²

Vers RESEAU EDF

CMP

Coffret de mesure et de protection

Câble 3G 4mm²

U 1000 RO2V

Câble 3G 4mm²

U 1000 RO2V

Onduleur

3100 VA

BR2

Boîtier de raccordement

Interconnexion module male/femelle

Onduleur

3100 VA

BR1

Boîtier de raccordement

Interconnexion module male/femelle

2 branches de 15 modules de 80 Wc

2 branches de 15 modules de 80 Wc