EE22 : Chauffe eau solaire collectif

Activité de formation n°3 : Evaluer l’influence de l’isolation d’un ballon de stockage

On cherche à comparer l’intérêt économique de deux solutions pour l’isolation d’un réservoir de 1000 l. Les données sont les suivantes :

| Réservoir | capacité | 1000 l |
| --- | --- | --- |
|  | rapport hauteur / diamètre | 2 |
| Températures | eau dans le ballon | 60 °C |
|  | ambiance du local de stockage | 15°C |
| Nombre d’heures de fonctionnement | 8760 h / an (i.e. fonctionnement permanent) |  |
| Coût du kWh | 0,05 € (en tenant compte du rendement) |  |

| Cas 1 | isolant | polystyrène |
| --- | --- | --- |
|  | épaisseur | 5 cm |
|  | conductibilité thermique | 0,035 W/m.K |
|  | coût de l’isolation | 100 € |

| Cas 2 | isolant | laine minérale |
| --- | --- | --- |
|  | épaisseur | 10 cm |
|  | conductibilité thermique | 0,04 W/m.K |
|  | coût de l’isolation | 200 € |

Coefficient d’échange superficiel : 10 W/m².K

- Quelle est la surface de l’enveloppe ?

Pour chaque cas :

- Quel est le coefficient d’échange thermique ?

- Quelle est l’énergie perdue sur un an ?

- Quelle est la constante de refroidissement ?

- Quelle est la diminution de la température dans le ballon sur une journée ?

- Quel est le temps de retour sur investissement de la solution 1 par rapport à la solution 2 ?

Eléments de correction

- Soient h la hauteur du ballon, d son diamètre, V son volume et S la surface de son enveloppe. Avec h = 2.d, on a V = h..d²/4 = .d3/2. On en déduit d = (2.V/)1/3.

Or S = h..d = 2..d² et finalement S = 2..(2.V/)2/3.

En prenant garde aux unités, on obtient S = 2..(2.1000/(1000.))2/3 = 5,8 m².

- Le coefficient d’échange thermique est calculé en tenant compte de la conductibilité de l’isolant (λ) et de son épaisseur (e), et du coefficient d’échange superficiel (10 W/m².K) : 1/k = 1/10 + e/ λ

Cas 1 : k = 1/(1/10 + 0,05/ 0,035) = 0,65 W/m².K

Cas 2 : k = 1/(1/10 + 0,1/ 0,04) = 0,38 W/m².K

- L’énergie perdue sur un an dépend de la différence de température entre l’eau dans le ballon et l’ambiance du local (T), de la surface d’enveloppe du ballon (S) et  du coefficient d’échange thermique (k) : Wp = k.S.T.8760.

Cas 1 : Wp = 0,65.5,8.(60 – 15).8760 = 1486 kWh/an

Cas 2 : Wp = 0,38.5,8.(60 – 15).8760 = 869 kWh/an

- La constante de refroidissement exprime la quantité d’énergie perdue pour 1 litre d’eau sur une journée et pour un écart de température de 1 °C. Elle est donnée par la relation : Cr = k.S.T.24/(V.T) = k.S.24/V

Cas 1 : Cr = 0,65.5,8.24/1000 = 0,09 Wh/l.j.K

Cas 2 : Cr = 0,38.5,8.24/1000 = 0,05 Wh/l.j.K

- La diminution de la température dans le ballon sur une journée (t) est liée à la quantité d’énergie perdue sur cette même période par la relation k.S.T.24 = m.C.t, où m représente la masse d’eau dans le ballon et C la chaleur massique de l’eau C (4186 J.kg-1.K-1 = 1,163 Wh.kg-1.K-1)

Finalement, on a t = k.S.T.24 / (m.C) = k.S.T.24/ (V.ρ.C), avec ρ masse volumique de l’eau (ρ = 1 kg / l).

Cas 1 : t = (0,65.5,8.(60-15).24)/(1000.1.1,163) = 3,5°C.

Cas 2 : t = (0,38.5,8.(60-15).24)/(1000.1.1,163) = 2°C.

- Le coût cumulé de chaque cas (Ci) comprend l’investissement dans l’isolant et le prix de l’énergie nécessaire pour compenser les pertes sur les n années considérées.

Cas 1 : C1 = 100 + 1486.0,5.n

Cas 2 : C2 = 200 + 869.0,5.n

| Année | C1 (€) | C2 (€) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 200 |
| 1 | 174,3 | 243,45 |
| 2 | 248,6 | 286,9 |
| 3 | 322,9 | 330,35 |
| 4 | 397,2 | 373,8 |

La deuxième solution est amortie avant la quatrième année.