EE22 : Chauffe eau solaire collectif

Activité de formation n°1 : profil des besoins énergétiques journaliers

Activité de formation

On cherche à pré dimensionner une installation solaire thermique destinée à produire l’eau chaude sanitaire pour une structure d’hébergement d’une capacité de 100 places, situé à Parthenay (79). Le taux d’occupation est de 85 % en juillet en août, 100 % le reste de l’année. Etablir le profil des besoins énergétiques journaliers en moyenne mensuelle.

Eléments de correction

Estimation du besoin : 30 l d’ECS à 60°C par jour et par personne.

Pour chaque mois, on détermine la quantité d’ECS à produire à partir de l’estimation de 30 l par jour et par personne, corrigée de la variation saisonnière, et en fonction du taux d’occupation du foyer.

La demande en énergie est calculée à partir du profil de puisage, de la température de l’eau froide et de la température de consigne.

|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’occupation (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consommation moyenne d’ECS (l/j.p) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Coefficient de correction | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 1,03 | 1,02 | 0,91 | 0,77 | 0,92 | 0,95 | 1,03 | 1,07 |
| Besoin corrigé (l/j.p) | 34,5 | 33 | 31,5 | 33 | 30,9 | 30,6 | 27,3 | 23,1 | 27,6 | 28,5 | 30,9 | 32,1 |
| Profil de puisage (l/j) | 3450 | 3300 | 3150 | 3300 | 3090 | 3060 | 2320,5 | 1963,5 | 2760 | 2850 | 3090 | 3210 |
| Température eau froide (°C) | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,7 | 13,7 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 14,6 | 13,1 | 10,5 | 9,4 |
| Besoins énergétiques (kWh/j) | 204 | 193 | 180 | 185 | 166 | 159 | 118 | 99 | 146 | 155 | 178 | 189 |

Tableau 4. Profil des besoins énergétiques journaliers en moyenne mensuelle.