EE22 : Chauffe eau solaire collectif

Activité de formation n°5 : Simulation du fonctionnement

Mise en œuvre du logiciel Simsol pour valider le pré dimensionnement réalisé à l’activité 4. Simsol est téléchargeable gratuitement sur le site du CSTB.

La configuration retenue comporte un échangeur interne au ballon solaire et un ballon séparé pour l’appoint hydraulique.

Rappels :

|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’occupation (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consommation moyenne d’ECS (l/j.p) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Coefficient de correction | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 1,03 | 1,02 | 0,91 | 0,77 | 0,92 | 0,95 | 1,03 | 1,07 |
| Besoin corrigé (l/j.p) | 34,5 | 33 | 31,5 | 33 | 30,9 | 30,6 | 27,3 | 23,1 | 27,6 | 28,5 | 30,9 | 32,1 |
| Profil de puisage (l/j) | 3450 | 3300 | 3150 | 3300 | 3090 | 3060 | 2320,5 | 1963,5 | 2760 | 2850 | 3090 | 3210 |
| Température eau froide (°C) | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,7 | 13,7 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 14,6 | 13,1 | 10,5 | 9,4 |
| Besoins énergétiques (kWh/j) | 204 | 193 | 180 | 185 | 166 | 159 | 118 | 99 | 146 | 155 | 178 | 189 |

Profil des besoins énergétiques journaliers en moyenne mensuelle.

Consommation journalière moyenne de 3000 l,

Eléments de correction :

Une fois la configuration choisie, sélectionner l’assistant étape par étape dans le menu Paramètres, et renseigner les différents champs à compléter.

Choisir une station météo proche de Parthenay et dont les données sont disponibles (Niort ou Poitiers).

- Attention ! Pour le besoin en ECS, c’est la consommation au point de puisage qui est considérée dans Simsol. Si on part sur une température au robinet de 45°C et une température d’eau froide de 10°C, il faut multiplier les volumes consommés par 1+(60-45)/(45-10) soit environ 1,43 pour obtenir le profil des consommations.

- Choisir 2 ballons identiques, verticaux de 1500 l chacun, avec une constante de refroidissement de 0,06 Wh/l.K.j, ce qui correspond à 10 cm de laine minérale. Laisser la position des piquages par défaut.

- Renseigner les informations sur les capteurs. Superficie d’entrée : 2,33m², 0 = 0,8, a1 = 4,45 et a0 = 0. Il y a 15 capteurs, orientés à 55°/sud et inclinés à 35°/horizon. Le fluide sera considéré comme un mélange d’eau et d’antigel à 30%.

- Pour la régulation, rester sur les valeurs par défaut (différentiel d’enclenchement de 7°C, différentiel d’arrêt de 2°C, mise en sécurité à 90°).

- La valeur par défaut du coefficient de transfert thermique de l’échangeur est conservée : 3495 W/K.

- On conserve également les paramètres par défaut pour les pompes (modèles génériques).

- On considère un unique ballon de 1000 l pour l’appoint, isolé par 10 cm de laine minérale.

- L’appoint est réalisé par un unique générateur à gaz (modèle générique).

- On prend également les valeurs par défaut pour la tuyauterie.

Lancer la simulation (F8) et afficher le bilan énergétique une fois les calculs terminés. On obtient des valeurs sensiblement différentes des estimations réalisées avec SOLO.