EE22 : Chauffe eau solaire collectif

Activité de formation n°4 : Pré dimensionnement de l’installation

On cherche à pré dimensionner une installation solaire thermique destinée à produire l’eau chaude sanitaire pour une structure d’hébergement d’une capacité de 100 places, situé à Parthenay (79). Le taux d’occupation est de 85 % en juillet en août, 100 % le reste de l’année. Le profil des besoins énergétiques journaliers en moyenne mensuelle a déjà été établi à l’activité 1.

|  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’occupation (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consommation moyenne d’ECS (l/j.p) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Coefficient de correction | 1,15 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 1,03 | 1,02 | 0,91 | 0,77 | 0,92 | 0,95 | 1,03 | 1,07 |
| Besoin corrigé (l/j.p) | 34,5 | 33 | 31,5 | 33 | 30,9 | 30,6 | 27,3 | 23,1 | 27,6 | 28,5 | 30,9 | 32,1 |
| Profil de puisage (l/j) | 3450 | 3300 | 3150 | 3300 | 3090 | 3060 | 2320,5 | 1963,5 | 2760 | 2850 | 3090 | 3210 |
| Température eau froide (°C) | 9,2 | 9,7 | 10,9 | 11,7 | 13,7 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 14,6 | 13,1 | 10,5 | 9,4 |
| Besoins énergétiques (kWh/j) | 204 | 193 | 180 | 185 | 166 | 159 | 118 | 99 | 146 | 155 | 178 | 189 |

Profil des besoins énergétiques journaliers en moyenne mensuelle.

1. Première approche : quel volume de stockage et quelle surface de capteurs prévoir ?

Eléments de correction : compte tenu de l’estimation des besoins en ECS, on peut prévoir dans un premier temps un volume de stockage de 3000 l (la consommation quotidienne moyenne). En considérant 1 m² de capteurs pour 100 l, on retient une surface d’au moins 30 m².

2. Le stockage se fera avec 2 ballons isolés par 10 cm de laine minérale, dans un local dont la température moyenne sur l’année est de 15°. Les 15 capteurs (Vitosol 200 – F SV2 – SH2 Viessmann) seront implantés en toiture :

Inclinaison 35 °/horizon

Orientation 55°/Sud

Avec le logiciel SOLO, déterminer le taux de couverture solaire et le rendement que l’on peut attendre de l’installation.

Eléments de correction :

Renseigner les champs à compléter sur la version en ligne de SOLO, disponible à cette adresse : http://www.tecsol.fr/st_fr/default.htm

Tableau 5. Résultats obtenus avec la méthode SOLO sur www.tecsol.fr.

Le besoin annuel est estimé à 59892 kWh, l’apport solaire est de 22368 kWh / an, soit 37,3 %, ce qui est un peu faible. En revanche, la productivité est assez élevée, estimée à 640 kWh/m².an. Elle ne dépasse pas les 80 % en été. Compte tenu de ces éléments, on peut envisager d’augmenter la surface de capteurs.