Dans une salle de restaurant, une centrale de traitement d’air simple flux permet de préchauffer
4000 m3/h d’air neuf de -5°C à 12°C. Elle est équipée :

- D’une batterie chaude KSHZ09 placée au soufflage, dimensionnée exclusivement pour prendre en compte les déperditions par renouvellement d’air

- D’un caisson de ventilation type KSHP compensant pour ce débit une perte de charge totale du réseau de 350 Pa

- Déterminez la puissance de la batterie chaude.

- Sélectionnez le type de caisson le plus adapté et donnez la valeur :

- de la vitesse de rotation de la turbine,

- de la puissance nécessaire du moteur d’entraînement

- de la puissance acoustique

- Afin de réaliser des économies d’énergie, il a été décidé de réaliser une régulation par modulation du débit, en période d’inoccupation. Le débit minimum fixé par le Bureau d’Etudes est de 1000 m3/h

a) Tracez la courbe caractéristique du réseau sur les deux graphiques

b) Déterminez analytiquement la vitesse de rotation de la turbine du modèle 10/10.

c) Tracez les courbe caractéristiques du réseau et donnez les caractéristiques du point de fonctionnement pour un

qv = 1000 m3/h. Conclusions