## Slide 1: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique
LES SYSTEMES VMC
Module EE3.1
Qualité de l’air
Transferts et Modulation de l’Energie

## Slide 2: 1 – Introduction
Fonctions d’un système de ventilation Définitions Typologie des installations

## Slide 3: Fonctions de la Ventilation des Locaux
Hygiène
Sécurité
Confort
Conservation du bâti
Economies
Extraction de l’air vicié
Amenée d’air neuf extérieur hygiénique
Extraction des produits de combustion
Amenée d’air neuf extérieur comme comburant
Intégration dans la sécurité incendie
Suppression des condensations
Maintien d’une hygrométrie intérieure
Limitation des consommations énergétiques

## Slide 4: Définitions des pièces art R111.1 – Code de la construction

## Slide 5: Conception aéraulique
A) Habitation : (Individuelle, logements en collectif…)
Principe : L’air neuf entre par les pièces principales (chambre, séjour, local professionnel) et en ressort par les sanitaires (WC, SdB) et la cuisine.
Ventilation naturelle
Ventilation mécanique

## Slide 6: B) Tertiaire : (Immeuble de bureaux, commerces…)
Bâtiment sans extraction particulière
Cas d’une CTA Simple Flux
Soufflage et Reprise dans le même local possible !
Qv air soufflé = Qv air repris

## Slide 7: B) Tertiaire : (Immeuble de bureaux, commerces…)
Bâtiment avec extraction particulière
Qv air soufflé = Qv air repris

## Slide 8: 2 – Technologie des Systèmes
La Ventilation Naturelle

## Slide 9: Avantages
Absence de mise en œuvre d’une technique
- Possibilité de s’aérer à volonté
Inconvénients
- Impossibilité de définir les débits de ventilation
Contradiction totale avec la politique d’économies d’énergies
Dégradations diverses résultants de l’humidification des parois des pièces humides, moins chauffées, par manque d’aération
Aucune récupération de chaleur possible sur l’air extrait
- Pas de possibilité de traiter l’air neuf - réel
- Absence d’aération lorsque la  ext = amb

## Slide 10: Dispositions pour les entrées d’air et les passages d’air dans les logements en Ventilation naturelle Contrôlée - VNC
 Passage d’air sous les portes :
. Cuisine : 2 cm en partie basse complété par un jeu de 2,5 cm en partie haute
. Autre porte : 1,5 cm au dessus du revêtement de sol
 Utilisations de bouches autoréglables placées en partie haute :
. 30 à 45 m3/h par chambre
. 45 à 60 m3/h pour le séjour
Débits espérés dans le meilleur des cas !

## Slide 11: La Ventilation Mécanique Contrôlée
Ventilation Simple Flux
Ventilation Double Flux
VMC GAZ
VMC Simple Flux à l’extraction
Double Flux sans récupération de chaleur
Double Flux avec récupération de chaleur
Système Simple Flux au soufflage
Individuelle
Collective
Double Flux thermodynamique (Tempéral)

## Slide 12: VMC Simple Flux Habitat
Autoréglable
Hygroréglable
Hygro A
Hygro B
Bouches d’entrée et d’extraction d’air AUTOREGLABLES
Bouches d’entrée d’air AUTOREGLABLES et extraction d’air HYGROREGLABLES
Bouches d’entrée d’air HYGROREGLABLES et extraction d’air HYGROREGLABLES
Systèmes
Système sous AT

## Slide 13
VMC SF Autoréglable (habitat individuel)

## Slide 14: VMC SF hygroréglable (habitat individuel)
Les systèmes VMC hygroréglables sont soumis
à des AT spécifiant leurs caractéristiques
Doc Atlantic Ventilation

## Slide 15: VMC Double Flux
Intérêt : Récupération de chaleur sur l’air extrait

## Slide 16
Impact d’un système Double Flux
Cf. Fichier EXCEL ss module EE5

## Slide 17: VMC Double Flux Thermodynamique

## Slide 18
VAPEUR
VAPEUR
LIQUIDE
LIQUIDE
Base pression P1
Haute pression P2
Détendeur
Q1
SOURCE
CHAUDE
1
2
6
5
7
4
3
Condenseur
Compresseur
Q1
W
Evaporateur
SOURCE
FROIDE
Machine frigorifique
Q1 : Quantité de chaleur prélevée sur l’air extrait
Q2 : Quantité de chaleur rejetée sur l’air Neuf

## Slide 19: VMC en Tertiaire
Bureaux individuels et paysagés
Salle des fêtes, salles polyvalentes
Restaurants
Ecoles
Salles de réunion et de conférence

## Slide 20: Principe
En tertiaire, l’occupation est souvent intermittente et induit des consommations d’énergie importantes, tant au niveau du temps de fonctionnement du ou des ventilateurs (continu sur la journée et l’année) qu’au niveau de la puissance de réchauffage de l’air ambiant après sa chute en température au cours de cette période.
VMC Simple Flux
VMC Double Flux
Admission d’Air Neuf
En façade
ou
Par centrale
Extraction en LPS
En Sanitaire
Eventuellement en couloir
Amenée et extraction :
Par centrale

## Slide 21: Exemples
Ventilation SF
Ventilation DF avec ou sans récupération

## Slide 22: Limiter les consommations énergétiques
MODULATION des débits introduits et extraits en période d’inoccupation
En tertiaire les débits entrants et extraits sont importants ! !

## Slide 23: Principe de la modulation des débits

## Slide 24: Régulation des systèmes en modulation de débits
Doc Atlantic-ventilation

## Slide 25
Doc Atlantic-ventilation

## Slide 26
Doc Atlantic-ventilation

## Slide 27
Doc Atlantic-ventilation