## Slide 1: Qualité de l’Air et Efficacité Energétique
LES VENTILATEURS
Module EE3.1
Qualité de l’air
Transferts et Modulation de l’Energie

## Slide 2
Type de ventilateurs
Ventilateurs Hélicoïde
Ventilateur centrifuge à
aubes inclinés vers l’arrière
ou ventilateur à REACTION
Ventilateur centrifuge à
aubes inclinés vers l’avant
ou ventilateur à ACTION
Ventilateurs à aubes radiales

## Slide 3
SENS DE L’ÉCOULEMENT

## Slide 4
Caractéristiques des Ventilateurs
Débit d’air en m3/h
Pression du ventilateur en Pa
Rendement en %
Niveau de acoustique en dBA
Vitesse de rotation en tr/min
Qv
P ou Psta ou Pt

Lw
Qv
Courbes caractéristiques
ATTENTION !!!
Coordonnées
logarithmique
Coordonnées
cartésiennes

## Slide 5
Pressions d’un Ventilateur

## Slide 6
PUISSANCES ET RENDEMENTS
Puissance utile d’un ventilateur
Puissance sur arbre

## Slide 7
PUISSANCES ET PERTES
Pertes ventilateur
Pertes par transmission
Pertes moteur
Pu ventilateur
P/arbre vent
P/arbre moteur = Pu/moteur
Pélect
Pertes cuivre, fer, dans l’induit et par frottement
Pertes dues aux poulies, courroies
Pertes par entraînement direct ou accouplement
Pertes mécaniques, internes et volumétriques

## Slide 8
Constatations : Par lecture sur cette courbe, on observe :
Plus le débit augmente, pour une même vitesse de rotation, le rendement diminue. Ce qui implique une consommation énergétique plus importante.
Les points de rendement fourni sur la courbe ci-dessus, présente un maxima à 81%. De part et d’autre de cette valeur le rendement diminue

## Slide 9
Ventilateur pou r système Autoréglable
Document France-Air
Variation de débit d’air de 200 à 100 m3/h
Vitesse 3

## Slide 10
Ventilateur pour système Hygroréglable
Suivant Avis Technique N°14/01-627 – Hygro BAHIA Aldes
La pression du ventilateur ne varie que très peu. La puissance consommée est alors pratiquement inchangée !
Variation de débit d’air de 200 à 100 m3/h :
Seule une forte variation de débit pourra générer une forte variation de puissance consommée … donc d’économie d’énergie ….
Mais il faut aussi prendre en compte le TEMPS de fonctionnement !!!

## Slide 11
Courbe caractéristique du Réseau d’air
Et
Point de fonctionnement avec le ventilateur
Courbe caractéristique du Réseau d’air
Le point de fonctionnement d’une installation s’obtient en superposant la courbe du ventilateur et la courbe du réseau d’air !
Attention : En échelle Log/Log, cette équation est une droite !!

## Slide 12
Point de Fonctionnement
Point de fonctionnement initial
4000m3/h – P = 350Pa
53,5°
La variation de vitesse a ses limites … la variation de débit d’air aussi !!
Pour une vitesse de rotation donnée, si on ferme un organe sur le circuit d’air, le point se déplace sur la courbe à N = cste
Courbe du réseau d’air