| #### Régulation | ## Modulation de l’Energie ## Modulation et Optimisation |  |
| --- | --- | --- |
| - Définitions - Etude des boucles de régulation - Etude des régulateurs |  |  |

## Terminologie - Définitions

Prenons l’exemple du chauffage d’un local par un émetteur statique :

### H

W

Y

X

S

M

R

### P



QEC

OR

### Terminologie

| #### Notations | Dénomination | Nature |
| --- | --- | --- |
| ##### P | Puissance émise | Emetteur statique |
| H | Grandeur perturbatrice | Apports ou déperditions |
| EC | Elément de réglage | Fluide caloporteur |
| V | Organe de réglage | Vanne deux voies |
| M | Actionneur de réglage | Servomoteur de vanne |
| S | Organe de mesure | Sonde de température |
| R | Automate de gestion | Régulateur |
| w | Consigne | Potentiomètre ou entrée numérique |
| Y | Signal de réglage | Tension 0-10V ou intensité 4-20mA |

### Définitions

	: grandeur REGLEE     grandeur physique à maintenir à une valeur donnée (T° intérieure)

H	: grandeur PERTURBATRICE    grandeur physique influençant la grandeur réglée (Charges)

QEC	: grandeur de REGLAGE    fonction du signal de sortie du régulateur (débit Eau chaude)

W	: grandeur de CONSIGNE ou grandeur de REFERENCE   grandeur physique à maintenir

X	: grandeur MESUREE    valeur de la grandeur physique à régler

## Les boucles de régulation

### Types de boucles

Boucle  fermée

C’est le cas de l’exemple précédent : la grandeur réglée est mesurée en permanence et le signal de réglage est modifié en conséquence.

Principe : Elle consiste à faire agir un régulateur en fonction de la mesure permanente et directe de la grandeur réglée :

ce système est utilisé lorsque la grandeur réglée est facilement et directement mesurable, le régulateur agit

quelle que soit la cause de la perturbation.

P

S

R

M + OR

Y

W

W-X

X

+

-

L'équipement de régulation implique la réalisation des tâches suivantes :

- Mesure de la grandeur réglée ( ici , la température );

- Comparaison Grandeur réglée / Grandeur de consigne

- Calcul de la Grandeur de réglage selon le mode de réglage

- Positionnement de l'Organe de réglage .

C’est la boucle la plus fréquente dans les installations de génie climatique, malgré un temps de réponse parfois long.

Boucle  ouverte

Par contre les systèmes de production ou de distribution primaire, qui préparent les éléments de réglage (fluides : EC, EG, Vapeur,…) sont plutôt régulés en boucle ouverte, en fonction de la température extérieure.

Principe : Elle consiste à faire agir un régulateur en fonction de la mesure permanente et Indirecte de la grandeur

réglée : ce système est utilisé lorsque la grandeur réglée est difficilement mesurable ( régulateur de zone ,

par exemple ) : l

P

S

R

M + OR

Y

W

W-X

X

+

-

Le régulateur mesure la  ( les ) grandeur (s) perturbatrice (s) et agit en fonction de celles-ci pour s'opposer à ses effets sur la grandeur réglée

En plus de la consigne, le régulateur est paramétré par une loi de correspondance (en chauffage, loi d’eau ou loi de chauffe) : dans cet exemple il s’agirait de l’évolution H(e) des déperditions en fonction de la température extérieure.

Ce type de régulateur dispose fréquemment d’un module optimiseur qui calcule les instants de relance, après arrêt ou ralenti de l’installation, en fonction de l’inertie du système thermique.

Boucle longue  - Boucle  lente

C’est une boucle de régulation dont la constante de temps est importante , c’est-à-dire que le temps nécessaire pour compenser, en partie , la variation de la grandeur à régler est grand

Exemple : régulation d’ambiance  à l’aide d’un émetteur statique )

Boucle courte  ou  Boucle  rapide

C’est une boucle de régulation dont la constante de temps est faible , c’est-à-dire que le temps nécessaire pour compenser , en partie , la variation de la grandeur à régler est minime

Exemple : régulation de température de soufflage par action sur une batterie chaude

### Degré de difficulté d’une boucle

Selon le nombre d’accumulateurs thermiques qui s’interposent entre la grandeur réglée et l’élément de réglage, le temps de réponse d’une boucle sera plus ou moins long.

Boucle avec Constante  de  temps  et  avec  Temps mort

Il s’agit alors d’un système du premier ordre ( ex : la sonde ne réagira que lorsque le liquide aura atteint le serpentin).

ACCUMULATEUR

50[°C]

20[°C]

VANNE TOR

Y

X

20 [m]

TT

TS

to

Y

X

X

1

0

50

40

30

20

Y

t

t

to

2/3 X

TT : temps mort

TS : constante de temps notée 

TT  temps mort : il représente le temps pendant lequel on ne ressent l’influence de la variation de la grandeur de réglage : les temps morts sont nuisibles à la Régulation   il faut faire un choix judicieux de l’emplacement de la sonde

Boucle a  plusieurs  accumulateurs

Il s’agit alors d’un système du deuxième ordre ( ex : la plaque électrique ne chauffera qu’au bout d’un certain temps , le liquide va mettre un certain temps pour monter en température et le solide également).

Solide

Liquide

Plaque chauffante

TU = t1 – t0: temps de retard

TG = t2 – t1: temps d’equilibrage   (tg   )

Y

X

220[V]

TU

TG

t0

2/3 X

Y

X

t

to

X

1

0

Y

t

t1

t2

Plus on multiplie le nombre d’accumulateurs, plus la courbe va s’aplatir .

| Echangeurs | Tu | Tt | Tg |
| --- | --- | --- | --- |
| Batteries air/eau | 5 à 20s | 0,5 à 2mn | 0,5 à 2mn |
| Echangeurs eau/eau | 10 à 60s | 2 à 5mn | 0,5 à 10mn |
| Echangeurs fréon/eau | 10 à 60s | 2 à 5mn | 0,5 à 10mn |

Au lieu d’une plaque électrique, d’un liquide et d’un solide, pour un bâtiment, on aura un émetteur statique , les parois du bâtiment et la masse d’air à chauffer

Dégré de difficulté d’une boucle

On définit alors le degré de difficulté d’une boucle : 		   = TT/   ou    = (TU + TT)/ Tg

 < 0,1			boucle facile à réguler car boucle lente : Tg très grand

(ex : régulation de température ambiante d’un chauffage à eau chaude par émetteur)

0,1 <  < 0,3		boucle moyennement facile à réguler

(ex : régulation de température d’air en fonction de la température de reprise

régulation d’échangeurs Eau / Eau par action sur le Primaire)

 > 0,3			boucle difficile à réguler car boucle rapide : Tg très court

(exemple : régulation d’échangeurs Eau/Air ou Fréon/Air   cas fréquent en Climatisation)

##### On définit aussi le Coefficient d’amplification ou facteur de transmission de la boucle

KS = Variation de la grandeur réglée/Variation de la grandeur de réglage = Signal/Mesure

KS = X / Y

## Les Régulateurs

### Objectif de la Régulation

Produire automatiquement une variation de la grandeur de réglage y pour éliminer un écart de réglage  ( X – W ) causée par une perturbation ou une modification de la grandeur de référence .

### Structure  d'un  dispositif  de  réglage

###### Boucle  ouverte

P

S

R

M + OR

Y

W

X - W

X

+

-











 - consigne

 - sonde

 - comparateur

 - amplificateur

 - appareil de réglage

###### Boucle  fermée

P

S

R

M + OR

Y

W

X-W

X

+

-

H











On les classe en deux principaux groupes en fonction du signal de sortie du régulateur :

- Non Progressifs : ils ne commandent que 2 ou plusieurs positions fixes de l’organe de réglage.

- Progressifs : ils règlent toutes les positions de l’organe de réglage.

| Non Progressifs | Progressifs |
| --- | --- |
| TOR | Flottant |
| TOR multi-étagé | Proportionnel P |
| TOR modulé ou Chronoproportionnel | Intégral I |
| / | Proportionnel Intégral PI |
| / | Proportionnel Intégral Dérivé PID |

Il est important de connaître leurs caractéristiques :

- Statique : variation de la grandeur de réglage en fonction de la grandeur réglée Y().

- Dynamique : variation des grandeurs réglée et de réglage en fonction du temps (t) et Y(t).

| Aptitude à la régulation | Bonne | Satisfaisante | Difficile |
| --- | --- | --- | --- |
| difficulté de la boucle à réguler |  < 0,2 | 0,2 <  < 0,3 | > 0,3 |
| Mode de régulation préconisé | TOR , P ou PID | PI ou PID | PID ou PI/PI |

### Les  Régulateurs  Non  Progressifs

### Régulateur TOUT OU RIEN  ou TOR

#### Fonctionnement

Dans ce système, l’élément de réglage est actionné avec une relative rapidité vers des positions extrêmes ( 0 %  fermé , 100 %  Ouvert ) : l’élément de contrôle ( bilame ) subit une déformation rapide qui entraîne la commutation brusque d’un contact .

X

Y

DS

W

0%

100%

DS		Différentiel Statique : il est éventuellement réglable ; 0,5 à 6 [K]

Si la position basse n’est pas la fermeture, le système est appelé « Tout ou Peu »

La régulation ne peut pas faire de correction exacte : la grandeur réglée oscille de façon cyclique, ces oscillations encadrent le Différentiel Statique, leur amplitude s'appelle le  Différentiel  Dynamique  DD.

Le Différentiel Dynamique correspond au Différentiel Statique augmenté d'un dépassement du à l'inertie de la boucle à régler .

En général, les régulateurs TOR sont étalonnés de telle sorte que la consigne coïncide avec le point de commutation supérieur

Utilisations

Ces régulateurs sont d’utilisation très fréquente en Chauffage, Froid et Climatisation, aussi bien pour des fonctions de régulation que pour des fonctions de sécurité : thermostat d’ambiance , hygrostat , pressostat, aquastat

### Régulateur TOUT OU RIEN  MULTI-ETAGE

#### Fonctionnement

Lorsque l'organe de réglage est fractionné en plusieurs éléments, on utilise un régulateur à positions multiples : chaque étage d'un régulateur à un fonctionnement identique à un régulateur TOR, mais agissant en séquence .

X

Y

DS2

W

0%

100%

0%/100%

ZN

DS1

Le Différentiel Statique  ( DS1  et  DS2 )  et la Zone Neutre  ZN

sont éventuellement réglables.

Utilisations

- Pilotage de brûleurs à plusieurs allures

- Pilotage de compresseurs bi-étagés

- Hygrostat à deux étages ( Régulation + Limitation ) en Climatisation

- Commutation à étages de batterie électrique à plusieurs résistances

### Régulateur TOUT OU RIEN MODULE OU CHRONO-PROPORTIONNEL

#### Fonctionnement

Le but du régulateur tout ou rien modulé est de faire en sorte qu'un rythme plus rapide des cycles Marche / Arrêt  assure une meilleure stabilité de la grandeur réglée ( diminuer le différentiel dynamique ) .

L’énergie fournie est quasi-proportionnelle à l’écart de réglage   le régulateur détermine la durée du cycle et établit la durée des temps de marche en fonction de l'écart.

Les durées de cycles sont dosées grâce à une base de temps triangulaire .

Utilisations

- Commande de brûleur simple allure

- Commande de batteries électriques par Vannes de courant ( doseur cyclique : commutateur TOR 3 étages + Triac) ce qui permet de linéariser la puissance

### Les  Régulateurs  Progressifs

#### Régulateur Flottant  ( Régulateur Trois points )

#### Fonctionnement

C’est un régulateur TOR avec contact inverseur permettant de choisir le sens de rotation ( vers l’ouverture ou la fermeture ) d’un moteur synchrone à double enroulement : il est prévu un état de repos qui permet de laisser les actionneurs dans une position proche de la valeur de consigne .

Y

100 %

100 %

Y1

Y2

0 %

X

DS2

DS1

W

ZN

FERMETURE

EQUILIBRE

OUVERTURE

Utilisations

Il est classé dans la catégorie des régulateurs progressifs car il permet à l’organe de réglage de prendre n’importe quelle position, selon la durée du signal envoyé à l’actionneur

Très utilisé pour les actionneurs « IN-LINE » avec l’axe de l’organe de réglage ( moteurs à long temps de course : 35 [s] à 10 [mn] ) : c’est le cas des moteurs de Vannes Trois voies ou Quatre voies à secteur en Chauffage et des moteurs de registres ou de clapets en Climatisation

Son inconvénient majeur réside dans l’ignorance de la position de l’organe de réglage, et il est fortement conseillé d’adjoindre des contacts de fin de course à l’actionneur.

#### Régulateur PROPORTIONNEL  P

Fonctionnement

L’action ( position de l’organe de réglage ) est proportionnelle à l’écart de réglage  Mesure / Consigne  XW = ( X – W )

P  R x XW	avec  R = 1 / XP   	:  Facteur de régulation ou Gain du régulateur

La grandeur de sortie du régulateur, grandeur de réglage y est une fonction linéaire de l’écart constaté entre Mesure et Consigne, varie de façon progressive et peut prendre n'importe quelle valeur au sein de la plage de réglage appelée Bande proportionnelle  XP

La largeur de la bande proportionnelle détermine le déplacement relatif de l’Organe de réglage pour un écart donné de la grandeur réelle .

Si  XP  grand	 KR petit 			Régulateur P très rapide

Si  XP  petit	 KR grand 	

XP

P

XP

P

Si Xp = 0 alors KR tend vers l'infini et on revient à une régulation TOR .

Pour obtenir le point de consigne , on peut décaler la courbe pour décaler le point d’étalonnage mais l’écart existera toujours

Le bon fonctionnement de la régulation dépend principalement du réglage de la BP :

- BP trop large : on a un grand écart permanent de réglage et l’équilibre se fera lentement

- BP trop petite : risque de pompage ( ouverture/fermeture cyclique ) de la vanne

A pleine charge, il subsiste un écart de réglage permanent  Xw = X – W  on ne respectera jamais la consigne

#### Régulateur Intégral  I

Fonctionnement

La variation de l’action (vitesse de réglage) est proportionnelle à l’écart de réglage XW = (X – W)

I   I x XW x t			avec	I = R / TN : facteur d’intégration

TN = R / KI : temps d’intégration

#### Comportement dynamique

t0

t

X

o

X

Allure de l’action P

t0

t

Y

o

YI

Allure de l’action I

t

Contrairement au régulateur P, l’effet de la régulation I ne s’établit que lentement et ce n’est qu’au bout d’un certain temps t qu’on atteint la valeur Y

La valeur de la grandeur de réglage y est donc proportionnelle à l'écart de réglage et à la durée de cet écart. L'action Intégrale agit jusqu'à ce que cet écart soit nul, ce que ne faisait pas l'action proportionnelle. L'action intégrale est dépendante de la charge.

L'action intégrale agit lentement. Le régulateur intégral n'est jamais utilisé seul mais en association avec le régulateur P ce qui donne un régulateur P I.

A pleine charge , l’écart de réglage  Xwb  est supprimé

#### Régulateur proportionnel Intégral  PI

Fonctionnement

#### Il peut être considéré comme l'association en parallèle d'un régulateur P (rapide mais imprécis car écart permanent Xwb )  et d'un régulateur I ( lent mais précis). avec des coefficients de proportionnalité Kp et KI identiques..

#### Comportement dynamique

A l'instant to, on a une action P rapide , ensuite la grandeur  Y continue de varier , puis l’action I intervient jusqu'à l'élimination de l'écart de réglage.

La réponse YPI à une variation brusque X peut être considérée comme la somme :

- d’une action Proportionnelle   yp = KR x x

- d’une action Intégrale  yI = KI x x x t

Grandeurs  caractéristiques  d'un  régulateur   P I

Le régulateur PI est caractérisé par sa plage proportionnelle XP ou le facteur de transmission KR ( qui détermine la part de l’action proportionnelle P ) et par son temps d'intégration TN  ( et non pas par son facteur d'intégration KI ).

TN : temps d’intégration  temps que mettrait un signal I pur pour atteindre  P : c’est le temps que met le régulateur

pour émettre un signal I de même valeur que le signal P donc , par  définition , on aura

I  P

Influence des réglages de Xp et de Tn

Utilisations

Très utilisé en régulation de température et d’humidité pour le réglage des vannes 3 voies à soupape, et en régulation de pression des systèmes à débit d’air variable

#### Action  Dérivé    D

#### Explication

L’action est proportionnelle à la vitesse de variation de l’écart de réglage ( Mesure / Consigne )

L'élément dérivé produit une modification de la grandeur de réglage y en fonction de la vitesse de variation de l'écart de réglage :  il ne mesure pas cet écart.

y = Kd x Vxw. 	avec   KD = facteur de dérivation.

En cas de variation brutale de la grandeur réglée X, l'élément dérivé produit "un choc de réglage" au départ puis disparaît avec la nullité de Xw.

Comportement dynamique

Si à l'instant t1 , x  varie brusquement, on a Vxw qui tend vers l’infini , puis à l'instant t = t + t , vx = 0.

La réponse théorique de l'élément D est donc une impulsion ( qui retombe à zéro immédiatement ce qui est  pratiquement impossible  )

En pratique, on utilise comme élément D un circuit électronique dont la réponse a la forme ci-après.

L'action dérivée n'est jamais utilisée seule mais en complément d’une autre action :

- P   Régulation  PD

- I    Régulation PID.

#### Régulateur proportionnel Intégral dérivé    PID

Fonctionnement

Il peut être considéré comme l'association de trois régulateurs en parallèle :



  régulateur P : rapide et stable

  régulateur I : précis



  régulateur D : anticipateur

Le régulateur PID compense plus rapidement les perturbations que le régulateur PI.

Comportement dynamique

Y = YP + YI + YD

avec	YP  = KR x X

YI  = KI x X  x t

YD  = KD x VX

TN : temps d’intégration

Utilisations

Régulation fréquemment utilisée en Traitement d’air pour la régulation de températures d’humidité ou de mélange

## Programmation - Optimisation

### Programmation

### Objectif :  Modifier , en fonction du temps , le niveau de réglage d'une grandeur .

### Procédés  possibles

Programmation par intermittences

Elle permet de mettre à l'arrêt des équipements ,

Elle permet de décaler les valeurs prescrites dès que l’usage le permet ( exemple : ralenti de nuit ).

Programmation non périodique

Elle est réalisée à partir de détecteurs ( exemple : détecteur de présence humaine pour mettre en service un chauffage ou une climatisation )

Programmation périodique

Elle est réalisée par des horloges programmables ( journalières , hebdomadaires ou annuelles ) équipées d'un moyen de dérogation  manuelle ( exemple : séparation des zones  jour / nuit ,  abaissement de température  si non occupation , ...) .

### Délestage

### Objectif :  Mettre momentanément un équipement à l'arrêt pour éviter un surcoût de consommation  et soit des

### disjonctions , soit des pénalités , sans porter préjudice au confort de l'usager.

### Procédés  possibles

- Délestage simple : par horloge ou information EDF ( exemple : production ECS pendant la nuit uniquement, ...)

- Délestage à  seuil : Contrôle permanent du courant pour éviter de dépasser la puissance souscrite .

Remarque: Le délestage EJP impose une seconde source d'énergie .

### Optimisation

### Objectif :  Déterminer une action à mettre en œuvre en fonction de plusieurs grandeurs ou contraintes, pour assurer le

### moindre coût : ces paramètres sont soit mesurés , soit inclus dans l’optimiseur ( coût , type de confort , durée de

### vie des équipements...)   nécessité d’un micro-processeur .

### Procédés  possibles

Optimisation  des  intermittence

Calcul, pendant le ralenti ou l’arrêt, l'heure à laquelle doit être remis en service une installation afin d’assurer les conditions de confort souhaitées juste au moment voulu (par exemple, 8h00 pour les bureaux) quels que soient les paramètres à prendre en compte.

Les optimiseurs sont généralement auto-adaptatifs, ils tiennent compte des expériences des jours passés.

optimisation  de  la  consommation  électrique :

Prise en compte de la tarification EDF et utilisation de l'inertie des bâtiments ( surchauffe en heures creuses, régulation normale aux heures pleines, et sous-chauffe aux heures de pointes ).

optimisation avec stockage de chaleur :

Certaines énergies ( solaire ), ne sont pas disponibles aux heures où apparaissent les besoins : un chauffage "de base" est donc nécessaire pour diminuer l'usage de l'appoint.

Il est donc nécessaire de tenir compte des besoins prévisibles à court et moyen terme, de l’état du stockage d’énergie et de la possibilité de son maintien.